УТВЕРЖДЕНА постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 26.06.2014 № 433 в редакции постановления Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 12.11.2024 № 961

Муниципальное образование «Город Майкоп» Республики Адыгея

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

муниципального образования «Город Майкоп»

НА ПЕРИОД ДО 2035 г.

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится.

Майкоп

2024
Состав документации Схемы теплоснабжения Муниципального образования «Город Майкоп»

| Наименование документа | Шифр |
| --- | --- |
| Схема теплоснабжения муниципального образования «Город Майкоп» до 2035 года | ПСТ.ОМ.01-08.000.000 |
| Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения | ПСТ.ОМ.01-08.001.000 |
| Приложение 1 «Схемы тепловых сетей» | ПСТ.ОМ.01-08.001.001 (Графическая часть) |
| Приложение 2 «Параметры тепловых сетей» | ПСТ.ОМ.01-08.001.002 |
| Приложение 3 «Результаты гидравлических расчетов» | ПСТ.ОМ.01-08.001.003 |
| Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения | ПСТ.ОМ.01-08.002.000 |
| Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения МО «Город Майкоп» | ПСТ.ОМ.01-08.003.000 |
| Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей | ПСТ.ОМ.01-08.004.000 |
| Приложение 1 «Результаты гидравлических расчетов» | ПСТ.ОМ.01-08.004.001 |
| Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения МО «Город Майкоп» до 2035 г. | ПСТ.ОМ.01-08.005.000 |
| Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах | ПСТ.ОМ.01-08.006.000 |
| Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии | ПСТ.ОМ.01-08.007.000 |
| Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей | ПСТ.ОМ.01-08.008.000 |
| Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения | ПСТ.ОМ.01-08.009.000 |
| Глава 10. Перспективные топливные балансы | ПСТ.ОМ.01-08.010.000 |
| Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения | ПСТ.ОМ.01-08.011.000 |
| Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию | ПСТ.ОМ.01-08.012.000 |
| Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения МО «Город Майкоп» | ПСТ.ОМ.01-08.013.000 |
| Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия | ПСТ.ОМ.01-08.014.000 |
| Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций | ПСТ.ОМ.01-08.015.000 |
| Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения | ПСТ.ОМ.01-08.016.000 |
| Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения | ПСТ.ОМ.01-08.017.000 |

ОГЛАВЛЕНИЕ

1	Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа	15

1.1	Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам	15

1.2	Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	45

1.3	Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе	99

1.4	Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по городскому округу	99

2	Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	101

2.1	Существующие и перспективные зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	101

2.2	Существующие и перспективные зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии	110

2.3	Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	110

2.4	Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального назначения	155

2.5	Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения	155

3	Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя	161

3.1	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	161

3.2	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	185

4	Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения городского округа	186

4.1	Описание сценариев развития системы теплоснабжения поселения, городского округа	186

4.2	Обоснование выбора приоритетного сценария развития системы теплоснабжения поселения, городского округа	188

5	Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	189

5.1	Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения	189

5.2	Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	190

5.3	Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	192

5.4	Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных	200

5.5	Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	200

5.6	Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа	200

5.7	Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации	200

5.8	Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения	201

5.9	Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей	201

5.10.	Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	202

6	Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей	203

6.1	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку	203

6.2	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	203

6.3	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	203

6.4	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности потребителей	203

7	Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	206

7.1	Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	206

7.2	Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	206

8	Раздел 8. Перспективные топливные балансы	207

8.1	Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	207

8.2	Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	221

8.3	Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	221

8.4	Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе	225

8.5	Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа	225

9	Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию	226

9.1	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе	226

9.2	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	230

9.3	Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения	234

9.4	Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе	234

9.5	Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям	234

9.6	Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации	234

10	Раздел 10. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организациям)	235

10.1	Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)	235

10.2	Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	235

10.3	Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией	237

10.4	Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	250

10.5	Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа	250

11	Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	252

12	Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям	253

12.1	Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления)			253

12.2	Перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом «О теплоснабжении»	253

13	Раздел 13 Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа	254

13.1	Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии	254

13.2	Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии			254

13.3	Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	254

13.4	Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения			255

13.5	Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии	255

13.6	Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения	255

13.7	Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	256

14	Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа	257

14.1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях	257

14.2. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии	258

14.3. Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)	259

14.4. Отношение величины технологических потерь к материальной характеристики тепловой сети	263

14.5. Коэффициент использования установленной тепловой мощности	265

14.6. Удельная материальная характеристика тепловой сети, приведенная к тепловой нагрузке	267

14.7. Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)			270

14.8. Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии	270

14.9. Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	270

14.10. Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	270

14.11. Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)	271

14.12. Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей		271

14.13. Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии	274

14.14. Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях	277

15 Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия	277

Краткая характеристика Муниципального образования «Город Майкоп»

Муниципальное образование «Город Майкоп» расположено в центральной части республики Адыгея, по обоим берегам р. Белой, левобережного притока р. Кубань.

Город Майкоп – столица республики Адыгея, является важным промышленным, транспортным, образовательным и культурным центром республики. Территория городского округа «Город Майкоп» включает в себя территории следующих населенных пунктов:

- город Майкоп (административный центр);

- сельский населенный пункт – хутор Косинов;

- сельский населенный пункт – хутор Гавердовский;

- сельский населенный пункт – хутор Веселый;

- сельский населенный пункт – поселок Западный;

- сельский населенный пункт – поселок Подгорный;

- сельский населенный пункт – поселок Родниковый;

- сельский населенный пункт – поселок Северный;

- сельский населенный пункт – станица Ханская.

Границы муниципального образования показаны на рис. Рисунок 1.

Законом Республики Адыгея от 24.05.2004 г. №223 (в ред. Законов Республики Адыгея от 01.12.2004 N 273, от 24.07.2007 N 113, от 27.11.2014 N 347) «О муниципальном образовании "Город Майкоп", наделении его статусом городского округа и установлении его границ» установлена граница муниципального образования «Город Майкоп». Муниципальное образование «Город Майкоп» наделено статусом городского округа.

Климат территории умеренно-континентальный, с очень жарким летом и умеренно-мягкой и влажной зимой. Зима начинается в декабре месяце и заканчивается в феврале. Преобладают ветры северо-восточного и восточного направлений, при скорости 2,7-3,8 м/сек.

Планировочная структура города Майкопа сложилась под влиянием природных условий и внешних связей. Планировка города характеризуется прямоугольной структурой кварталов размером 1–3 га и соответствующей сеткой улиц. Направление улиц определилось направлением реки Белой и горно-долинными ветрами. С учетом преимущественного функционального использования территория города Майкопа разделена на жилые, общественно-деловые, производственные зоны и иные зоны. Линия железной дороги делит территорию города на две части.

Рисунок 1 – Границы муниципального образования «Город Майкоп»

Сельский населенный пункт поселок Западный фактически является спальным районом города. Градообразующих предприятий на территории поселка нет, объекты социальной и культурно-бытовой инфраструктуры не сформированы. Поселок ограничен улицей Новая и переулком Солнечный. Развитие возможно за счет земель сельскохозяйственного назначения.

Сельский населенный пункт хутор Гавердовский расположен в западной части муниципального образования. Жилая застройка представлена жилыми домами коттеджного типа с земельными участками, предоставленными за последние 10-15 лет размером в 600 кв.м. На территории поселка имеется образовательная школа, дошкольное образовательное учреждение, предприятия торговли. Развитие возможно за счет земель сельскохозяйственного назначения муниципального образования и федеральных земель.

Сельский населенный пункт поселок Северный размещается в непосредственной близости от города Майкопа. Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами с земельными участками и 2-х этажными многоквартирными жилыми домами. Поселок Северный имеет довольно развитую социальную инфраструктуру, которая представлена в основном учреждениями первичного обслуживания. Территории пригодные для перспективного развития имеются по направлению к городу Майкопу за счет земель сельскохозяйственного назначения.

Сельский населенный пункт поселок Подгорный находится на расстоянии 12 километров от города Майкопа. Жилые и общественные здания расположены вдоль косогора. Территорий пригодных для градостроительного развития мало. С одной стороны поселка территория подвержена оползневым явлениям, а с другой – расположены заболоченные территории, которые не могут быть использованы под перспективное строительство без больших затрат на их освоение. Развитие может осуществляться только за счет небольших территорий сельскохозяйственного назначения.

Сельский населенный пункт хутор Косинов расположен на расстоянии около 15 км от города Майкоп. Территория поселка плохо благоустроена, практически полностью отсутствует социальная инфраструктура. Здесь имеются территориальные ресурсы, но из-за удаленности от города хутор является малоперспективным для дальнейшего развития. При въезде в хутор размещается промзона, но в настоящее время предприятия не действуют.

Сельский населенный пункт поселок Родниковый не имеет утвержденной в установленном порядке поселковой черты. Поселок находится в центральной части муниципального образования и имеет тяготение к станице Ханской. Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами с земельными участками. Развитие возможно за счет земель сельскохозяйственного назначения.

Сельский населенный пункт станица Ханская – самый крупный населенный пункт, входящий в муниципальное образование. Протяженность с севера-запада на юго-восток вдоль реки Белой составляет 6,1 км, и с северо-востока на юго-запад – 2,7 км. В настоящее время станица Ханская – это мелкие жилые образования (кварталы) с индивидуальными жилыми домами с большими размерами участков от 1000 до 3000 кв.м, что выше нормативного размера земельных участков (1500 кв.м) предоставляемых под индивидуальное жилищное строительство. В результате этого плотность застройки очень низкая. На территории станицы имеются пустыри, заболоченные территории, что говорит о нерациональном использовании земель. Станица Ханская имеет довольно развитую социальную инфраструктуру. Основная улица – улица Верещагина, на которой размещаются основные объекты общественно-делового назначения. Развитие станицы возможно за счет земель сельскохозяйственного назначения муниципального образования.

Сельский населенный пункт хутор Веселый расположен на левом берегу р. Белой напротив ст. Ханской. Основной особенностью хутора является ограниченность его территории с севера и востока рекой Белой, с запада и юго-запада горами. Кроме того, территорию поселка разрезает на две части река Ханка. Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами и несколькими многоквартирными 2-х этажными домами. Учреждения обслуживания практически отсутствуют.

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа

Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам

Анализ движения строительных фондов в ретроспективном периоде выполнялся на основе данных Федеральной службы государственной статистики (https://rosstat.gov.ru).

Сведения о движении строительных фондов приведены в таблице Таблица 1 и показаны на рисунке Рисунок 2.

Рисунок 2 – Динамика ввода жилых строений

Из представленных данных следует, что ввод жилья в городе Майкопе в период 2019–2023 гг составляет, в среднем, 59,1 тыс. кв. м/год.

Площадь застройки жилой зоны постепенно снижается с развитием многоэтажного строительства и расселением ветхих аварийных домов. В настоящее время в городе преобладает территория, застроенная малоэтажными и среднеэтажными домами.

Таблица 1 – Показатели движения строительных фондов в 2019–2023 гг

| Показатель (на конец периода) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, тыс. чел. | 164 575 | 161 892 | 161 825 | 163 766 | 161 898 |
| Площадь жилищного фонда, тыс. кв. м (на конец года), в том числе: | 4 693,60 | 4 759,10 | 4 850,07 | 4 970,10 | 5 119,19 |
| – индивидуальные жилые дома | 2 168,00 | 2 219,60 | 2 290,17 | 2 387,62 | 2 530,55 |
| – многоквартирные дома | 2 287,20 | 2 300,30 | 2 320,70 | 2 343,10 | 2 349,00 |
| - дома блокированной застройки | 238,4 | 239,2 | 239,2 | 239,38 | 239,64 |
| Ввод в эскплуатацию жилых домов, тыс. кв. м | 13,2 | 65,50 | 90,97 | 120,03 | 149,09 |
| Вывод из эксплуатации (снос) жилых домов за год, тыс.кв. м | нет данных | нет данных | нет данных | 4,83 | 4,07 |
| Ввод в эксплуатацию общественно-деловых строений, тыс. кв. м | 34,31 | 19,46 | 49,37 | 34,74 | 16,94 |

Прогноз перспективной застройки сформирован на основе Генерального плана города (с последующими изменениями) с учетом дополнительных исходных данных:

- по реестрам строящихся и планируемых к строительству отдельных зданий:

- многоэтажных и индивидуальных жилых домов с указанием площади застраиваемой территории;

- общественно-деловых зданий с указанием общей площади зданий;

- объектов здравоохранения: больниц, поликлиник, зданий общеврачебной практики и т.д.

- объектов здравоохранения: больниц, поликлиник, зданий общеврачебной практики и т.д., с указанием по некоторым медицинским учреждениям количества коек, площади здания;

- общеобразовательных школ с указанием по некоторым зданиям количества учеников, общей площади;

- детских дошкольных учреждений - садов с указанием по некоторым зданиям количества мест;

- по данным от теплоснабжающих организаций о выданных технических условиях на присоединение к тепловым сетям отдельных зданий;

По объектам, у которых данные по площади не представлены, площадь определялась на основе показателя тепловой нагрузки, указанной в технических условиях. Объекты, по которым данные отсутствовали, не учитывались.

На период до 2030 г. данные по вводу перспективной застройки поселения представлены более детально, на дальнейшую перспективу предусматривается мониторинг реализации Генерального плана и, соответственно, мониторинг и актуализация Схемы теплоснабжения Муниципального образования «Город Майкоп». Прогнозируемые годовые объемы прироста перспективной застройки для каждого из периодов определены по состоянию на начало следующего периода, т.е. исходя из величины площади застройки, введенной в эксплуатацию в течение рассматриваемого периода (например, в период 2031–2035 гг.), приводится прирост ресурсопотребления для условного 2035 г.

На период планирования Схемы теплоснабжения прогнозная численность населения определялась в соответствии с темпами прироста, определенными Прогнозом социально-экономического развития города. Прогнозные значения жилищного фонда города и численности населения приведены на рисунке Рисунок 3.

Рисунок 3 – Прогнозная численность населения и площадь жилищного фонда города

Ввод жилищного фонда в период 2024–2028 гг. прогнозируется на уровне 80–90 % от общего ввода строений, из которых около 50 % (в среднем, за период) составляют многоквартирные жилые дома (МКД).

Графическая иллюстрация динамики изменения строительных фондов в городе Майкопе по годам представлена на рисунке Рисунок 4, накопительным итогом – на рисунке Рисунок 5.

Из рисунков Рисунок 4, Рисунок 5 видно, что темпы ввода жилых строений в среднесрочном и долгосрочном периодах, в среднем, соответствуют показателям ретроспективного периода и составляют 87,79 тыс. кв. м.

Рисунок 4 – Модели годовых приростов строительных фондов (жилищный фонд)

Рисунок 5 – Прирост жилищного фонда накопительным итогом

Прогнозы приростов строительных фондов, сгруппированные по кадастровым кварталам города, приведен в таблице

Таблица 2. Рисунок 4 Прирост строительных площадей в границах зон действия источников приведен в таблице Таблица 3.

Таблица 2 – Прогноз приростов строительных фондов в границах расчетных элементов территориального деления, тыс. кв. м

| № п/п | Кадастровый квартал | Категория объекта | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 | 2023- 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01:08:0201013 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 01:08:0201035 | Ввод всего, в т.ч. | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 |
|  |  | Жилье | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 01:08:0202003 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,42 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,42 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 01:08:0202026 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 01:08:0502001 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 57,50 | 0,00 | 53,60 | 51,75 | 35,83 | 25,83 | 51,66 | 276,17 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 57,50 | 0,00 | 50,00 | 51,75 | 35,83 | 25,83 | 51,66 | 272,57 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,83 | 25,83 | 51,66 | 103,32 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 57,50 | 0,00 | 50,00 | 51,75 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 169,25 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,60 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 01:08:0502011 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 01:08:0503005 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,75 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 1,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,44 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 |
| 8 | 01:08:0505001 | Ввод всего, в т.ч. | 0,30 | 5,74 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,29 |
|  |  | Жилье | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 5,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,74 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 |
| 9 | 01:08:0505002 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 01:08:0506057 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,68 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,68 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 01:08:0506064 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 01:08:0506089 | Ввод всего, в т.ч. | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 |
|  |  | Жилье | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 01:08:0507001 | Ввод всего, в т.ч. | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 01:08:0507005 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 1,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,42 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 1,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,42 |
| 15 | 01:08:0507008 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 01:08:0507032 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,87 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,87 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 01:08:0507034 | Ввод всего, в т.ч. | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 01:08:0507052 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 01:08:0507060 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 5,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,02 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,52 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,52 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 01:08:0507082 | Ввод всего, в т.ч. | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 01:08:0507083 | Ввод всего, в т.ч. | 4,11 | 4,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,21 |
|  |  | Жилье | 4,11 | 4,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,21 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 4,11 | 4,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,21 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 01:08:0507084 | Ввод всего, в т.ч. | 1,45 | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,55 |
|  |  | Жилье | 1,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,45 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 1,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,45 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,10 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 01:08:0507086 | Ввод всего, в т.ч. | 2,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,01 |
|  |  | Жилье | 2,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,01 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 2,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,01 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 01:08:0508025 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,12 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,12 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 01:08:0508027 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,68 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,68 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 01:08:0508053 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,49 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,49 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 01:08:0508058 | Ввод всего, в т.ч. | 11,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,49 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 11,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,49 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 01:08:0509016 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 01:08:0509019 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,37 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,37 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 01:08:0509024 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 01:08:0509045 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 01:08:0509086 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 01:08:0510042 | Ввод всего, в т.ч. | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 |
|  |  | Жилье | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | 01:08:0510073 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,00 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 01:08:0510189 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,92 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,92 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,92 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | 01:08:0512001 | Ввод всего, в т.ч. | 51,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,15 |
|  |  | Жилье | 51,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,15 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 51,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,15 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | 01:08:0513001 | Ввод всего, в т.ч. | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | 01:08:0513002 | Ввод всего, в т.ч. | 7,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,94 |
|  |  | Жилье | 7,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,94 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 7,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,94 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | 01:08:0513005 | Ввод всего, в т.ч. | 2,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,49 |
|  |  | Жилье | 2,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,49 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 2,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,49 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | 01:08:0513024 | Ввод всего, в т.ч. | 3,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,27 |
|  |  | Жилье | 3,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,27 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 3,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,27 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 01:08:0513031 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,18 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,18 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,18 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | 01:08:0513033 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,55 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,55 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | 01:08:0513034 | Ввод всего, в т.ч. | 0,40 | 3,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,48 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,40 | 3,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,48 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | 01:08:0513036 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | 01:08:0513040 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,69 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,69 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | 01:08:0513043 | Ввод всего, в т.ч. | 29,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,45 |
|  |  | Жилье | 29,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,45 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 29,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,45 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | 01:08:0513050 | Ввод всего, в т.ч. | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | 01:08:0515008 | Ввод всего, в т.ч. | 4,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,06 |
|  |  | Жилье | 4,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,06 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 4,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,06 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | 01:08:0516006 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | 01:08:0516024 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,39 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,39 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | 01:08:0516158 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 01:08:0518006 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,42 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,42 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,42 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | 01:08:0518010 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 01:08:0518057 | Ввод всего, в т.ч. | 35,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,06 |
|  |  | Жилье | 35,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,06 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 35,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,06 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | 01:08:0519002 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,75 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 |
| 56 | 01:08:0519010 | Ввод всего, в т.ч. | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,47 |
|  |  | Жилье | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,47 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,47 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | 01:08:0519034 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,31 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,31 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | 01:08:0519037 | Ввод всего, в т.ч. | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
|  |  | Жилье | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | 01:08:0519038 | Ввод всего, в т.ч. | 22,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,64 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 22,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,64 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | 01:08:0519043 | Ввод всего, в т.ч. | 2,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,45 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 2,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,45 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | 01:08:0519044 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 14,87 | 29,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,61 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 14,87 | 29,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,61 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 14,87 | 29,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,61 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | 01:08:0701006 | Ввод всего, в т.ч. | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 |
|  |  | Жилье | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | 01:08:0801019 | Ввод всего, в т.ч. | 0,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,72 |
|  |  | Жилье | 0,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,72 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,72 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | 01:08:1001001 | Ввод всего, в т.ч. | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 |
|  |  | Жилье | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | 01:08:1001056 | Ввод всего, в т.ч. | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,05 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,05 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | 01:08:1002047 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,65 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,65 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | 01:08:1002055 | Ввод всего, в т.ч. | 2,88 | 0,60 | 0,65 | 2,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,43 |
|  |  | Жилье | 2,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,88 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 2,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,88 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,60 | 0,65 | 2,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,55 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | 01:08:1109007 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,06 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,06 |
| 69 | 01:08:1109008 | Ввод всего, в т.ч. | 4,20 | 0,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,61 |
|  |  | Жилье | 4,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,20 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 4,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,20 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,41 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | 01:08:1212004 | Ввод всего, в т.ч. | 3,51 | 0,00 | 0,27 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,79 |
|  |  | Жилье | 3,51 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,51 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 2,82 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,82 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,69 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | 01:08:1313004 | Ввод всего, в т.ч. | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | не определено | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 55,00 | 356,00 | 456,00 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 55,00 | 356,00 | 456,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 55,00 | 356,00 | 456,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | 01:08:0513035 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,98 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,98 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | 01:08:0508038 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | 01:08:0509049 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 14,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,70 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 14,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,70 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | 01:08:0507101 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,80 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,80 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | 01:08:0507065 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 1,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,31 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 1,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,31 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по | Ввод всего, в т.ч. | 197,31 | 115,72 | 93,60 | 90,19 | 81,92 | 80,83 | 80,83 | 407,66 | 1148,07 |
|  | г. Майкопу | Жилье | 157,05 | 76,59 | 85,74 | 82,87 | 81,92 | 80,83 | 80,83 | 407,66 | 1053,49 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 141,74 | 18,97 | 29,74 | 9,95 | 30,18 | 25,83 | 25,83 | 51,66 | 333,90 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 15,30 | 57,62 | 56,00 | 72,92 | 51,75 | 55,00 | 55,00 | 356,00 | 719,59 |
|  |  | Ввод общественных строений | 40,27 | 37,39 | 6,55 | 6,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,93 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 1,74 | 1,31 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,65 |

Таблица 3 – Прогноз приростов строительных фондов в границах зон действия источников тепловой энергии, тыс. кв. м

| № п/п | Кадастровый квартал | Категория объекта | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 | 2023- 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная 103 кв. | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,87 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,87 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Котельная 192 кв. | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 5,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,64 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,52 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,52 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Котельная 282 кв. | Ввод всего, в т.ч. | 30,55 | 0,98 | 0,00 | 0,00 | 30,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,71 |
|  |  | Жилье | 29,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,63 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 29,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,63 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 1,10 | 0,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,08 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Котельная 302 кв. | Ввод всего, в т.ч. | 4,61 | 9,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,92 |
|  |  | Жилье | 4,11 | 4,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,21 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 4,11 | 4,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,21 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,50 | 5,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,71 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Котельная 356 кв. | Ввод всего, в т.ч. | 22,46 | 0,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,07 |
|  |  | Жилье | 10,97 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,09 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 10,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,97 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 |
|  |  | Ввод общественных строений | 11,49 | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,98 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Котельная 407 Г | Ввод всего, в т.ч. | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
|  |  | Жилье | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Котельная 407 ДЕ | Ввод всего, в т.ч. | 25,09 | 0,00 | 30,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,14 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 29,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,74 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 29,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,74 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 25,09 | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,40 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Котельная ТРМ | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 5,74 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,04 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 5,74 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,04 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Котельная х. Гавердовский | Ввод всего, в т.ч. | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | МР-3 | Ввод всего, в т.ч. | 0,40 | 3,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,48 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,40 | 3,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,48 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Котельная ПТУ-5 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 14,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,70 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 14,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,70 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Автономный | Ввод всего, в т.ч. | 112,01 | 80,43 | 63,12 | 84,67 | 51,75 | 80,83 | 80,83 | 407,66 | 961,30 |
|  |  | Жилье | 110,52 | 72,37 | 56,00 | 77,34 | 51,75 | 80,83 | 80,83 | 407,66 | 937,30 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 95,21 | 14,87 | 0,00 | 4,42 | 0,00 | 25,83 | 25,83 | 51,66 | 217,82 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 15,30 | 57,50 | 56,00 | 72,92 | 51,75 | 55,00 | 55,00 | 356,00 | 719,47 |
|  |  | Ввод общественных строений | 1,49 | 6,32 | 5,82 | 6,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,36 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 1,74 | 1,31 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,65 |
| 13 | Всего по | Ввод всего, в т.ч. | 197,31 | 115,72 | 93,60 | 90,19 | 81,92 | 80,83 | 80,83 | 407,66 | 1148,07 |
|  | г. Майкопу | Жилье | 157,05 | 76,59 | 85,74 | 82,87 | 81,92 | 80,83 | 80,83 | 407,66 | 1053,49 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 141,74 | 18,97 | 29,74 | 9,95 | 30,18 | 25,83 | 25,83 | 51,66 | 333,90 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 15,30 | 57,62 | 56,00 | 72,92 | 51,75 | 55,00 | 55,00 | 356,00 | 719,59 |
|  |  | Ввод общественных строений | 40,27 | 37,39 | 6,55 | 6,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,93 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 1,74 | 1,31 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,65 |

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

В рамках настоящей работы в качестве периода планирования рассматривается перспектива до 2035 года. В качестве базового года принимается 2023 год.

Данные базового (за 2023 год) уровня потребления тепла на цели теплоснабжения представлены в таб. Таблица 4, 5.

Таблица 4 – Базовые расчетные тепловые нагрузки и потребление тепловой энергии в зонах действия котельных Муниципального образования «Город Майкоп», Гкал/ч

| Система теплоснабжения | Фактическая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Всего |
| РАЙОН № 1 | 15,3205 |  | 3,0714 | 18,3918 |
| Котельная НШ№30 (ДС 40) | 0,0978 |  | 0,02561 | 0,1234 |
| Котельная Кирпич.завода | 0,0722 |  | 0,01092 | 0,0832 |
| Котельная Конзавода | 0,3377 |  | 0,05857 | 0,3962 |
| Котельная МРН № 2 | 3,6921 |  | 0,4934 | 4,1855 |
| Котельная МРН № 3 | 4,4834 |  | 1,02289 | 5,5063 |
| Котельная ТРМ | 5,6012 |  | 1,20361 | 6,8048 |
| Котельная 12 Марта 160 а | 0,1489 |  | 0,03704 | 0,1860 |
| Котельная Остапенко 33 а | 0,1050 |  | 0,04868 | 0,1537 |
| Котельная Курджипская 58 | 0,0199 |  | 0,00253 | 0,0224 |
| Кот. Васильева, 3 | 0,7622 |  | 0,16811 | 0,9303 |
| РАЙОН № 2 | 28,0744 |  | 3,1553 | 31,2298 |
| Котельная СШ № 20 | 0,0284 |  | 0,0000 | 0,0284 |
| Котельная 282 кв. | 13,9856 |  | 1,9660 | 15,9516 |
| Котельная 103 кв. | 2,9072 |  | 0,1677 | 3,0749 |
| Котельная 192 кв. | 2,8136 |  | 0,1149 | 2,9285 |
| Котельная Промыш.56 | 0,1441 |  | 0,0206 | 0,1647 |
| Котельная 73 кв. | 0,1330 |  | 0,0113 | 0,1443 |
| Котельная 47 кв. | 0,0958 |  | 0,0133 | 0,1091 |
| Котельная ДС № 10 | 0,0530 |  | 0,0061 | 0,0592 |
| Котельная ДС № 62 (5) | 0,0548 |  | 0,0033 | 0,0581 |
| Котельная 299 кв. | 0,4919 |  | 0,0623 | 0,5542 |
| Котельная 331 кв. . | 0,9802 |  | 0,2307 | 1,2109 |
| Котельная 345 кв. | 0,1232 |  | 0,0000 | 0,1232 |
| Котельная 302 кв | 6,2637 |  | 0,5591 | 6,8228 |
| РАЙОН № 3 | 12,628056 |  | 2,8496 | 15,4776 |
| Котельная 356 кв. | 1,0714 |  | 0,3912 | 1,4627 |
| Котельная ДС № 23 | 0,1391 |  | 0,0381 | 0,1773 |
| Котельная ДС № 30 | 0,0233 |  | 0,0077 | 0,0310 |
| Котельная СШ № 16 | 0,0485 |  | 0 | 0,0485 |
| Котельная СШ № 9 | 0,1196 |  | 0,0149 | 0,1345 |
| Котельная Апшеронская 67 | 0,0511 |  | 0,011 | 0,0621 |
| Котельная 740 кв. | 1,1779 |  | 0,3074 | 1,4853 |
| Котельная 717 кв. | 0,0494 |  | 0 | 0,0494 |
| Котельная Инфекц.бол | 0,1472 |  | 0,065 | 0,2122 |
| Котельная ПТУ 5 | 0,1983 |  | 0,0232 | 0,2215 |
| Котельная Разина 6 | 0,0372 |  | 0,0071 | 0,0443 |
| ЦТП 726 кв.(покуп.т\эн) | 1,5781 |  | 0,6030 | 2,1812 |
| Котельная 407 "Г" кв. | 1,1529 |  | 0,32742 | 1,4803 |
| Котельная 407 "ДЕ" кв. | 4,8945 |  | 0,9219 | 5,8164 |
| Котельная Шовген.гор. | 1,9394 |  | 0,1316 | 2,0710 |
| РАЙОН № 4 | 0,7402 |  | 0,0252 | 0,7654 |
| Котельная п.Подгорного | 0,2885 |  | 0,0252 | 0,3137 |
| Котельная п.Северного | 0,1062 |  | 0,0000 | 0,1062 |
| Котельная СШ № 27 | 0,0106 |  | 0,0000 | 0,0106 |
| Котельная п.Веселого (уголь) | 0,0328 |  | 0,0000 | 0,0328 |
| Котельная больницы (уголь) | 0,0510 |  | 0,0000 | 0,0510 |
| Котельная ПУ 2 | 0,2511 |  | 0,0000 | 0,2511 |
| ИТОГО | 56,7631 |  | 9,1015 | 65,8646 |

Таблица 5 – Значения потребления тепловой энергии абонентами систем теплоснабжения Муниципального образования «Город Майкоп», Гкал/год

| Система теплоснабжения | Потребление за 2023 год, Гкал |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление и вентиляция | ГВС | Всего |
| РАЙОН № 1 | 69125,92 | 25873,08 | 94999,00 |
| Котельная НШ№30 (ДС 40) | 441,25 | 215,75 | 657,00 |
| Котельная Кирпич.завода | 325,98 | 92,02 | 418,00 |
| Котельная Конзавода | 1523,57 | 493,43 | 2017,00 |
| Котельная МРН № 2 | 16658,64 | 4156,36 | 20815,00 |
| Котельная МРН № 3 | 20229,21 | 8616,79 | 28846,00 |
| Котельная ТРМ | 25272,78 | 10139,22 | 35412,00 |
| Котельная 12 Марта 160 а | 672,00 | 312,01 | 984,00 |
| Котельная Остапенко 33 а | 473,93 | 410,07 | 884,00 |
| Котельная Курджипская 58 | 89,72 | 21,29 | 111,00 |
| Кот. Васильева, 3 | 3438,84 | 1416,16 | 4855,00 |
| РАЙОН № 2 | 126671,87 | 26580,63 | 153252,50 |
| Котельная СШ № 20 | 128,00 |  | 128,00 |
| Котельная 282 кв. | 63102,83 | 16561,67 | 79664,50 |
| Котельная 103 кв. | 13117,20 | 1412,81 | 14530,00 |
| Котельная 192 кв. | 12695,05 | 967,95 | 13663,00 |
| Котельная Промыш.56 | 650,05 | 173,96 | 824,00 |
| Котельная 73 кв. | 600,07 | 94,93 | 695,00 |
| Котельная 47 кв. | 432,35 | 111,65 | 544,00 |
| Котельная ДС № 10 | 239,35 | 51,65 | 291,00 |
| Котельная ДС № 62 (5) | 247,42 | 27,58 | 275,00 |
| Котельная 299 кв. | 2219,30 | 524,70 | 2744,00 |
| Котельная 331 кв. . | 4422,54 | 1943,47 | 6366,00 |
| Котельная 345 кв. | 556,00 |  | 556,00 |
| Котельная 302 кв | 28261,72 | 4710,28 | 32972,00 |
| РАЙОН № 3 | 56977,79 | 24004,76 | 80982,55 |
| Котельная 356 кв. | 4834,27 | 3295,73 | 8130,00 |
| Котельная ДС № 23 | 627,68 | 321,33 | 949,00 |
| Котельная ДС № 30 | 105,10 | 64,90 | 170,00 |
| Котельная СШ № 16 | 219,00 |  | 219,00 |
| Котельная СШ № 9 | 539,70 | 125,30 | 665,00 |
| Котельная Апшеронская 67 | 230,57 | 92,43 | 323,00 |
| Котельная 740 кв. | 5314,74 | 2589,26 | 7904,00 |
| Котельная 717 кв. | 223,00 |  | 223,00 |
| Котельная Инфекц.бол | 664,31 | 547,69 | 1212,00 |
| Котельная ПТУ 5 | 894,83 | 195,17 | 1090,00 |
| Котельная Разина 6 | 167,87 | 60,13 | 228,00 |
| ЦТП 726 кв.(покуп.т\эн) | 7120,48 | 5080,07 | 12200,55 |
| Котельная 407 "Г" кв. | 5201,83 | 2758,17 | 7960,00 |
| Котельная 407 "ДЕ" кв. | 22083,87 | 7766,13 | 29850,00 |
| Котельная Шовген.гор. | 8750,55 | 1108,45 | 9859,00 |
| РАЙОН № 4 | 3339,64 | 212,36 | 3552,00 |
| Котельная п.Подгорного | 1301,64 | 212,36 | 1514,00 |
| Котельная п.Северного | 479,00 |  | 479,00 |
| Котельная СШ № 27 | 48,00 |  | 48,00 |
| Котельная п.Веселого (уголь) | 148,00 |  | 148,00 |
| Котельная больницы (уголь) | 230,00 |  | 230,00 |
| Котельная ПУ 2 | 1133,00 |  | 1133,00 |
| Всего | 256115,21 | 76670,83 | 332786,04 |
| Котельная 1 ООО «КТИ» | 1834,05 | 1079,90 | 2913,95 |
| ИТОГО | 257949,26 | 77750,74 | 335699,99 |

Прогноз прироста тепловых нагрузок в городе Майкоп сформирован на основе прогноза перспективной застройки на период до 2035 г., аналогично прогнозу перспективной застройки, прогноз спроса на тепловую энергию выполнен территориально-распределенным способом – для каждой из зон планировки. Для объектов общественно-делового назначения, административных учреждений и промышленных комплексов, перспективные тепловые нагрузки до 2035 года определялись в соответствии указанными выше нормативными значениями удельного теплопотребления.

Значения прироста тепловой нагрузки в границах районов планировки приведены в таб. Таблица 6, Таблица 7. Значения прироста потребления тепловой энергии в границах районов планировки Муниципального образования «Город Майкоп» приведены в таб. Таблица 8, Таблица 9.  В зонах действия источников тепловой энергии  прогноз прироста тепловой нагрузки приведен в таб. Таблица 10, Таблица 11, прироста потребления тепловой энергии – в таб., Таблица 13, прогноз прироста расхода теплоносителя – в таб. Таблица 14, Таблица 15.

Таблица 6 – Прогноз прироста тепловой нагрузки для перспективной застройки в границах районов планировки в период 2023–2027 г.

| № п/п | Кадастровый квартал | Категория объекта | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | 2028 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ОВ | ГВС | Всего | ОВ | ГВС | Всего | ОВ | ГВС | Всего | ОВ | ГВС | Всего | ОВ | ГВС | Всего |
| 1 | 01:08:0201013 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0041 | 0,0003 | 0,0045 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0041 | 0,0003 | 0,0045 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2 | 01:08:0201035 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0056 | 0,0011 | 0,0067 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Жилье | 0,0056 | 0,0011 | 0,0067 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0056 | 0,0011 | 0,0067 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3 | 01:08:0202003 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0125 | 0,0011 | 0,0135 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0125 | 0,0011 | 0,0135 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 4 | 01:08:0202026 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0443 | 0,0037 | 0,0480 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0443 | 0,0037 | 0,0480 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 5 | 01:08:0502001 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,4150 | 0,4888 | 2,9038 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,2066 | 0,4340 | 2,6405 | 1,8836 | 0,4398 | 2,3234 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,4150 | 0,4888 | 2,9038 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,1000 | 0,4250 | 2,5250 | 1,8836 | 0,4398 | 2,3234 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,4150 | 0,4888 | 2,9038 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,1000 | 0,4250 | 2,5250 | 1,8836 | 0,4398 | 2,3234 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1066 | 0,0090 | 0,1155 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 6 | 01:08:0502011 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0046 | 0,0004 | 0,0050 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0046 | 0,0004 | 0,0050 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 7 | 01:08:0503005 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0519 | 0,0044 | 0,0563 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0425 | 0,0036 | 0,0461 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0094 | 0,0008 | 0,0102 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 8 | 01:08:0505001 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0127 | 0,0026 | 0,0153 | 0,0006 | 0,0000 | 0,0006 | 0,0073 | 0,0006 | 0,0079 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Жилье | 0,0127 | 0,0026 | 0,0153 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0127 | 0,0026 | 0,0153 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0006 | 0,0000 | 0,0006 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0073 | 0,0006 | 0,0079 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 9 | 01:08:0505002 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0090 | 0,0008 | 0,0097 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0090 | 0,0008 | 0,0097 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 10 | 01:08:0506057 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0201 | 0,0017 | 0,0218 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0201 | 0,0017 | 0,0218 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11 | 01:08:0506064 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0009 | 0,0001 | 0,0010 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0009 | 0,0001 | 0,0010 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 12 | 01:08:0506089 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0065 | 0,0013 | 0,0078 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Жилье | 0,0065 | 0,0013 | 0,0078 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0065 | 0,0013 | 0,0078 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13 | 01:08:0507001 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0062 | 0,0005 | 0,0067 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0062 | 0,0005 | 0,0067 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 14 | 01:08:0507005 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0422 | 0,0036 | 0,0457 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0422 | 0,0036 | 0,0457 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 15 | 01:08:0507008 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0016 | 0,0001 | 0,0017 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0016 | 0,0001 | 0,0017 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 16 | 01:08:0507032 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0258 | 0,0022 | 0,0279 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0258 | 0,0022 | 0,0279 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 17 | 01:08:0507034 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0069 | 0,0006 | 0,0074 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0069 | 0,0006 | 0,0074 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 18 | 01:08:0507052 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0035 | 0,0003 | 0,0038 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0035 | 0,0003 | 0,0038 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 19 | 01:08:0507060 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0148 | 0,0012 | 0,0160 | 0,1806 | 0,0469 | 0,2275 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1806 | 0,0469 | 0,2275 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1806 | 0,0469 | 0,2275 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0148 | 0,0012 | 0,0160 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 20 | 01:08:0507082 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0148 | 0,0012 | 0,0160 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0148 | 0,0012 | 0,0160 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 21 | 01:08:0507083 | Ввод всего, в т.ч. | 0,1342 | 0,0349 | 0,1691 | 0,2850 | 0,2950 | 0,5800 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Жилье | 0,1342 | 0,0349 | 0,1691 | 0,2850 | 0,2950 | 0,5800 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,1342 | 0,0349 | 0,1691 | 0,2850 | 0,2950 | 0,5800 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 22 | 01:08:0507084 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0474 | 0,0123 | 0,0598 | 0,3344 | 0,0546 | 0,3890 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Жилье | 0,0474 | 0,0123 | 0,0598 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0474 | 0,0123 | 0,0598 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3344 | 0,0546 | 0,3890 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 23 | 01:08:0507086 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0657 | 0,0171 | 0,0828 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Жилье | 0,0657 | 0,0171 | 0,0828 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0657 | 0,0171 | 0,0828 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 24 | 01:08:0508025 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0333 | 0,0028 | 0,0361 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0333 | 0,0028 | 0,0361 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 25 | 01:08:0508027 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0200 | 0,0017 | 0,0217 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0200 | 0,0017 | 0,0217 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 26 | 01:08:0508053 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0146 | 0,0012 | 0,0158 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0146 | 0,0012 | 0,0158 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 27 | 01:08:0508058 | Ввод всего, в т.ч. | 1,5400 | 0,1700 | 1,7100 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 1,5400 | 0,1700 | 1,7100 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 28 | 01:08:0509016 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0073 | 0,0006 | 0,0079 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0073 | 0,0006 | 0,0079 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 29 | 01:08:0509019 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0110 | 0,0009 | 0,0119 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0110 | 0,0009 | 0,0119 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 30 | 01:08:0509024 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0112 | 0,0009 | 0,0121 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0112 | 0,0009 | 0,0121 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 31 | 01:08:0509045 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0008 | 0,0001 | 0,0009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0008 | 0,0001 | 0,0009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 32 | 01:08:0509086 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0035 | 0,0003 | 0,0038 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0035 | 0,0003 | 0,0038 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 33 | 01:08:0510042 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0252 | 0,0051 | 0,0303 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Жилье | 0,0252 | 0,0051 | 0,0303 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0252 | 0,0051 | 0,0303 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 34 | 01:08:0510073 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,3520 | 0,4760 | 2,8280 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,3520 | 0,4760 | 2,8280 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,3520 | 0,4760 | 2,8280 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 35 | 01:08:0510189 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,9626 | 0,1948 | 1,1575 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,9626 | 0,1948 | 1,1575 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,9626 | 0,1948 | 1,1575 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 36 | 01:08:0512001 | Ввод всего, в т.ч. | 1,6725 | 0,4348 | 2,1073 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Жилье | 1,6725 | 0,4348 | 2,1073 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 1,6725 | 0,4348 | 2,1073 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 37 | 01:08:0513001 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0030 | 0,0002 | 0,0032 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0030 | 0,0002 | 0,0032 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 38 | 01:08:0513002 | Ввод всего, в т.ч. | 0,2596 | 0,0675 | 0,3271 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Жилье | 0,2596 | 0,0675 | 0,3271 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,2596 | 0,0675 | 0,3271 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 39 | 01:08:0513005 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0813 | 0,0211 | 0,1024 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Жилье | 0,0813 | 0,0211 | 0,1024 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0813 | 0,0211 | 0,1024 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 40 | 01:08:0513024 | Ввод всего, в т.ч. | 0,1070 | 0,0278 | 0,1348 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Жилье | 0,1070 | 0,0278 | 0,1348 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,1070 | 0,0278 | 0,1348 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 41 | 01:08:0513031 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,8540 | 0,2565 | 1,1106 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,8540 | 0,2565 | 1,1106 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,8540 | 0,2565 | 1,1106 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 42 | 01:08:0513033 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0162 | 0,0014 | 0,0175 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0162 | 0,0014 | 0,0175 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 43 | 01:08:0513034 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0118 | 0,0010 | 0,0128 | 0,0910 | 0,0077 | 0,0987 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0118 | 0,0010 | 0,0128 | 0,0910 | 0,0077 | 0,0987 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 44 | 01:08:0513036 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0147 | 0,0012 | 0,0160 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0147 | 0,0012 | 0,0160 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 45 | 01:08:0513040 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0204 | 0,0017 | 0,0221 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0204 | 0,0017 | 0,0221 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 46 | 01:08:0513043 | Ввод всего, в т.ч. | 0,9631 | 0,2503 | 1,2134 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Жилье | 0,9631 | 0,2503 | 1,2134 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,9631 | 0,2503 | 1,2134 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 47 | 01:08:0513050 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0296 | 0,0025 | 0,0321 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0296 | 0,0025 | 0,0321 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 48 | 01:08:0515008 | Ввод всего, в т.ч. | 0,1704 | 0,0345 | 0,2048 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Жилье | 0,1704 | 0,0345 | 0,2048 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,1704 | 0,0345 | 0,2048 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 49 | 01:08:0516006 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0048 | 0,0004 | 0,0052 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0048 | 0,0004 | 0,0052 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 50 | 01:08:0516024 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0116 | 0,0010 | 0,0126 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0116 | 0,0010 | 0,0126 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 51 | 01:08:0516158 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0008 | 0,0001 | 0,0009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0008 | 0,0001 | 0,0009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 52 | 01:08:0518006 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0792 | 0,0206 | 0,0998 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0792 | 0,0206 | 0,0998 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0792 | 0,0206 | 0,0998 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 53 | 01:08:0518010 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0022 | 0,0002 | 0,0024 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0022 | 0,0002 | 0,0024 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 54 | 01:08:0518057 | Ввод всего, в т.ч. | 1,1463 | 0,2980 | 1,4443 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Жилье | 1,1463 | 0,2980 | 1,4443 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 1,1463 | 0,2980 | 1,4443 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 55 | 01:08:0519002 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0222 | 0,0019 | 0,0241 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0044 | 0,0004 | 0,0048 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0178 | 0,0015 | 0,0193 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 56 | 01:08:0519010 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0196 | 0,0040 | 0,0236 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Жилье | 0,0196 | 0,0040 | 0,0236 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0196 | 0,0040 | 0,0236 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 57 | 01:08:0519034 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0093 | 0,0008 | 0,0101 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0093 | 0,0008 | 0,0101 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 58 | 01:08:0519037 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0654 | 0,0170 | 0,0824 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Жилье | 0,0654 | 0,0170 | 0,0824 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0654 | 0,0170 | 0,0824 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 59 | 01:08:0519038 | Ввод всего, в т.ч. | 0,6702 | 0,0556 | 0,7257 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,6702 | 0,0556 | 0,7257 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 60 | 01:08:0519043 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0725 | 0,0000 | 0,0725 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0725 | 0,0000 | 0,0725 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 61 | 01:08:0519044 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,4163 | 0,1264 | 0,5427 | 0,8327 | 0,2528 | 1,0854 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,4163 | 0,1264 | 0,5427 | 0,8327 | 0,2528 | 1,0854 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,4163 | 0,1264 | 0,5427 | 0,8327 | 0,2528 | 1,0854 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 62 | 01:08:0701006 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0378 | 0,0077 | 0,0455 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Жилье | 0,0378 | 0,0077 | 0,0455 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0378 | 0,0077 | 0,0455 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 63 | 01:08:0801019 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0302 | 0,0061 | 0,0364 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Жилье | 0,0302 | 0,0061 | 0,0364 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0302 | 0,0061 | 0,0364 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 64 | 01:08:1001001 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0084 | 0,0017 | 0,0101 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Жилье | 0,0084 | 0,0017 | 0,0101 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0084 | 0,0017 | 0,0101 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 65 | 01:08:1001056 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0311 | 0,0026 | 0,0337 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0311 | 0,0026 | 0,0337 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 66 | 01:08:1002047 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0192 | 0,0016 | 0,0208 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0192 | 0,0016 | 0,0208 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 67 | 01:08:1002055 | Ввод всего, в т.ч. | 0,1210 | 0,0245 | 0,1454 | 0,0178 | 0,0015 | 0,0193 | 0,0192 | 0,0016 | 0,0208 | 0,0681 | 0,0057 | 0,0738 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Жилье | 0,1210 | 0,0245 | 0,1454 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,1210 | 0,0245 | 0,1454 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0178 | 0,0015 | 0,0193 | 0,0192 | 0,0016 | 0,0208 | 0,0681 | 0,0057 | 0,0738 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 68 | 01:08:1109007 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0314 | 0,0026 | 0,0341 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0314 | 0,0026 | 0,0341 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69 | 01:08:1109008 | Ввод всего, в т.ч. | 0,1764 | 0,0357 | 0,2121 | 0,0121 | 0,0010 | 0,0131 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Жилье | 0,1764 | 0,0357 | 0,2121 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,1764 | 0,0357 | 0,2121 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0121 | 0,0010 | 0,0131 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 70 | 01:08:1212004 | Ввод всего, в т.ч. | 0,1214 | 0,0299 | 0,1512 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0081 | 0,0007 | 0,0088 | 0,0654 | 0,0170 | 0,0824 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Жилье | 0,1214 | 0,0299 | 0,1512 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0654 | 0,0170 | 0,0824 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0923 | 0,0240 | 0,1163 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0654 | 0,0170 | 0,0824 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0291 | 0,0059 | 0,0350 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0081 | 0,0007 | 0,0088 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 71 | 01:08:1313004 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0152 | 0,0000 | 0,0152 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0152 | 0,0000 | 0,0152 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 72 | не определено | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 73 | 01:08:0513035 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0289 | 0,0024 | 0,0313 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0289 | 0,0024 | 0,0313 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 74 | 01:08:0508038 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0044 | 0,0010 | 0,0054 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0044 | 0,0010 | 0,0054 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0044 | 0,0010 | 0,0054 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 75 | 01:08:0509049 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0340 | 0,0000 | 0,0340 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0340 | 0,0000 | 0,0340 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 76 | 01:08:0507101 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2750 | 0,0343 | 0,3093 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2750 | 0,0343 | 0,3093 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 77 | 01:08:0507065 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0090 | 0,0000 | 0,0090 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0090 | 0,0000 | 0,0090 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Всего по | Ввод всего, в т.ч. | 7,6790 | 1,5692 | 9,2481 | 4,1727 | 1,0336 | 5,2063 | 3,4172 | 0,7484 | 4,1656 | 3,6047 | 0,7226 | 4,3273 | 2,7376 | 0,6964 | 3,4340 |
|  | г. Майкопу | Жилье | 5,2777 | 1,3349 | 6,6126 | 3,1207 | 0,9111 | 4,0319 | 3,1847 | 0,7288 | 3,9134 | 3,3879 | 0,7044 | 4,0922 | 2,7376 | 0,6964 | 3,4340 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 4,6349 | 1,2048 | 5,8397 | 0,7013 | 0,4214 | 1,1227 | 0,8327 | 0,2528 | 1,0854 | 0,3252 | 0,0845 | 0,4098 | 0,8540 | 0,2565 | 1,1106 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,6428 | 0,1301 | 0,7729 | 2,4194 | 0,4898 | 2,9092 | 2,3520 | 0,4760 | 2,8280 | 3,0626 | 0,6198 | 3,6825 | 1,8836 | 0,4398 | 2,3234 |
|  |  | Ввод общественных строений | 2,4012 | 0,2343 | 2,6355 | 1,0004 | 0,1181 | 1,1185 | 0,1939 | 0,0163 | 0,2103 | 0,1991 | 0,0168 | 0,2158 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0516 | 0,0043 | 0,0559 | 0,0387 | 0,0033 | 0,0419 | 0,0178 | 0,0015 | 0,0193 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

Таблица 7 – Прогноз прироста тепловой нагрузки для перспективной застройки в границах районов планировки в период до 2035 г.

| № п/п | Кадастровый квартал | Категория объекта | 2029 |  |  | 2030 |  |  | 2031-2035 |  |  | 2023- 2035 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ОВ | ГВС | Всего | ОВ | ГВС | Всего | ОВ | ГВС | Всего | ОВ | ГВС | Всего |
| 1 | 01:08:0201013 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0041 | 0,0003 | 0,0045 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0041 | 0,0003 | 0,0045 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2 | 01:08:0201035 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0056 | 0,0011 | 0,0067 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0056 | 0,0011 | 0,0067 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0056 | 0,0011 | 0,0067 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3 | 01:08:0202003 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0125 | 0,0011 | 0,0135 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0125 | 0,0011 | 0,0135 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 4 | 01:08:0202026 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0443 | 0,0037 | 0,0480 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0443 | 0,0037 | 0,0480 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 5 | 01:08:0502001 | Ввод всего, в т.ч. | 1,0950 | 0,3046 | 1,3996 | 0,7310 | 0,2196 | 0,9506 | 1,4620 | 0,4391 | 1,9011 | 9,7931 | 2,3258 | 12,1189 |
|  |  | Жилье | 1,0950 | 0,3046 | 1,3996 | 0,7310 | 0,2196 | 0,9506 | 1,4620 | 0,4391 | 1,9011 | 9,6866 | 2,3168 | 12,0034 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,7310 | 0,2196 | 0,9506 | 0,7310 | 0,2196 | 0,9506 | 1,4620 | 0,4391 | 1,9011 | 2,9240 | 0,8782 | 3,8022 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,3640 | 0,0850 | 0,4490 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 6,7626 | 1,4386 | 8,2012 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1066 | 0,0090 | 0,1155 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 6 | 01:08:0502011 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0046 | 0,0004 | 0,0050 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0046 | 0,0004 | 0,0050 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 7 | 01:08:0503005 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0519 | 0,0044 | 0,0563 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0425 | 0,0036 | 0,0461 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0094 | 0,0008 | 0,0102 |
| 8 | 01:08:0505001 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0205 | 0,0032 | 0,0237 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0127 | 0,0026 | 0,0153 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0127 | 0,0026 | 0,0153 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0006 | 0,0000 | 0,0006 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0073 | 0,0006 | 0,0079 |
| 9 | 01:08:0505002 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0090 | 0,0008 | 0,0097 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0090 | 0,0008 | 0,0097 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 10 | 01:08:0506057 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0201 | 0,0017 | 0,0218 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0201 | 0,0017 | 0,0218 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11 | 01:08:0506064 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0009 | 0,0001 | 0,0010 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0009 | 0,0001 | 0,0010 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 12 | 01:08:0506089 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0065 | 0,0013 | 0,0078 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0065 | 0,0013 | 0,0078 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0065 | 0,0013 | 0,0078 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13 | 01:08:0507001 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0062 | 0,0005 | 0,0067 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0062 | 0,0005 | 0,0067 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 14 | 01:08:0507005 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0422 | 0,0036 | 0,0457 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0422 | 0,0036 | 0,0457 |
| 15 | 01:08:0507008 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0016 | 0,0001 | 0,0017 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0016 | 0,0001 | 0,0017 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 16 | 01:08:0507032 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0258 | 0,0022 | 0,0279 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0258 | 0,0022 | 0,0279 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 17 | 01:08:0507034 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0069 | 0,0006 | 0,0074 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0069 | 0,0006 | 0,0074 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 18 | 01:08:0507052 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0035 | 0,0003 | 0,0038 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0035 | 0,0003 | 0,0038 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 19 | 01:08:0507060 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1954 | 0,0482 | 0,2436 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1806 | 0,0469 | 0,2275 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1806 | 0,0469 | 0,2275 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0148 | 0,0012 | 0,0160 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 20 | 01:08:0507082 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0148 | 0,0012 | 0,0160 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0148 | 0,0012 | 0,0160 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 21 | 01:08:0507083 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,4192 | 0,3299 | 0,7491 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,4192 | 0,3299 | 0,7491 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,4192 | 0,3299 | 0,7491 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 22 | 01:08:0507084 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3818 | 0,0669 | 0,4488 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0474 | 0,0123 | 0,0598 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0474 | 0,0123 | 0,0598 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3344 | 0,0546 | 0,3890 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 23 | 01:08:0507086 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0657 | 0,0171 | 0,0828 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0657 | 0,0171 | 0,0828 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0657 | 0,0171 | 0,0828 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 24 | 01:08:0508025 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0333 | 0,0028 | 0,0361 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0333 | 0,0028 | 0,0361 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 25 | 01:08:0508027 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0200 | 0,0017 | 0,0217 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0200 | 0,0017 | 0,0217 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 26 | 01:08:0508053 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0146 | 0,0012 | 0,0158 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0146 | 0,0012 | 0,0158 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 27 | 01:08:0508058 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,5400 | 0,1700 | 1,7100 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,5400 | 0,1700 | 1,7100 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 28 | 01:08:0509016 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0073 | 0,0006 | 0,0079 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0073 | 0,0006 | 0,0079 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 29 | 01:08:0509019 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0110 | 0,0009 | 0,0119 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0110 | 0,0009 | 0,0119 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 30 | 01:08:0509024 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0112 | 0,0009 | 0,0121 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0112 | 0,0009 | 0,0121 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 31 | 01:08:0509045 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0008 | 0,0001 | 0,0009 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0008 | 0,0001 | 0,0009 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 32 | 01:08:0509086 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0035 | 0,0003 | 0,0038 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0035 | 0,0003 | 0,0038 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 33 | 01:08:0510042 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0252 | 0,0051 | 0,0303 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0252 | 0,0051 | 0,0303 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0252 | 0,0051 | 0,0303 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 34 | 01:08:0510073 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,3520 | 0,4760 | 2,8280 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,3520 | 0,4760 | 2,8280 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,3520 | 0,4760 | 2,8280 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 35 | 01:08:0510189 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,9626 | 0,1948 | 1,1575 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,9626 | 0,1948 | 1,1575 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,9626 | 0,1948 | 1,1575 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 36 | 01:08:0512001 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,6725 | 0,4348 | 2,1073 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,6725 | 0,4348 | 2,1073 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,6725 | 0,4348 | 2,1073 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 37 | 01:08:0513001 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0030 | 0,0002 | 0,0032 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0030 | 0,0002 | 0,0032 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 38 | 01:08:0513002 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2596 | 0,0675 | 0,3271 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2596 | 0,0675 | 0,3271 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2596 | 0,0675 | 0,3271 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 39 | 01:08:0513005 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0813 | 0,0211 | 0,1024 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0813 | 0,0211 | 0,1024 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0813 | 0,0211 | 0,1024 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 40 | 01:08:0513024 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1070 | 0,0278 | 0,1348 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1070 | 0,0278 | 0,1348 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1070 | 0,0278 | 0,1348 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 41 | 01:08:0513031 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,8540 | 0,2565 | 1,1106 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,8540 | 0,2565 | 1,1106 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,8540 | 0,2565 | 1,1106 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 42 | 01:08:0513033 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0162 | 0,0014 | 0,0175 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0162 | 0,0014 | 0,0175 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 43 | 01:08:0513034 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1029 | 0,0087 | 0,1115 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1029 | 0,0087 | 0,1115 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 44 | 01:08:0513036 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0147 | 0,0012 | 0,0160 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0147 | 0,0012 | 0,0160 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 45 | 01:08:0513040 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0204 | 0,0017 | 0,0221 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0204 | 0,0017 | 0,0221 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 46 | 01:08:0513043 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,9631 | 0,2503 | 1,2134 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,9631 | 0,2503 | 1,2134 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,9631 | 0,2503 | 1,2134 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 47 | 01:08:0513050 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0296 | 0,0025 | 0,0321 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0296 | 0,0025 | 0,0321 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 48 | 01:08:0515008 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1704 | 0,0345 | 0,2048 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1704 | 0,0345 | 0,2048 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1704 | 0,0345 | 0,2048 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 49 | 01:08:0516006 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0048 | 0,0004 | 0,0052 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0048 | 0,0004 | 0,0052 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 50 | 01:08:0516024 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0116 | 0,0010 | 0,0126 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0116 | 0,0010 | 0,0126 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 51 | 01:08:0516158 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0008 | 0,0001 | 0,0009 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0008 | 0,0001 | 0,0009 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 52 | 01:08:0518006 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0792 | 0,0206 | 0,0998 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0792 | 0,0206 | 0,0998 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0792 | 0,0206 | 0,0998 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 53 | 01:08:0518010 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0022 | 0,0002 | 0,0024 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0022 | 0,0002 | 0,0024 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 54 | 01:08:0518057 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,1463 | 0,2980 | 1,4443 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,1463 | 0,2980 | 1,4443 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,1463 | 0,2980 | 1,4443 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 55 | 01:08:0519002 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0222 | 0,0019 | 0,0241 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0044 | 0,0004 | 0,0048 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0178 | 0,0015 | 0,0193 |
| 56 | 01:08:0519010 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0196 | 0,0040 | 0,0236 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0196 | 0,0040 | 0,0236 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0196 | 0,0040 | 0,0236 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 57 | 01:08:0519034 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0093 | 0,0008 | 0,0101 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0093 | 0,0008 | 0,0101 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 58 | 01:08:0519037 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0654 | 0,0170 | 0,0824 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0654 | 0,0170 | 0,0824 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0654 | 0,0170 | 0,0824 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 59 | 01:08:0519038 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,6702 | 0,0556 | 0,7257 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,6702 | 0,0556 | 0,7257 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 60 | 01:08:0519043 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0725 | 0,0000 | 0,0725 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0725 | 0,0000 | 0,0725 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 61 | 01:08:0519044 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,2490 | 0,3792 | 1,6281 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,2490 | 0,3792 | 1,6281 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,2490 | 0,3792 | 1,6281 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 62 | 01:08:0701006 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0378 | 0,0077 | 0,0455 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0378 | 0,0077 | 0,0455 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0378 | 0,0077 | 0,0455 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 63 | 01:08:0801019 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0302 | 0,0061 | 0,0364 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0302 | 0,0061 | 0,0364 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0302 | 0,0061 | 0,0364 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 64 | 01:08:1001001 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0084 | 0,0017 | 0,0101 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0084 | 0,0017 | 0,0101 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0084 | 0,0017 | 0,0101 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 65 | 01:08:1001056 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0311 | 0,0026 | 0,0337 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0311 | 0,0026 | 0,0337 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 66 | 01:08:1002047 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0192 | 0,0016 | 0,0208 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0192 | 0,0016 | 0,0208 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 67 | 01:08:1002055 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2261 | 0,0333 | 0,2594 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1210 | 0,0245 | 0,1454 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1210 | 0,0245 | 0,1454 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1051 | 0,0089 | 0,1140 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 68 | 01:08:1109007 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0314 | 0,0026 | 0,0341 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0314 | 0,0026 | 0,0341 |
| 69 | 01:08:1109008 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1885 | 0,0367 | 0,2252 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1764 | 0,0357 | 0,2121 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1764 | 0,0357 | 0,2121 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0121 | 0,0010 | 0,0131 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 70 | 01:08:1212004 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1948 | 0,0476 | 0,2424 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1868 | 0,0469 | 0,2336 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1577 | 0,0410 | 0,1987 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0291 | 0,0059 | 0,0350 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0081 | 0,0007 | 0,0088 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 71 | 01:08:1313004 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0152 | 0,0000 | 0,0152 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0152 | 0,0000 | 0,0152 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 72 | не определено | Ввод всего, в т.ч. | 1,6380 | 0,3825 | 2,0205 | 2,0020 | 0,4675 | 2,4695 | 12,9584 | 3,0260 | 15,9844 | 16,5984 | 3,8760 | 20,4744 |
|  |  | Жилье | 1,6380 | 0,3825 | 2,0205 | 2,0020 | 0,4675 | 2,4695 | 12,9584 | 3,0260 | 15,9844 | 16,5984 | 3,8760 | 20,4744 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 1,6380 | 0,3825 | 2,0205 | 2,0020 | 0,4675 | 2,4695 | 12,9584 | 3,0260 | 15,9844 | 16,5984 | 3,8760 | 20,4744 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 73 | 01:08:0513035 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0289 | 0,0024 | 0,0313 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0289 | 0,0024 | 0,0313 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 74 | 01:08:0508038 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0044 | 0,0010 | 0,0054 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0044 | 0,0010 | 0,0054 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0044 | 0,0010 | 0,0054 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 75 | 01:08:0509049 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0340 | 0,0000 | 0,0340 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0340 | 0,0000 | 0,0340 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 76 | 01:08:0507101 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2750 | 0,0343 | 0,3093 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2750 | 0,0343 | 0,3093 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 77 | 01:08:0507065 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0090 | 0,0000 | 0,0090 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0090 | 0,0000 | 0,0090 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Всего по | Ввод всего, в т.ч. | 2,7330 | 0,6871 | 3,4201 | 2,7330 | 0,6871 | 3,4201 | 14,4204 | 3,4651 | 17,8855 | 41,4976 | 9,6094 | 51,1070 |
|  | г. Майкопу | Жилье | 2,7330 | 0,6871 | 3,4201 | 2,7330 | 0,6871 | 3,4201 | 14,4204 | 3,4651 | 17,8855 | 37,5950 | 9,2147 | 46,8097 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,7310 | 0,2196 | 0,9506 | 0,7310 | 0,2196 | 0,9506 | 1,4620 | 0,4391 | 1,9011 | 10,2721 | 3,0982 | 13,3704 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 2,0020 | 0,4675 | 2,4695 | 2,0020 | 0,4675 | 2,4695 | 12,9584 | 3,0260 | 15,9844 | 27,3228 | 6,1165 | 33,4393 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3,7946 | 0,3855 | 4,1802 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1080 | 0,0091 | 0,1171 |

Таблица 8 – Прогноз прироста потребления тепловой энергии для перспективной застройки в границах районов планировки в период 2023–2027 г.

| № п/п | Кадастровый квартал | Категория объекта | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | 2028 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ОВ | ГВС | Всего | ОВ | ГВС | Всего | ОВ | ГВС | Всего | ОВ | ГВС | Всего | ОВ | ГВС | Всего |
| 1 | 01:08:0201013 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 01:08:0201035 | Ввод всего, в т.ч. | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Жилье | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 01:08:0202003 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 01:08:0202026 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,01 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,01 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 01:08:0502001 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,14 | 1,64 | 5,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,78 | 1,46 | 5,24 | 3,23 | 1,48 | 4,71 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,14 | 1,64 | 5,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 1,43 | 5,03 | 3,23 | 1,48 | 4,71 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,14 | 1,64 | 5,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 1,43 | 5,03 | 3,23 | 1,48 | 4,71 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,03 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 01:08:0502011 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 01:08:0503005 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,01 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,01 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 01:08:0505001 | Ввод всего, в т.ч. | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Жилье | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 01:08:0505002 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 01:08:0506057 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,01 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,01 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 01:08:0506064 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 01:08:0506089 | Ввод всего, в т.ч. | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Жилье | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 01:08:0507001 | Ввод всего, в т.ч. | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 01:08:0507005 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,01 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,01 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 01:08:0507008 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 01:08:0507032 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,01 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,01 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 01:08:0507034 | Ввод всего, в т.ч. | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 01:08:0507052 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 01:08:0507060 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,31 | 0,16 | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,16 | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,16 | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 01:08:0507082 | Ввод всего, в т.ч. | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 01:08:0507083 | Ввод всего, в т.ч. | 0,23 | 0,12 | 0,35 | 0,49 | 0,99 | 1,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Жилье | 0,23 | 0,12 | 0,35 | 0,49 | 0,99 | 1,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,23 | 0,12 | 0,35 | 0,49 | 0,99 | 1,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 01:08:0507084 | Ввод всего, в т.ч. | 0,08 | 0,04 | 0,12 | 0,57 | 0,18 | 0,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Жилье | 0,08 | 0,04 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,08 | 0,04 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,57 | 0,18 | 0,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 01:08:0507086 | Ввод всего, в т.ч. | 0,11 | 0,06 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Жилье | 0,11 | 0,06 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,11 | 0,06 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 01:08:0508025 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,01 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,01 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 01:08:0508027 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,01 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,01 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 01:08:0508053 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 01:08:0508058 | Ввод всего, в т.ч. | 2,64 | 0,57 | 3,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 2,64 | 0,57 | 3,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 01:08:0509016 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 01:08:0509019 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 01:08:0509024 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 01:08:0509045 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 01:08:0509086 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 01:08:0510042 | Ввод всего, в т.ч. | 0,04 | 0,02 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Жилье | 0,04 | 0,02 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,04 | 0,02 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | 01:08:0510073 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,03 | 1,60 | 5,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,03 | 1,60 | 5,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,03 | 1,60 | 5,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 01:08:0510189 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,65 | 0,65 | 2,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,65 | 0,65 | 2,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,65 | 0,65 | 2,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | 01:08:0512001 | Ввод всего, в т.ч. | 2,87 | 1,46 | 4,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Жилье | 2,87 | 1,46 | 4,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 2,87 | 1,46 | 4,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | 01:08:0513001 | Ввод всего, в т.ч. | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | 01:08:0513002 | Ввод всего, в т.ч. | 0,45 | 0,23 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Жилье | 0,45 | 0,23 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,45 | 0,23 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | 01:08:0513005 | Ввод всего, в т.ч. | 0,14 | 0,07 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Жилье | 0,14 | 0,07 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,14 | 0,07 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | 01:08:0513024 | Ввод всего, в т.ч. | 0,18 | 0,09 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Жилье | 0,18 | 0,09 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,18 | 0,09 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 01:08:0513031 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,46 | 0,86 | 2,33 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,46 | 0,86 | 2,33 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,46 | 0,86 | 2,33 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | 01:08:0513033 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | 01:08:0513034 | Ввод всего, в т.ч. | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,16 | 0,03 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,16 | 0,03 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | 01:08:0513036 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | 01:08:0513040 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,01 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,01 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | 01:08:0513043 | Ввод всего, в т.ч. | 1,65 | 0,84 | 2,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Жилье | 1,65 | 0,84 | 2,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 1,65 | 0,84 | 2,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | 01:08:0513050 | Ввод всего, в т.ч. | 0,05 | 0,01 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,05 | 0,01 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | 01:08:0515008 | Ввод всего, в т.ч. | 0,29 | 0,12 | 0,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Жилье | 0,29 | 0,12 | 0,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,29 | 0,12 | 0,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | 01:08:0516006 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | 01:08:0516024 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | 01:08:0516158 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 01:08:0518006 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,07 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,07 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,07 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | 01:08:0518010 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 01:08:0518057 | Ввод всего, в т.ч. | 1,97 | 1,00 | 2,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Жилье | 1,97 | 1,00 | 2,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 1,97 | 1,00 | 2,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | 01:08:0519002 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,01 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,01 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | 01:08:0519010 | Ввод всего, в т.ч. | 0,03 | 0,01 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Жилье | 0,03 | 0,01 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,03 | 0,01 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | 01:08:0519034 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | 01:08:0519037 | Ввод всего, в т.ч. | 0,11 | 0,06 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Жилье | 0,11 | 0,06 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,11 | 0,06 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | 01:08:0519038 | Ввод всего, в т.ч. | 1,15 | 0,19 | 1,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 1,15 | 0,19 | 1,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | 01:08:0519043 | Ввод всего, в т.ч. | 0,12 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,12 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | 01:08:0519044 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,71 | 0,42 | 1,14 | 1,43 | 0,85 | 2,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,71 | 0,42 | 1,14 | 1,43 | 0,85 | 2,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,71 | 0,42 | 1,14 | 1,43 | 0,85 | 2,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | 01:08:0701006 | Ввод всего, в т.ч. | 0,06 | 0,03 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Жилье | 0,06 | 0,03 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,06 | 0,03 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | 01:08:0801019 | Ввод всего, в т.ч. | 0,05 | 0,02 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Жилье | 0,05 | 0,02 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,05 | 0,02 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | 01:08:1001001 | Ввод всего, в т.ч. | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Жилье | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | 01:08:1001056 | Ввод всего, в т.ч. | 0,05 | 0,01 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,05 | 0,01 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | 01:08:1002047 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,01 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,01 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | 01:08:1002055 | Ввод всего, в т.ч. | 0,21 | 0,08 | 0,29 | 0,03 | 0,01 | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 0,04 | 0,12 | 0,02 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Жилье | 0,21 | 0,08 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,21 | 0,08 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,01 | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 0,04 | 0,12 | 0,02 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | 01:08:1109007 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,01 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,01 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | 01:08:1109008 | Ввод всего, в т.ч. | 0,30 | 0,12 | 0,42 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Жилье | 0,30 | 0,12 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,30 | 0,12 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | 01:08:1212004 | Ввод всего, в т.ч. | 0,21 | 0,10 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,11 | 0,06 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Жилье | 0,21 | 0,10 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,06 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,16 | 0,08 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,06 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,05 | 0,02 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | 01:08:1313004 | Ввод всего, в т.ч. | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | не определено | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | 01:08:0513035 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,01 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,01 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | 01:08:0508038 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | 01:08:0509049 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | 01:08:0507101 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,47 | 0,12 | 0,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,47 | 0,12 | 0,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | 01:08:0507065 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по | Ввод всего, в т.ч. | 13,17 | 5,27 | 18,44 | 7,16 | 3,47 | 10,63 | 5,86 | 2,51 | 8,38 | 6,18 | 2,43 | 8,61 | 4,70 | 2,34 | 7,03 |
|  | г. Майкопу | Жилье | 9,05 | 4,49 | 13,54 | 5,35 | 3,06 | 8,41 | 5,46 | 2,45 | 7,91 | 5,81 | 2,37 | 8,18 | 4,70 | 2,34 | 7,03 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 7,95 | 4,05 | 12,00 | 1,20 | 1,42 | 2,62 | 1,43 | 0,85 | 2,28 | 0,56 | 0,28 | 0,84 | 1,46 | 0,86 | 2,33 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 1,10 | 0,44 | 1,54 | 4,15 | 1,65 | 5,79 | 4,03 | 1,60 | 5,63 | 5,25 | 2,08 | 7,34 | 3,23 | 1,48 | 4,71 |
|  |  | Ввод общественных строений | 4,12 | 0,79 | 4,91 | 1,72 | 0,40 | 2,11 | 0,33 | 0,05 | 0,39 | 0,34 | 0,06 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,01 | 0,10 | 0,07 | 0,01 | 0,08 | 0,03 | 0,01 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 9 – Прогноз прироста потребления тепловой энергии для перспективной застройки в границах районов планировки в период до 2035 г.

| № п/п | Кадастровый квартал | Категория объекта | 2029 |  |  | 2030 |  |  | 2031-2035 |  |  | 2023- 2035 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ОВ | ГВС | Всего | ОВ | ГВС | Всего | ОВ | ГВС | Всего | ОВ | ГВС | Всего |
| 1 | 01:08:0201013 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 01:08:0201035 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 01:08:0202003 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 01:08:0202026 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,01 | 0,09 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,01 | 0,09 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 01:08:0502001 | Ввод всего, в т.ч. | 1,88 | 1,02 | 2,90 | 1,25 | 0,74 | 1,99 | 2,51 | 1,48 | 3,98 | 16,80 | 7,81 | 24,61 |
|  |  | Жилье | 1,88 | 1,02 | 2,90 | 1,25 | 0,74 | 1,99 | 2,51 | 1,48 | 3,98 | 16,61 | 7,78 | 24,40 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 1,25 | 0,74 | 1,99 | 1,25 | 0,74 | 1,99 | 2,51 | 1,48 | 3,98 | 5,01 | 2,95 | 7,97 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,62 | 0,29 | 0,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,60 | 4,83 | 16,43 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,03 | 0,21 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 01:08:0502011 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 01:08:0503005 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,01 | 0,10 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,01 | 0,08 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 |
| 8 | 01:08:0505001 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,01 | 0,05 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,03 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,03 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 9 | 01:08:0505002 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 01:08:0506057 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,01 | 0,04 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,01 | 0,04 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 01:08:0506064 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 01:08:0506089 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,02 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,02 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,02 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 01:08:0507001 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 01:08:0507005 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,01 | 0,08 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,01 | 0,08 |
| 15 | 01:08:0507008 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 01:08:0507032 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,01 | 0,05 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,01 | 0,05 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 01:08:0507034 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 01:08:0507052 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 01:08:0507060 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,16 | 0,50 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,16 | 0,47 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,16 | 0,47 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 01:08:0507082 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 01:08:0507083 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,72 | 1,11 | 1,83 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,72 | 1,11 | 1,83 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,72 | 1,11 | 1,83 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 01:08:0507084 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,22 | 0,88 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,04 | 0,12 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,04 | 0,12 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,57 | 0,18 | 0,76 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 01:08:0507086 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,06 | 0,17 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,06 | 0,17 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,06 | 0,17 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 01:08:0508025 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,01 | 0,07 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,01 | 0,07 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 01:08:0508027 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,01 | 0,04 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,01 | 0,04 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 01:08:0508053 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,03 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,03 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 01:08:0508058 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,64 | 0,57 | 3,21 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,64 | 0,57 | 3,21 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 01:08:0509016 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 01:08:0509019 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 01:08:0509024 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 01:08:0509045 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 01:08:0509086 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 01:08:0510042 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,02 | 0,06 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,02 | 0,06 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,02 | 0,06 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | 01:08:0510073 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,03 | 1,60 | 5,63 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,03 | 1,60 | 5,63 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,03 | 1,60 | 5,63 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 01:08:0510189 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,65 | 0,65 | 2,31 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,65 | 0,65 | 2,31 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,65 | 0,65 | 2,31 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | 01:08:0512001 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,87 | 1,46 | 4,33 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,87 | 1,46 | 4,33 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,87 | 1,46 | 4,33 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | 01:08:0513001 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | 01:08:0513002 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 0,23 | 0,67 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 0,23 | 0,67 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 0,23 | 0,67 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | 01:08:0513005 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,07 | 0,21 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,07 | 0,21 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,07 | 0,21 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | 01:08:0513024 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,09 | 0,28 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,09 | 0,28 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,09 | 0,28 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 01:08:0513031 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,46 | 0,86 | 2,33 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,46 | 0,86 | 2,33 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,46 | 0,86 | 2,33 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | 01:08:0513033 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | 01:08:0513034 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,03 | 0,21 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,03 | 0,21 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | 01:08:0513036 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | 01:08:0513040 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,01 | 0,04 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,01 | 0,04 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | 01:08:0513043 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,65 | 0,84 | 2,49 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,65 | 0,84 | 2,49 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,65 | 0,84 | 2,49 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | 01:08:0513050 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,01 | 0,06 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,01 | 0,06 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | 01:08:0515008 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,12 | 0,41 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,12 | 0,41 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,12 | 0,41 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | 01:08:0516006 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | 01:08:0516024 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | 01:08:0516158 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 01:08:0518006 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,07 | 0,21 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,07 | 0,21 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,07 | 0,21 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | 01:08:0518010 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 01:08:0518057 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,97 | 1,00 | 2,97 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,97 | 1,00 | 2,97 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,97 | 1,00 | 2,97 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | 01:08:0519002 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,01 | 0,04 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,01 | 0,04 |
| 56 | 01:08:0519010 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,01 | 0,05 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,01 | 0,05 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,01 | 0,05 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | 01:08:0519034 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | 01:08:0519037 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,06 | 0,17 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,06 | 0,17 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,06 | 0,17 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | 01:08:0519038 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,15 | 0,19 | 1,34 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,15 | 0,19 | 1,34 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | 01:08:0519043 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,12 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,12 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | 01:08:0519044 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,14 | 1,27 | 3,42 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,14 | 1,27 | 3,42 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,14 | 1,27 | 3,42 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | 01:08:0701006 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,03 | 0,09 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,03 | 0,09 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,03 | 0,09 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | 01:08:0801019 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,02 | 0,07 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,02 | 0,07 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,02 | 0,07 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | 01:08:1001001 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | 01:08:1001056 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,01 | 0,06 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,01 | 0,06 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | 01:08:1002047 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,01 | 0,04 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,01 | 0,04 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | 01:08:1002055 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 0,11 | 0,50 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,08 | 0,29 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,08 | 0,29 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,03 | 0,21 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | 01:08:1109007 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,01 | 0,06 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,01 | 0,06 |
| 69 | 01:08:1109008 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,12 | 0,45 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,12 | 0,42 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,12 | 0,42 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | 01:08:1212004 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,16 | 0,49 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,16 | 0,48 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,14 | 0,41 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,02 | 0,07 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,02 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | 01:08:1313004 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | не определено | Ввод всего, в т.ч. | 2,81 | 1,29 | 4,09 | 3,43 | 1,57 | 5,00 | 22,22 | 10,17 | 32,39 | 28,47 | 13,02 | 41,49 |
|  |  | Жилье | 2,81 | 1,29 | 4,09 | 3,43 | 1,57 | 5,00 | 22,22 | 10,17 | 32,39 | 28,47 | 13,02 | 41,49 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 2,81 | 1,29 | 4,09 | 3,43 | 1,57 | 5,00 | 22,22 | 10,17 | 32,39 | 28,47 | 13,02 | 41,49 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | 01:08:0513035 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,01 | 0,06 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,01 | 0,06 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | 01:08:0508038 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | 01:08:0509049 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,06 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,06 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | 01:08:0507101 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,47 | 0,12 | 0,59 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,47 | 0,12 | 0,59 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | 01:08:0507065 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по | Ввод всего, в т.ч. | 4,69 | 2,31 | 7,00 | 4,69 | 2,31 | 7,00 | 24,73 | 11,64 | 36,37 | 71,17 | 32,29 | 103,46 |
|  | г. Майкопу | Жилье | 4,69 | 2,31 | 7,00 | 4,69 | 2,31 | 7,00 | 24,73 | 11,64 | 36,37 | 64,48 | 30,96 | 95,44 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 1,25 | 0,74 | 1,99 | 1,25 | 0,74 | 1,99 | 2,51 | 1,48 | 3,98 | 17,62 | 10,41 | 28,03 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 3,43 | 1,57 | 5,00 | 3,43 | 1,57 | 5,00 | 22,22 | 10,17 | 32,39 | 46,86 | 20,55 | 67,41 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,51 | 1,30 | 7,80 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,03 | 0,22 |

Таблица 10 – Прогноз прироста тепловой нагрузки для перспективной застройки в границах зон действия источников в период 2023–2027 г.

| № п/п | Кадастровый квартал | Категория объекта | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | 2028 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ОВ | ГВС | Всего | ОВ | ГВС | Всего | ОВ | ГВС | Всего | ОВ | ГВС | Всего | ОВ | ГВС | Всего |
| 1 | Котельная 103 кв. | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0258 | 0,0022 | 0,0279 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0258 | 0,0022 | 0,0279 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2 | Котельная 192 кв. | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0035 | 0,0003 | 0,0038 | 0,1806 | 0,0469 | 0,2275 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1806 | 0,0469 | 0,2275 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1806 | 0,0469 | 0,2275 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0035 | 0,0003 | 0,0038 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3 | Котельная 282 кв. | Ввод всего, в т.ч. | 0,9956 | 0,2531 | 1,2487 | 0,0289 | 0,0024 | 0,0313 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,8540 | 0,2565 | 1,1106 |
|  |  | Жилье | 0,9631 | 0,2503 | 1,2134 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,8540 | 0,2565 | 1,1106 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,9631 | 0,2503 | 1,2134 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,8540 | 0,2565 | 1,1106 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0326 | 0,0027 | 0,0353 | 0,0289 | 0,0024 | 0,0313 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 4 | Котельная 302 кв. | Ввод всего, в т.ч. | 0,1490 | 0,0361 | 0,1852 | 0,9034 | 0,3839 | 1,2873 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Жилье | 0,1342 | 0,0349 | 0,1691 | 0,2850 | 0,2950 | 0,5800 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,1342 | 0,0349 | 0,1691 | 0,2850 | 0,2950 | 0,5800 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0148 | 0,0012 | 0,0160 | 0,6184 | 0,0889 | 0,7073 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 5 | Котельная 356 кв. | Ввод всего, в т.ч. | 1,8988 | 0,2633 | 2,1620 | 0,0190 | 0,0022 | 0,0212 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Жилье | 0,3588 | 0,0933 | 0,4520 | 0,0044 | 0,0010 | 0,0054 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,3588 | 0,0933 | 0,4520 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0044 | 0,0010 | 0,0054 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 1,5400 | 0,1700 | 1,7100 | 0,0146 | 0,0012 | 0,0158 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 6 | Котельная 407 Г | Ввод всего, в т.ч. | 0,0654 | 0,0170 | 0,0824 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Жилье | 0,0654 | 0,0170 | 0,0824 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0654 | 0,0170 | 0,0824 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 7 | Котельная 407 ДЕ | Ввод всего, в т.ч. | 0,7427 | 0,0556 | 0,7982 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,8420 | 0,2536 | 1,0955 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,8327 | 0,2528 | 1,0854 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,8327 | 0,2528 | 1,0854 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,7427 | 0,0556 | 0,7982 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0093 | 0,0008 | 0,0101 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 8 | Котельная ТРМ | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0006 | 0,0000 | 0,0006 | 0,0090 | 0,0008 | 0,0097 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0006 | 0,0000 | 0,0006 | 0,0090 | 0,0008 | 0,0097 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 9 | Котельная х. Гавердовский | Ввод всего, в т.ч. | 0,0152 | 0,0000 | 0,0152 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0152 | 0,0000 | 0,0152 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 10 | МР-3 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0118 | 0,0010 | 0,0128 | 0,0910 | 0,0077 | 0,0987 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0118 | 0,0010 | 0,0128 | 0,0910 | 0,0077 | 0,0987 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11 | Котельная ПТУ-5 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0340 | 0,0000 | 0,0340 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0340 | 0,0000 | 0,0340 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 12 | Автономный | Ввод всего, в т.ч. | 3,8004 | 0,9431 | 4,7435 | 3,0700 | 0,6353 | 3,7053 | 2,5628 | 0,4938 | 3,0566 | 3,4241 | 0,6757 | 4,0998 | 1,8836 | 0,4398 | 2,3234 |
|  |  | Жилье | 3,7562 | 0,9394 | 4,6956 | 2,8313 | 0,6151 | 3,4465 | 2,3520 | 0,4760 | 2,8280 | 3,2073 | 0,6574 | 3,8647 | 1,8836 | 0,4398 | 2,3234 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 3,1134 | 0,8093 | 3,9227 | 0,4163 | 0,1264 | 0,5427 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1446 | 0,0376 | 0,1822 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,6428 | 0,1301 | 0,7729 | 2,4150 | 0,4888 | 2,9038 | 2,3520 | 0,4760 | 2,8280 | 3,0626 | 0,6198 | 3,6825 | 1,8836 | 0,4398 | 2,3234 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0441 | 0,0037 | 0,0479 | 0,1871 | 0,0158 | 0,2029 | 0,1722 | 0,0145 | 0,1867 | 0,1991 | 0,0168 | 0,2158 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0516 | 0,0043 | 0,0559 | 0,0387 | 0,0033 | 0,0419 | 0,0178 | 0,0015 | 0,0193 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Всего по | Ввод всего, в т.ч. | 7,6790 | 1,5692 | 9,2481 | 4,1727 | 1,0336 | 5,2063 | 3,4172 | 0,7484 | 4,1656 | 3,6047 | 0,7226 | 4,3273 | 2,7376 | 0,6964 | 3,4340 |
|  | г. Майкопу | Жилье | 5,2777 | 1,3349 | 6,6126 | 3,1207 | 0,9111 | 4,0319 | 3,1847 | 0,7288 | 3,9134 | 3,3879 | 0,7044 | 4,0922 | 2,7376 | 0,6964 | 3,4340 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 4,6349 | 1,2048 | 5,8397 | 0,7013 | 0,4214 | 1,1227 | 0,8327 | 0,2528 | 1,0854 | 0,3252 | 0,0845 | 0,4098 | 0,8540 | 0,2565 | 1,1106 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,6428 | 0,1301 | 0,7729 | 2,4194 | 0,4898 | 2,9092 | 2,3520 | 0,4760 | 2,8280 | 3,0626 | 0,6198 | 3,6825 | 1,8836 | 0,4398 | 2,3234 |
|  |  | Ввод общественных строений | 2,4012 | 0,2343 | 2,6355 | 1,0004 | 0,1181 | 1,1185 | 0,1939 | 0,0163 | 0,2103 | 0,1991 | 0,0168 | 0,2158 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0516 | 0,0043 | 0,0559 | 0,0387 | 0,0033 | 0,0419 | 0,0178 | 0,0015 | 0,0193 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

Таблица 11 – Прогноз прироста тепловой нагрузки для перспективной застройки в границах зон действия источников в период до 2035 г.

| № п/п | Кадастровый квартал | Категория объекта | 2029 |  |  | 2030 |  |  | 2031-2035 |  |  | 2023- 2035 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ОВ | ГВС | Всего | ОВ | ГВС | Всего | ОВ | ГВС | Всего | ОВ | ГВС | Всего |
| 1 | Котельная 103 кв. | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0258 | 0,0022 | 0,0279 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0258 | 0,0022 | 0,0279 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2 | Котельная 192 кв. | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1841 | 0,0472 | 0,2313 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1806 | 0,0469 | 0,2275 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1806 | 0,0469 | 0,2275 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0035 | 0,0003 | 0,0038 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3 | Котельная 282 кв. | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,8786 | 0,5120 | 2,3905 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,8171 | 0,5068 | 2,3239 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,8171 | 0,5068 | 2,3239 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0615 | 0,0051 | 0,0666 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 4 | Котельная 302 кв. | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0525 | 0,4200 | 1,4725 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,4192 | 0,3299 | 0,7491 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,4192 | 0,3299 | 0,7491 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,6332 | 0,0901 | 0,7234 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 5 | Котельная 356 кв. | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,9178 | 0,2655 | 2,1832 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3632 | 0,0943 | 0,4574 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3588 | 0,0933 | 0,4520 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0044 | 0,0010 | 0,0054 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,5546 | 0,1712 | 1,7258 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 6 | Котельная 407 Г | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0654 | 0,0170 | 0,0824 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0654 | 0,0170 | 0,0824 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0654 | 0,0170 | 0,0824 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 7 | Котельная 407 ДЕ | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,5846 | 0,3091 | 1,8937 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,8327 | 0,2528 | 1,0854 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,8327 | 0,2528 | 1,0854 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,7520 | 0,0564 | 0,8083 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 8 | Котельная ТРМ | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0095 | 0,0008 | 0,0103 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0095 | 0,0008 | 0,0103 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 9 | Котельная х. Гавердовский | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0152 | 0,0000 | 0,0152 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0152 | 0,0000 | 0,0152 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 10 | МР-3 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1029 | 0,0087 | 0,1115 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1029 | 0,0087 | 0,1115 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11 | Котельная ПТУ-5 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0340 | 0,0000 | 0,0340 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0340 | 0,0000 | 0,0340 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 12 | Автономный | Ввод всего, в т.ч. | 2,7330 | 0,6871 | 3,4201 | 2,7330 | 0,6871 | 3,4201 | 14,4204 | 3,4651 | 17,8855 | 34,6273 | 8,0269 | 42,6542 |
|  |  | Жилье | 2,7330 | 0,6871 | 3,4201 | 2,7330 | 0,6871 | 3,4201 | 14,4204 | 3,4651 | 17,8855 | 33,9168 | 7,9670 | 41,8838 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,7310 | 0,2196 | 0,9506 | 0,7310 | 0,2196 | 0,9506 | 1,4620 | 0,4391 | 1,9011 | 6,5984 | 1,8515 | 8,4499 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 2,0020 | 0,4675 | 2,4695 | 2,0020 | 0,4675 | 2,4695 | 12,9584 | 3,0260 | 15,9844 | 27,3184 | 6,1155 | 33,4339 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,6025 | 0,0508 | 0,6533 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1080 | 0,0091 | 0,1171 |
|  | Всего по | Ввод всего, в т.ч. | 2,7330 | 0,6871 | 3,4201 | 2,7330 | 0,6871 | 3,4201 | 14,4204 | 3,4651 | 17,8855 | 41,4976 | 9,6094 | 51,1070 |
|  | г. Майкопу | Жилье | 2,7330 | 0,6871 | 3,4201 | 2,7330 | 0,6871 | 3,4201 | 14,4204 | 3,4651 | 17,8855 | 37,5950 | 9,2147 | 46,8097 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,7310 | 0,2196 | 0,9506 | 0,7310 | 0,2196 | 0,9506 | 1,4620 | 0,4391 | 1,9011 | 10,2721 | 3,0982 | 13,3704 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 2,0020 | 0,4675 | 2,4695 | 2,0020 | 0,4675 | 2,4695 | 12,9584 | 3,0260 | 15,9844 | 27,3228 | 6,1165 | 33,4393 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3,7946 | 0,3855 | 4,1802 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1080 | 0,0091 | 0,1171 |

Таблица 12 – Прогноз прироста потребления тепловой энергии для перспективной застройки в границах зон действия источников в период 2023–2027 г.

| № п/п | Кадастровый квартал | Категория объекта | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | 2028 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ОВ | ГВС | Всего | ОВ | ГВС | Всего | ОВ | ГВС | Всего | ОВ | ГВС | Всего | ОВ | ГВС | Всего |
| 1 | Котельная 103 кв. | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,01 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,01 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Котельная 192 кв. | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,31 | 0,16 | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,16 | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,16 | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Котельная 282 кв. | Ввод всего, в т.ч. | 1,71 | 0,85 | 2,56 | 0,05 | 0,01 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,46 | 0,86 | 2,33 |
|  |  | Жилье | 1,65 | 0,84 | 2,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,46 | 0,86 | 2,33 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 1,65 | 0,84 | 2,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,46 | 0,86 | 2,33 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,06 | 0,01 | 0,07 | 0,05 | 0,01 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Котельная 302 кв. | Ввод всего, в т.ч. | 0,26 | 0,12 | 0,38 | 1,55 | 1,29 | 2,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Жилье | 0,23 | 0,12 | 0,35 | 0,49 | 0,99 | 1,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,23 | 0,12 | 0,35 | 0,49 | 0,99 | 1,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 1,06 | 0,30 | 1,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Котельная 356 кв. | Ввод всего, в т.ч. | 3,26 | 0,88 | 4,14 | 0,03 | 0,01 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Жилье | 0,62 | 0,31 | 0,93 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,62 | 0,31 | 0,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 2,64 | 0,57 | 3,21 | 0,02 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Котельная 407 Г | Ввод всего, в т.ч. | 0,11 | 0,06 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Жилье | 0,11 | 0,06 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,11 | 0,06 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Котельная 407 ДЕ | Ввод всего, в т.ч. | 1,27 | 0,19 | 1,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,44 | 0,85 | 2,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,43 | 0,85 | 2,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,43 | 0,85 | 2,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 1,27 | 0,19 | 1,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Котельная ТРМ | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Котельная х. Гавердовский | Ввод всего, в т.ч. | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | МР-3 | Ввод всего, в т.ч. | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,16 | 0,03 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,16 | 0,03 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Котельная ПТУ-5 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Автономный | Ввод всего, в т.ч. | 6,52 | 3,17 | 9,69 | 5,27 | 2,13 | 7,40 | 4,40 | 1,66 | 6,05 | 5,87 | 2,27 | 8,14 | 3,23 | 1,48 | 4,71 |
|  |  | Жилье | 6,44 | 3,16 | 9,60 | 4,86 | 2,07 | 6,92 | 4,03 | 1,60 | 5,63 | 5,50 | 2,21 | 7,71 | 3,23 | 1,48 | 4,71 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 5,34 | 2,72 | 8,06 | 0,71 | 0,42 | 1,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,13 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 1,10 | 0,44 | 1,54 | 4,14 | 1,64 | 5,78 | 4,03 | 1,60 | 5,63 | 5,25 | 2,08 | 7,34 | 3,23 | 1,48 | 4,71 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,08 | 0,01 | 0,09 | 0,32 | 0,05 | 0,37 | 0,30 | 0,05 | 0,34 | 0,34 | 0,06 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,01 | 0,10 | 0,07 | 0,01 | 0,08 | 0,03 | 0,01 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по | Ввод всего, в т.ч. | 13,17 | 5,27 | 18,44 | 7,16 | 3,47 | 10,63 | 5,86 | 2,51 | 8,38 | 6,18 | 2,43 | 8,61 | 4,70 | 2,34 | 7,03 |
|  | г. Майкопу | Жилье | 9,05 | 4,49 | 13,54 | 5,35 | 3,06 | 8,41 | 5,46 | 2,45 | 7,91 | 5,81 | 2,37 | 8,18 | 4,70 | 2,34 | 7,03 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 7,95 | 4,05 | 12,00 | 1,20 | 1,42 | 2,62 | 1,43 | 0,85 | 2,28 | 0,56 | 0,28 | 0,84 | 1,46 | 0,86 | 2,33 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 1,10 | 0,44 | 1,54 | 4,15 | 1,65 | 5,79 | 4,03 | 1,60 | 5,63 | 5,25 | 2,08 | 7,34 | 3,23 | 1,48 | 4,71 |
|  |  | Ввод общественных строений | 4,12 | 0,79 | 4,91 | 1,72 | 0,40 | 2,11 | 0,33 | 0,05 | 0,39 | 0,34 | 0,06 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,01 | 0,10 | 0,07 | 0,01 | 0,08 | 0,03 | 0,01 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 13 – Прогноз прироста потребления тепловой энергии для перспективной застройки в границах зон действия источников в период до 2035 г.

| № п/п | Кадастровый квартал | Категория объекта | 2029 |  |  | 2030 |  |  | 2031-2035 |  |  | 2023- 2035 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ОВ | ГВС | Всего | ОВ | ГВС | Всего | ОВ | ГВС | Всего | ОВ | ГВС | Всего |
| 1 | Котельная 103 кв. | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,01 | 0,05 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,01 | 0,05 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Котельная 192 кв. | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,16 | 0,47 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,16 | 0,47 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,16 | 0,47 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Котельная 282 кв. | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,22 | 1,72 | 4,94 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,12 | 1,70 | 4,82 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,12 | 1,70 | 4,82 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,02 | 0,12 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Котельная 302 кв. | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 1,41 | 3,22 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,72 | 1,11 | 1,83 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,72 | 1,11 | 1,83 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,09 | 0,30 | 1,39 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Котельная 356 кв. | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,29 | 0,89 | 4,18 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,62 | 0,32 | 0,94 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,62 | 0,31 | 0,93 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,67 | 0,58 | 3,24 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Котельная 407 Г | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,06 | 0,17 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,06 | 0,17 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,06 | 0,17 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Котельная 407 ДЕ | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,72 | 1,04 | 3,76 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,43 | 0,85 | 2,28 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,43 | 0,85 | 2,28 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,29 | 0,19 | 1,48 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Котельная ТРМ | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Котельная х. Гавердовский | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | МР-3 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,03 | 0,21 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,03 | 0,21 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Котельная ПТУ-5 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,06 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,06 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Автономный | Ввод всего, в т.ч. | 4,69 | 2,31 | 7,00 | 4,69 | 2,31 | 7,00 | 24,73 | 11,64 | 36,37 | 59,39 | 26,97 | 86,36 |
|  |  | Жилье | 4,69 | 2,31 | 7,00 | 4,69 | 2,31 | 7,00 | 24,73 | 11,64 | 36,37 | 58,17 | 26,77 | 84,94 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 1,25 | 0,74 | 1,99 | 1,25 | 0,74 | 1,99 | 2,51 | 1,48 | 3,98 | 11,32 | 6,22 | 17,54 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 3,43 | 1,57 | 5,00 | 3,43 | 1,57 | 5,00 | 22,22 | 10,17 | 32,39 | 46,85 | 20,55 | 67,40 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,03 | 0,17 | 1,20 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,03 | 0,22 |
|  | Всего по | Ввод всего, в т.ч. | 4,69 | 2,31 | 7,00 | 4,69 | 2,31 | 7,00 | 24,73 | 11,64 | 36,37 | 71,17 | 32,29 | 103,46 |
|  | г. Майкопу | Жилье | 4,69 | 2,31 | 7,00 | 4,69 | 2,31 | 7,00 | 24,73 | 11,64 | 36,37 | 64,48 | 30,96 | 95,44 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 1,25 | 0,74 | 1,99 | 1,25 | 0,74 | 1,99 | 2,51 | 1,48 | 3,98 | 17,62 | 10,41 | 28,03 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 3,43 | 1,57 | 5,00 | 3,43 | 1,57 | 5,00 | 22,22 | 10,17 | 32,39 | 46,86 | 20,55 | 67,41 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,51 | 1,30 | 7,80 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,03 | 0,22 |

Таблица 14 – Прогноз прироста расхода теплоносителя для перспективной застройки в границах зон действия источников в период 2023–2027 г.

| № п/п | Кадастровый квартал | Категория объекта | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | 2028 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ОВ | ГВС | Всего | ОВ | ГВС | Всего | ОВ | ГВС | Всего | ОВ | ГВС | Всего | ОВ | ГВС | Всего |
| 1 | Котельная 103 кв. | Ввод всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,1 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Жилье | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,1 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Котельная 192 кв. | Ввод всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 7,2 | 1,7 | 8,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Жилье | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,2 | 1,7 | 8,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,2 | 1,7 | 8,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Котельная 282 кв. | Ввод всего, в т.ч. | 39,7 | 9,0 | 48,7 | 1,2 | 0,1 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,0 | 9,1 | 43,2 |
|  |  | Жилье | 38,4 | 8,9 | 47,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,0 | 9,1 | 43,2 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 38,4 | 8,9 | 47,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,0 | 9,1 | 43,2 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод общественных строений | 1,3 | 0,1 | 1,4 | 1,2 | 0,1 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Котельная 302 кв. | Ввод всего, в т.ч. | 5,9 | 1,3 | 7,2 | 36,0 | 13,7 | 49,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Жилье | 5,3 | 1,2 | 6,6 | 11,4 | 10,5 | 21,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 5,3 | 1,2 | 6,6 | 11,4 | 10,5 | 21,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 24,6 | 3,2 | 27,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Котельная 356 кв. | Ввод всего, в т.ч. | 75,6 | 9,4 | 85,0 | 0,8 | 0,1 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Жилье | 14,3 | 3,3 | 17,6 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 14,3 | 3,3 | 17,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод общественных строений | 61,4 | 6,0 | 67,4 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Котельная 407 Г | Ввод всего, в т.ч. | 2,6 | 0,6 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Жилье | 2,6 | 0,6 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 2,6 | 0,6 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Котельная 407 ДЕ | Ввод всего, в т.ч. | 29,6 | 2,0 | 31,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,5 | 9,0 | 42,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Жилье | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,2 | 9,0 | 42,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,2 | 9,0 | 42,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод общественных строений | 29,6 | 2,0 | 31,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Котельная ТРМ | Ввод всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Жилье | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Котельная х. Гавердовский | Ввод всего, в т.ч. | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Жилье | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | МР-3 | Ввод всего, в т.ч. | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 3,6 | 0,3 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Жилье | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 3,6 | 0,3 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Котельная ПТУ-5 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Жилье | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Автономный | Ввод всего, в т.ч. | 151,4 | 33,5 | 185,0 | 122,3 | 22,6 | 144,9 | 102,1 | 17,6 | 119,7 | 136,4 | 24,0 | 160,5 | 75,0 | 15,6 | 90,7 |
|  |  | Жилье | 149,7 | 33,4 | 183,1 | 112,8 | 21,9 | 134,7 | 93,7 | 16,9 | 110,6 | 127,8 | 23,4 | 151,2 | 75,0 | 15,6 | 90,7 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 124,0 | 28,8 | 152,8 | 16,6 | 4,5 | 21,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,8 | 1,3 | 7,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 25,6 | 4,6 | 30,2 | 96,2 | 17,4 | 113,6 | 93,7 | 16,9 | 110,6 | 122,0 | 22,0 | 144,1 | 75,0 | 15,6 | 90,7 |
|  |  | Ввод общественных строений | 1,8 | 0,1 | 1,9 | 7,5 | 0,6 | 8,0 | 6,9 | 0,5 | 7,4 | 7,9 | 0,6 | 8,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 0,2 | 2,2 | 1,5 | 0,1 | 1,7 | 0,7 | 0,1 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по | Ввод всего, в т.ч. | 305,9 | 55,8 | 361,8 | 166,2 | 36,8 | 203,0 | 136,1 | 26,6 | 162,8 | 143,6 | 25,7 | 169,3 | 109,1 | 24,8 | 133,8 |
|  | г. Майкопу | Жилье | 210,3 | 47,5 | 257,8 | 124,3 | 32,4 | 156,7 | 126,9 | 25,9 | 152,8 | 135,0 | 25,1 | 160,0 | 109,1 | 24,8 | 133,8 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 184,7 | 42,9 | 227,5 | 27,9 | 15,0 | 42,9 | 33,2 | 9,0 | 42,2 | 13,0 | 3,0 | 16,0 | 34,0 | 9,1 | 43,2 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 25,6 | 4,6 | 30,2 | 96,4 | 17,4 | 113,8 | 93,7 | 16,9 | 110,6 | 122,0 | 22,0 | 144,1 | 75,0 | 15,6 | 90,7 |
|  |  | Ввод общественных строений | 95,7 | 8,3 | 104,0 | 39,9 | 4,2 | 44,1 | 7,7 | 0,6 | 8,3 | 7,9 | 0,6 | 8,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 0,2 | 2,2 | 1,5 | 0,1 | 1,7 | 0,7 | 0,1 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 15 – Прогноз прироста расхода теплоносителя для перспективной застройки в границах зон действия источников в период до 2035 г.

| № п/п | Кадастровый квартал | Категория объекта | 2029 |  |  | 2030 |  |  | 2031-2035 |  |  | 2023- 2035 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ОВ | ГВС | Всего | ОВ | ГВС | Всего | ОВ | ГВС | Всего | ОВ | ГВС | Всего |
| 1 | Котельная 103 кв. | Ввод всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,1 | 1,1 |
|  |  | Жилье | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,1 | 1,1 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Котельная 192 кв. | Ввод всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,3 | 1,7 | 9,0 |
|  |  | Жилье | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,2 | 1,7 | 8,9 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,2 | 1,7 | 8,9 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Котельная 282 кв. | Ввод всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74,8 | 18,2 | 93,1 |
|  |  | Жилье | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72,4 | 18,0 | 90,4 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72,4 | 18,0 | 90,4 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 0,2 | 2,6 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Котельная 302 кв. | Ввод всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,9 | 14,9 | 56,9 |
|  |  | Жилье | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,7 | 11,7 | 28,4 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,7 | 11,7 | 28,4 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,2 | 3,2 | 28,4 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Котельная 356 кв. | Ввод всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 76,4 | 9,4 | 85,8 |
|  |  | Жилье | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,5 | 3,4 | 17,8 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,3 | 3,3 | 17,6 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61,9 | 6,1 | 68,0 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Котельная 407 Г | Ввод всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 0,6 | 3,2 |
|  |  | Жилье | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 0,6 | 3,2 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 0,6 | 3,2 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Котельная 407 ДЕ | Ввод всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 63,1 | 11,0 | 74,1 |
|  |  | Жилье | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,2 | 9,0 | 42,2 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,2 | 9,0 | 42,2 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 2,0 | 32,0 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Котельная ТРМ | Ввод всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,4 |
|  |  | Жилье | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,4 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Котельная х. Гавердовский | Ввод всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,6 |
|  |  | Жилье | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,6 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | МР-3 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,1 | 0,3 | 4,4 |
|  |  | Жилье | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,1 | 0,3 | 4,4 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Котельная ПТУ-5 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 1,4 |
|  |  | Жилье | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 1,4 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Автономный | Ввод всего, в т.ч. | 108,9 | 24,4 | 133,3 | 108,9 | 24,4 | 133,3 | 574,5 | 123,3 | 697,8 | 1 379,6 | 285,5 | 1 665,1 |
|  |  | Жилье | 108,9 | 24,4 | 133,3 | 108,9 | 24,4 | 133,3 | 574,5 | 123,3 | 697,8 | 1 351,3 | 283,4 | 1 634,7 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 29,1 | 7,8 | 36,9 | 29,1 | 7,8 | 36,9 | 58,2 | 15,6 | 73,9 | 262,9 | 65,9 | 328,7 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 79,8 | 16,6 | 96,4 | 79,8 | 16,6 | 96,4 | 516,3 | 107,6 | 623,9 | 1 088,4 | 217,5 | 1 305,9 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 1,8 | 25,8 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,3 | 0,3 | 4,6 |
|  | Всего по | Ввод всего, в т.ч. | 108,9 | 24,4 | 133,3 | 108,9 | 24,4 | 133,3 | 574,5 | 123,3 | 697,8 | 1 653,3 | 341,8 | 1 995,1 |
|  | г. Майкопу | Жилье | 108,9 | 24,4 | 133,3 | 108,9 | 24,4 | 133,3 | 574,5 | 123,3 | 697,8 | 1 497,8 | 327,8 | 1 825,6 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 29,1 | 7,8 | 36,9 | 29,1 | 7,8 | 36,9 | 58,2 | 15,6 | 73,9 | 409,2 | 110,2 | 519,5 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 79,8 | 16,6 | 96,4 | 79,8 | 16,6 | 96,4 | 516,3 | 107,6 | 623,9 | 1 088,6 | 217,6 | 1 306,1 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 151,2 | 13,7 | 164,9 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,3 | 0,3 | 4,6 |

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

Основными отраслями промышленности города являются пищевая, деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная, машиностроительная промышленность. Сейчас в городе стабильно работают крупные предприятия, среди которых наиболее известны ПАО «ЗАРЕМ», ООО «Майкопский машиностроительный завод», ООО «Картонтара».

Развитие промышленности, главным образом, прогнозируется за счет использования существующих производственных мощностей.

Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по городскому округу

Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки указывается с учетом площади действия источника тепловой энергии и нагрузки, которая к нему подключена.

Существующее и перспективное значения средневзвешенной плотности тепловой нагрузки на территории города Майкоп представлены в таб. Таблица 16.

Таблица 16 – Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки

| № п/п | Зона действия источника | Существующая средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч·м2 | Перспективная средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч·м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МКР-2 – ул. Депутатская, 8-б | 0,1099 | 0,1099 |
| 2 | МКР-3 – ул. 12 Марта, 155, строен. 1 | 0,1220 | 0,1243 |
| 3 | НШ-30 – ул. Ветеранов, 484, строен. 1 | 0,3617 | 0,3617 |
| 4 | Конезавода – ул.Садовая, 129, х.Гавердовский | 0,0302 | 0,0312 |
| 5 | Кирпичный завод – ул. Новая,138-а | 0,0503 | 0,0503 |
| 6 | Точрадиомаш – ул. Загородная, 16 | 0,0398 | 0,0398 |
| 7 | ул. 12 Марта, 160 | 0,5859 | 0,5859 |
| 8 | ул. Остапенко, 33 | 0,3390 | 0,3390 |
| 9 | ул. Курджипская, 58 | 0,0636 | 0,0636 |
| 10 | ул. Васильева,3б | 0,1581 | 0,1581 |
| 11 | 282 кв. - ул. Титова, 71-а | 0,0806 | 0,0944 |
| 12 | СШ №20 – ул. Мопра, 65 | 0,0277 | 0,0277 |
| 13 | 192 кв. - Краснооктябрьская 40-в | 0,0745 | 0,0803 |
| 14 | 103кв. - ул. Жуковского, 55-б | 0,0928 | 0,0936 |
| 15 | 73 кв. - ул. Калинина, 211, строен.1 | 0,0515 | 0,0515 |
| 16 | Промышл., 56 – ул. Промышленная, 56 | 0,0139 | 0,0139 |
| 17 | ДС №10 – ул. Хакурате, 165 | 0,1374 | 0,1374 |
| 18 | 47 кв. - ул. Ленина, 133 | 0,1140 | 0,1140 |
| 19 | ДС №62 – ул. Привокзальная, 76 | 0,0865 | 0,0865 |
| 20 | 302кв. - ул. Первомайская, 230-а | 0,0830 | 0,0924 |
| 21 | 331 кв. - ул. Гоголя, 3а | –– | –– |
| 22 | 345 кв. - ул. Пушкина, 179 | 0,0545 | 0,0545 |
| 23 | 299 кв. - ул. Жуковского,18-б | –– | –– |
| 24 | ДС №23 – ул. Советская, 189а | 0,0648 | 0,0648 |
| 25 | 356 кв. - ул. Гагарина, 4, строен. 1 | 0,0422 | 0,0999 |
| 26 | СШ №16 – ул. Кирова, 130а | 0,0541 | 0,0541 |
| 27 | ДС №30 – ул. Тургенева, 130а | 0,0694 | 0,0694 |
| 28 | Апшеронская, 67 | –– | –– |
| 29 | СШ №9 – ул. Тульская, 105а | –– | –– |
| 30 | ТЭЦ АО «Картонтара» | 0,1609 | 0,1609 |
| 31 | 717 кв. - ул. Кужорская, 91а | 1,5250 | перевод нагрузки на котельную 740 квартала |
| 32 | Инфекционной больн. - ул. 2-я Короткая, 8 | 0,0742 | 0,0742 |
| 33 | 740 кв. - ул. Коммунаров, 61а | 0,0027 | 0,0622 |
| 34 | Разина 6 - ул. Разина, 6 | 0,1062 | 0,1062 |
| 35 | ПТУ-5 – ул. Крестьянская, 2 | 0,1067 | 0,1067 |
| 36 | 407 д,е кв. - ул. Батарейная, 2, строен. 1 | 0,0815 | 0,1184 |
| 37 | 407 г кв. - ул. 6-й Переулок, 3-в | 0,0744 | 0,0777 |
| 38 | Шовгеновского городка – ул. Спортивная, 5-в | 0,1111 | 0,1111 |
| 39 | п. Северный – ул. Тепличная, 2, строен. 1 п.Северный | 0,0474 | 0,0441 |
| 40 | п. Подгорный – ул. Ленина, 58-а, п. Подгорный | 0,0191 | 0,0191 |
| 41 | СШ №27 – ул. Школьная, 1а, п. Северный | 0,0268 | 0,0268 |
| 42 | х. Веселый – ул. Лесная, 24а, х. Веселый | 0,0181 | 0,0181 |
| 43 | ПУ-2 – ул. М.Горького, 27а, ст. Ханской | 0,0646 | 0,0646 |
| 44 | Больницы – ул. Верещагина, 111а, ст. Ханской | 0,0156 | 0,0156 |

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Существующие и перспективные зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Зоной действия источника тепловой энергии является территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.

Зоны действия котельных АО «АТЭК» «Майкопские тепловые сети» показаны на рис. Рисунок 6–Рисунок 13.

Рисунок 6 – Зоны действия котельных АО «АТЭК» «Майкопские тепловые сети»

Рисунок 7 – Зоны действия котельных АО «АТЭК» «Майкопские тепловые сети»

Рисунок 8 – Зоны действия котельных АО «АТЭК» «Майкопские тепловые сети»

Рисунок 9 – Зоны действия котельных АО «АТЭК» «Майкопские тепловые сети»

Рисунок 10 – Зоны действия котельных АО «АТЭК» «Майкопские тепловые сети»

Рисунок 11 – Зоны действия котельных АО «АТЭК» «Майкопские тепловые сети»

Рисунок 12 – Зоны действия котельных АО «АТЭК» «Майкопские тепловые сети»

Рисунок 13 – Зоны действия котельных АО «АТЭК» «Майкопские тепловые сети»

Существующие и перспективные зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии

Зоны действия индивидуального теплоснабжения (индивидуальные отопительные котлы и печное отопление) расположены, в основном, в районах на территории муниципального образования, где отсутствуют источники теплоснабжения (паровые и водогрейные котельные), а также в частных жилых секторах с малоэтажной застройкой, не охваченных централизованным теплоснабжением.

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

В установленных зонах действия источников тепловой энергии определены перспективные тепловые нагрузки в соответствии с данными, изложенными в Главе 2 «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения».

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки по отдельным источникам теплоснабжения города Майкопа определены с учетом следующего соотношения:

,

где Qр гв – располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии в воде, Гкал/ч;

Qсн гв – затраты тепловой мощности на собственные нужды котельной, Гкал/ч;

Qпот тс – потери тепловой мощности в тепловых сетях при температуре наружного воздуха принятой для проектирования систем отопления, Гкал/ч;

Qфакт22 – тепловая нагрузка в 2023 г;

Qприрост – прирост тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии за счет изменения зоны действия и нового строительства объектов жилого и нежилого фонда, Гкал/ч;

Qрез– резерв источника тепловой энергии в горячей воде, Гкал/ч.

Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для источников города Майкоп приведены в таб. 17-60

Таблица 17 – Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельной МКР-2 ул. Депутатская, 8-б, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 33,200 | 33,200 | 33,200 | 33,200 | 33,200 | 33,200 | 33,200 | 33,200 | 33,200 | 33,200 | 33,200 | 33,200 | 33,200 |
| - в паре | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - в горячей воде | 33,200 | 33,200 | 33,200 | 33,200 | 33,200 | 33,200 | 33,200 | 33,200 | 33,200 | 33,200 | 33,200 | 33,200 | 33,200 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 33,200 | 33,200 | 33,200 | 33,200 | 33,200 | 33,200 | 33,200 | 33,200 | 33,200 | 33,200 | 33,200 | 33,200 | 33,200 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 |
| Тепловая мощность нетто | 33,111 | 33,111 | 33,111 | 33,111 | 33,111 | 33,111 | 33,111 | 33,111 | 33,111 | 33,111 | 33,111 | 33,111 | 33,111 |
| Потери в тепловых сетях | 0,476 | 0,476 | 0,460 | 0,444 | 0,428 | 0,411 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 16,225 | 16,225 | 16,225 | 16,225 | 16,225 | 16,225 | 16,225 | 16,225 | 16,225 | 16,225 | 16,225 | 16,225 | 16,225 |
| отопление и вентиляция | 14,205 | 14,205 | 14,205 | 14,205 | 14,205 | 14,205 | 14,205 | 14,205 | 14,205 | 14,205 | 14,205 | 14,205 | 14,205 |
| горячее водоснабжение | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 16,410 | 16,410 | 16,426 | 16,442 | 16,458 | 16,475 | 16,491 | 16,491 | 16,491 | 16,491 | 16,491 | 16,491 | 16,491 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 4,185 | 4,185 | 4,185 | 4,185 | 4,185 | 4,185 | 4,185 | 4,185 | 4,185 | 4,185 | 4,185 | 4,185 | 4,185 |
| отопление и вентиляция | 3,692 | 3,692 | 3,692 | 3,692 | 3,692 | 3,692 | 3,692 | 3,692 | 3,692 | 3,692 | 3,692 | 3,692 | 3,692 |
| горячее водоснабжение | 0,493 | 0,493 | 0,493 | 0,493 | 0,493 | 0,493 | 0,493 | 0,493 | 0,493 | 0,493 | 0,493 | 0,493 | 0,493 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 28,450 | 28,450 | 28,466 | 28,482 | 28,498 | 28,514 | 28,530 | 28,530 | 28,530 | 28,530 | 28,530 | 28,530 | 28,530 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 41,450 | 41,450 | 41,450 | 41,450 | 41,450 | 41,450 | 41,450 | 41,450 | 41,450 | 41,450 | 41,450 | 41,450 | 41,450 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 24,900 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | 24,900 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | 24,900 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | 24,900 |

Таблица 18 – Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельной МКР-3 ул. 12 Марта, 155, строен. 1, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 |
| - в паре | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - в горячей воде | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 |
| Тепловая мощность нетто | 34,891 | 34,891 | 34,891 | 34,891 | 34,891 | 34,891 | 34,891 | 34,891 | 34,891 | 34,891 | 34,891 | 34,891 | 34,891 |
| Потери в тепловых сетях | 0,595 | 0,595 | 0,569 | 0,569 | 0,544 | 0,544 | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 19,752 | 19,765 | 19,864 | 19,864 | 19,864 | 19,864 | 19,864 | 19,864 | 19,864 | 19,864 | 19,864 | 19,864 | 19,864 |
| отопление и вентиляция | 15,267 | 15,279 | 15,370 | 15,370 | 15,370 | 15,370 | 15,370 | 15,370 | 15,370 | 15,370 | 15,370 | 15,370 | 15,370 |
| горячее водоснабжение | 4,485 | 4,486 | 4,494 | 4,494 | 4,494 | 4,494 | 4,494 | 4,494 | 4,494 | 4,494 | 4,494 | 4,494 | 4,494 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 14,544 | 14,531 | 14,458 | 14,458 | 14,484 | 14,484 | 14,561 | 14,561 | 14,561 | 14,561 | 14,561 | 14,561 | 14,561 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 5,506 | 5,519 | 5,618 | 5,618 | 5,618 | 5,618 | 5,618 | 5,618 | 5,618 | 5,618 | 5,618 | 5,618 | 5,618 |
| отопление и вентиляция | 4,483 | 4,495 | 4,586 | 4,586 | 4,586 | 4,586 | 4,586 | 4,586 | 4,586 | 4,586 | 4,586 | 4,586 | 4,586 |
| горячее водоснабжение | 1,023 | 1,024 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 28,790 | 28,777 | 28,704 | 28,704 | 28,729 | 28,729 | 28,806 | 28,806 | 28,806 | 28,806 | 28,806 | 28,806 | 28,806 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 48,950 | 48,950 | 48,950 | 48,950 | 48,950 | 48,950 | 48,950 | 48,950 | 48,950 | 48,950 | 48,950 | 48,950 | 48,950 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,112 | 0,113 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 |

Таблица 19 – Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельной НШ-30 ул. Ветеранов, 484, строен. 1, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 |
| - в паре | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - в горячей воде | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Тепловая мощность нетто | 1,407 | 1,407 | 1,407 | 1,407 | 1,407 | 1,407 | 1,407 | 1,407 | 1,407 | 1,407 | 1,407 | 1,407 | 1,407 |
| Потери в тепловых сетях | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,813 | 0,813 | 0,813 | 0,813 | 0,813 | 0,813 | 0,813 | 0,813 | 0,813 | 0,813 | 0,813 | 0,813 | 0,813 |
| отопление и вентиляция | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 |
| горячее водоснабжение | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 |
| отопление и вентиляция | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 |
| горячее водоснабжение | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 1,243 | 1,243 | 1,243 | 1,243 | 1,243 | 1,243 | 1,243 | 1,243 | 1,243 | 1,243 | 1,243 | 1,243 | 1,243 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,274 | 0,274 | 0,274 | 0,274 | 0,274 | 0,274 | 0,274 | 0,274 | 0,274 | 0,274 | 0,274 | 0,274 | 0,274 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 |

Таблица 20 – Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельной Конезавода ул.Садовая, 129, х.Гавердовский, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 |
| - в паре | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - в горячей воде | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| Тепловая мощность нетто | 4,491 | 4,491 | 4,491 | 4,491 | 2,141 | 2,141 | 2,141 | 2,141 | 2,141 | 2,141 | 2,141 | 2,141 | 2,141 |
| Потери в тепловых сетях | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 1,329 | 1,344 | 1,344 | 1,344 | 1,344 | 1,344 | 1,344 | 1,344 | 1,344 | 1,344 | 1,344 | 1,344 | 1,344 |
| отопление и вентиляция | 1,011 | 1,026 | 1,026 | 1,026 | 1,026 | 1,026 | 1,026 | 1,026 | 1,026 | 1,026 | 1,026 | 1,026 | 1,026 |
| горячее водоснабжение | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 3,005 | 2,990 | 2,990 | 2,990 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,396 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 |
| отопление и вентиляция | 0,338 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 |
| горячее водоснабжение | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 3,938 | 3,923 | 3,923 | 3,923 | 1,573 | 1,573 | 1,573 | 1,573 | 1,573 | 1,573 | 1,573 | 1,573 | 1,573 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 15,040 | 15,040 | 15,040 | 15,040 | 15,040 | 15,040 | 15,040 | 15,040 | 15,040 | 15,040 | 15,040 | 15,040 | 15,040 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,026 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 1,075 | 1,075 | 1,075 | 1,075 | 1,075 | 1,075 | 1,075 | 1,075 | 1,075 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 1,075 | 1,075 | 1,075 | 1,075 | 1,075 | 1,075 | 1,075 | 1,075 | 1,075 |

Таблица 21 – Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельной Кирпичный завод ул. Новая,138-а, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 0,930 | 0,930 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 |
| - в паре | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - в горячей воде | 0,930 | 0,930 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,930 | 0,930 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Тепловая мощность нетто | 0,929 | 0,929 | 0,859 | 0,859 | 0,859 | 0,859 | 0,859 | 0,859 | 0,859 | 0,859 | 0,859 | 0,859 | 0,859 |
| Потери в тепловых сетях | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 |
| отопление и вентиляция | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 |
| горячее водоснабжение | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,510 | 0,510 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 |
| отопление и вентиляция | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 |
| горячее водоснабжение | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,812 | 0,812 | 0,742 | 0,742 | 0,742 | 0,742 | 0,742 | 0,742 | 0,742 | 0,742 | 0,742 | 0,742 | 0,742 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 |

Таблица 22 – Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельной Точрадиомаш ул. Загородная, 16, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 25,800 | 25,800 | 25,800 | 25,800 | 25,800 | 25,800 | 25,800 | 25,800 |
| - в паре | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - в горячей воде | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 25,800 | 25,800 | 25,800 | 25,800 | 25,800 | 25,800 | 25,800 | 25,800 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 25,800 | 25,800 | 25,800 | 25,800 | 25,800 | 25,800 | 25,800 | 25,800 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 |
| Тепловая мощность нетто | 59,846 | 59,846 | 59,846 | 59,846 | 59,846 | 25,646 | 25,646 | 25,646 | 25,646 | 25,646 | 25,646 | 25,646 | 25,646 |
| Потери в тепловых сетях | 1,536 | 1,536 | 1,275 | 1,275 | 1,275 | 1,275 | 1,275 | 1,275 | 1,275 | 1,275 | 1,275 | 1,275 | 1,275 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 20,842 | 20,842 | 20,843 | 20,852 | 20,852 | 20,852 | 20,852 | 20,852 | 20,852 | 20,852 | 20,852 | 20,852 | 20,852 |
| отопление и вентиляция | 15,468 | 15,468 | 15,469 | 15,478 | 15,478 | 15,478 | 15,478 | 15,478 | 15,478 | 15,478 | 15,478 | 15,478 | 15,478 |
| горячее водоснабжение | 5,374 | 5,374 | 5,374 | 5,375 | 5,375 | 5,375 | 5,375 | 5,375 | 5,375 | 5,375 | 5,375 | 5,375 | 5,375 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 37,468 | 37,468 | 37,728 | 37,718 | 37,718 | 3,518 | 3,518 | 3,518 | 3,518 | 3,518 | 3,518 | 3,518 | 3,518 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 6,805 | 6,805 | 6,805 | 6,815 | 6,815 | 6,815 | 6,815 | 6,815 | 6,815 | 6,815 | 6,815 | 6,815 | 6,815 |
| отопление и вентиляция | 5,601 | 5,601 | 5,602 | 5,611 | 5,611 | 5,611 | 5,611 | 5,611 | 5,611 | 5,611 | 5,611 | 5,611 | 5,611 |
| горячее водоснабжение | 1,204 | 1,204 | 1,204 | 1,204 | 1,204 | 1,204 | 1,204 | 1,204 | 1,204 | 1,204 | 1,204 | 1,204 | 1,204 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 51,505 | 51,505 | 51,765 | 51,756 | 51,756 | 17,556 | 17,556 | 17,556 | 17,556 | 17,556 | 17,556 | 17,556 | 17,556 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 156,040 | 156,040 | 156,040 | 156,040 | 156,040 | 156,040 | 156,040 | 156,040 | 156,040 | 156,040 | 156,040 | 156,040 | 156,040 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 19,350 | 19,350 | 19,350 | 19,350 | 19,350 | 19,350 | 19,350 | 19,350 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 19,350 | 19,350 | 19,350 | 19,350 | 19,350 | 19,350 | 19,350 | 19,350 |

Таблица 23 – Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельной по ул. 12 Марта, 160, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 |
| - в паре | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - в горячей воде | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Тепловая мощность нетто | 0,945 | 0,945 | 0,945 | 0,945 | 0,945 | 0,945 | 0,945 | 0,945 | 0,945 | 0,945 | 0,945 | 0,945 | 0,945 |
| Потери в тепловых сетях | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 |
| отопление и вентиляция | 0,429 | 0,429 | 0,429 | 0,429 | 0,429 | 0,429 | 0,429 | 0,429 | 0,429 | 0,429 | 0,429 | 0,429 | 0,429 |
| горячее водоснабжение | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,439 | 0,439 | 0,439 | 0,439 | 0,439 | 0,439 | 0,439 | 0,439 | 0,439 | 0,439 | 0,439 | 0,439 | 0,439 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 |
| отопление и вентиляция | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 |
| горячее водоснабжение | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,757 | 0,757 | 0,757 | 0,757 | 0,757 | 0,757 | 0,757 | 0,757 | 0,757 | 0,757 | 0,757 | 0,757 | 0,757 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 |

Таблица 24 – Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельной ул. Остапенко, 33, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 |
| - в паре | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - в горячей воде | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Тепловая мощность нетто | 1,031 | 1,031 | 1,031 | 1,031 | 1,031 | 1,031 | 1,031 | 1,031 | 1,031 | 1,031 | 1,031 | 1,031 | 1,031 |
| Потери в тепловых сетях | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,439 | 0,439 | 0,439 | 0,439 | 0,439 | 0,439 | 0,439 | 0,439 | 0,439 | 0,439 | 0,439 | 0,439 | 0,439 |
| отопление и вентиляция | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 |
| горячее водоснабжение | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 |
| отопление и вентиляция | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 |
| горячее водоснабжение | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,870 | 0,870 | 0,870 | 0,870 | 0,870 | 0,870 | 0,870 | 0,870 | 0,870 | 0,870 | 0,870 | 0,870 | 0,870 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 |

Таблица 25 – Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельной ул. Курджипская, 58, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 |
| - в паре | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - в горячей воде | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Тепловая мощность нетто | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 |
| Потери в тепловых сетях | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 |
| отопление и вентиляция | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 |
| горячее водоснабжение | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| отопление и вентиляция | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| горячее водоснабжение | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |

Таблица 26 – Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельной ул. Васильева, 3б, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 5,246 | 5,246 | 5,246 | 5,246 | 5,246 | 5,246 | 5,246 | 5,246 | 5,246 | 5,246 | 5,246 | 5,246 | 5,246 |
| - в паре | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - в горячей воде | 5,246 | 5,246 | 5,246 | 5,246 | 5,246 | 5,246 | 5,246 | 5,246 | 5,246 | 5,246 | 5,246 | 5,246 | 5,246 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 5,246 | 5,246 | 5,246 | 5,246 | 5,246 | 5,246 | 5,246 | 5,246 | 5,246 | 5,246 | 5,246 | 5,246 | 5,246 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| Тепловая мощность нетто | 5,237 | 5,237 | 5,237 | 5,237 | 5,237 | 5,237 | 5,237 | 5,237 | 5,237 | 5,237 | 5,237 | 5,237 | 5,237 |
| Потери в тепловых сетях | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 4,387 | 4,387 | 4,387 | 4,387 | 4,387 | 4,387 | 4,387 | 4,387 | 4,387 | 4,387 | 4,387 | 4,387 | 4,387 |
| отопление и вентиляция | 3,053 | 3,053 | 3,053 | 3,053 | 3,053 | 3,053 | 3,053 | 3,053 | 3,053 | 3,053 | 3,053 | 3,053 | 3,053 |
| горячее водоснабжение | 1,334 | 1,334 | 1,334 | 1,334 | 1,334 | 1,334 | 1,334 | 1,334 | 1,334 | 1,334 | 1,334 | 1,334 | 1,334 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,831 | 0,831 | 0,831 | 0,831 | 0,831 | 0,831 | 0,831 | 0,831 | 0,831 | 0,831 | 0,831 | 0,831 | 0,831 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 |
| отопление и вентиляция | 0,762 | 0,762 | 0,762 | 0,762 | 0,762 | 0,762 | 0,762 | 0,762 | 0,762 | 0,762 | 0,762 | 0,762 | 0,762 |
| горячее водоснабжение | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 4,288 | 4,288 | 4,288 | 4,288 | 4,288 | 4,288 | 4,288 | 4,288 | 4,288 | 4,288 | 4,288 | 4,288 | 4,288 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 6,440 | 6,440 | 6,440 | 6,440 | 6,440 | 6,440 | 6,440 | 6,440 | 6,440 | 6,440 | 6,440 | 6,440 | 6,440 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,623 | 2,623 | 2,623 | 2,623 | 2,623 | 2,623 | 2,623 | 2,623 | 2,623 | 2,623 | 2,623 | 2,623 | 2,623 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | 2,623 | 2,623 | 2,623 | 2,623 | 2,623 | 2,623 | 2,623 | 2,623 | 2,623 | 2,623 | 2,623 | 2,623 | 2,623 |

Таблица 27 – Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельной 282 кв. ул. Титова, 71-а, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
| - в паре | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - в горячей воде | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 |
| Тепловая мощность нетто | 59,730 | 59,730 | 59,730 | 59,730 | 59,730 | 59,730 | 59,730 | 59,730 | 59,730 | 59,730 | 59,730 | 59,730 | 59,730 |
| Потери в тепловых сетях | 2,589 | 2,502 | 2,415 | 2,328 | 2,241 | 2,154 | 2,154 | 2,154 | 2,154 | 2,154 | 2,154 | 2,034 | 1,925 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 41,157 | 42,406 | 42,437 | 42,437 | 42,437 | 43,548 | 43,548 | 43,548 | 43,548 | 43,548 | 43,548 | 43,548 | 43,548 |
| отопление и вентиляция | 32,413 | 33,409 | 33,438 | 33,438 | 33,438 | 34,292 | 34,292 | 34,292 | 34,292 | 34,292 | 34,292 | 34,292 | 34,292 |
| горячее водоснабжение | 8,744 | 8,997 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,256 | 9,256 | 9,256 | 9,256 | 9,256 | 9,256 | 9,256 | 9,256 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 15,984 | 14,822 | 14,878 | 14,965 | 15,052 | 14,028 | 14,028 | 14,028 | 14,028 | 14,028 | 14,028 | 14,149 | 14,258 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 15,952 | 17,200 | 17,232 | 17,232 | 17,232 | 18,342 | 18,342 | 18,342 | 18,342 | 18,342 | 18,342 | 18,342 | 18,342 |
| отопление и вентиляция | 13,986 | 14,981 | 15,010 | 15,010 | 15,010 | 15,864 | 15,864 | 15,864 | 15,864 | 15,864 | 15,864 | 15,864 | 15,864 |
| горячее водоснабжение | 1,966 | 2,219 | 2,222 | 2,222 | 2,222 | 2,478 | 2,478 | 2,478 | 2,478 | 2,478 | 2,478 | 2,478 | 2,478 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 41,189 | 40,028 | 40,083 | 40,170 | 40,257 | 39,234 | 39,234 | 39,234 | 39,234 | 39,234 | 39,234 | 39,354 | 39,463 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 171,670 | 171,670 | 171,670 | 171,670 | 171,670 | 171,670 | 171,670 | 171,670 | 171,670 | 171,670 | 171,670 | 171,670 | 171,670 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,093 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |

Таблица 28 – Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельной СШ №20 ул. Мопра, 65, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 |
| - в паре | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - в горячей воде | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Тепловая мощность нетто | 0,490 | 0,490 | 0,490 | 0,490 | 0,490 | 0,490 | 0,490 | 0,490 | 0,490 | 0,490 | 0,490 | 0,490 | 0,490 |
| Потери в тепловых сетях | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 |
| отопление и вентиляция | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
| отопление и вентиляция | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,438 | 0,438 | 0,438 | 0,438 | 0,438 | 0,438 | 0,438 | 0,438 | 0,438 | 0,438 | 0,438 | 0,438 | 0,438 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,480 | 1,480 | 1,480 | 1,480 | 1,480 | 1,480 | 1,480 | 1,480 | 1,480 | 1,480 | 1,480 | 1,480 | 1,480 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 |

Таблица 29 – Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельной 192 кв. ул. Краснооктябрьская 40-в, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 |
| - в паре | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| - в горячей воде | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 |
| Тепловая мощность нетто | 19,748 | 19,748 | 19,748 | 19,748 | 19,748 | 19,748 | 19,748 | 19,748 | 19,748 | 19,748 | 19,748 | 19,748 | 19,748 |
| Потери в тепловых сетях | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,422 | 0,391 | 0,359 | 0,327 | 0,3273 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 9,886 | 9,886 | 9,886 | 9,890 | 10,117 | 10,117 | 10,117 | 10,117 | 10,117 | 10,117 | 10,117 | 10,117 | 10,117 |
| отопление и вентиляция | 9,109 | 9,109 | 9,109 | 9,113 | 9,293 | 9,293 | 9,293 | 9,293 | 9,293 | 9,293 | 9,293 | 9,293 | 9,293 |
| горячее водоснабжение | 0,777 | 0,777 | 0,777 | 0,777 | 0,824 | 0,824 | 0,824 | 0,824 | 0,824 | 0,824 | 0,824 | 0,824 | 0,824 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 9,408 | 9,408 | 9,408 | 9,404 | 9,177 | 9,177 | 9,177 | 9,177 | 9,208 | 9,240 | 9,272 | 9,303 | 9,303 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 2,929 | 2,929 | 2,929 | 2,932 | 3,160 | 3,160 | 3,160 | 3,160 | 3,160 | 3,160 | 3,160 | 3,160 | 3,160 |
| отопление и вентиляция | 2,814 | 2,814 | 2,814 | 2,817 | 2,998 | 2,998 | 2,998 | 2,998 | 2,998 | 2,998 | 2,998 | 2,998 | 2,998 |
| горячее водоснабжение | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 16,365 | 16,365 | 16,365 | 16,362 | 16,134 | 16,134 | 16,134 | 16,134 | 16,166 | 16,198 | 16,229 | 16,261 | 16,261 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 40,230 | 40,230 | 40,230 | 40,230 | 40,230 | 40,230 | 40,230 | 40,230 | 40,230 | 40,230 | 40,230 | 40,230 | 40,230 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 11,500 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 11,500 |

Таблица 30 – Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельной 103 кв. ул. Жуковского, 55-б,, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 12,400 | 12,400 | 12,400 | 12,400 | 12,400 | 12,400 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 |
| - в паре | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - в горячей воде | 12,400 | 12,400 | 12,400 | 12,400 | 12,400 | 12,400 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 12,400 | 12,400 | 12,400 | 12,400 | 12,400 | 12,400 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 |
| Тепловая мощность нетто | 12,351 | 12,351 | 12,351 | 12,351 | 12,351 | 12,351 | 12,851 | 12,851 | 12,851 | 12,851 | 12,851 | 12,851 | 12,851 |
| Потери в тепловых сетях | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,314 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 9,165 | 9,165 | 9,193 | 9,193 | 9,193 | 9,193 | 9,193 | 9,193 | 9,193 | 9,193 | 9,193 | 9,193 | 9,193 |
| отопление и вентиляция | 8,667 | 8,667 | 8,693 | 8,693 | 8,693 | 8,693 | 8,693 | 8,693 | 8,693 | 8,693 | 8,693 | 8,693 | 8,693 |
| горячее водоснабжение | 0,498 | 0,498 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,845 | 2,845 | 2,817 | 2,817 | 2,817 | 2,817 | 3,317 | 3,317 | 3,344 | 3,356 | 3,356 | 3,356 | 3,356 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 3,075 | 3,075 | 3,103 | 3,103 | 3,103 | 3,103 | 3,103 | 3,103 | 3,103 | 3,103 | 3,103 | 3,103 | 3,103 |
| отопление и вентиляция | 2,907 | 2,907 | 2,933 | 2,933 | 2,933 | 2,933 | 2,933 | 2,933 | 2,933 | 2,933 | 2,933 | 2,933 | 2,933 |
| горячее водоснабжение | 0,168 | 0,168 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 8,935 | 8,935 | 8,907 | 8,907 | 8,907 | 8,907 | 9,407 | 9,407 | 9,434 | 9,446 | 9,446 | 9,446 | 9,446 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 33,690 | 33,690 | 33,690 | 33,690 | 33,690 | 33,690 | 33,690 | 33,690 | 33,690 | 33,690 | 33,690 | 33,690 | 33,690 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,091 | 0,091 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 |

Таблица 31 – Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельной 73 кв. ул. Калинина, 211, строен.1, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 1,725 | 1,725 | 1,725 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 |
| - в паре | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - в горячей воде | 1,725 | 1,725 | 1,725 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,725 | 1,725 | 1,725 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Тепловая мощность нетто | 1,723 | 1,723 | 1,723 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 |
| Потери в тепловых сетях | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 |
| отопление и вентиляция | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 |
| горячее водоснабжение | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,170 | 1,170 | 1,170 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 |
| отопление и вентиляция | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 |
| горячее водоснабжение | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 1,553 | 1,553 | 1,553 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 3,080 | 3,080 | 3,080 | 3,080 | 3,080 | 3,080 | 3,080 | 3,080 | 3,080 | 3,080 | 3,080 | 3,080 | 3,080 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,875 | 0,875 | 0,875 | 0,875 | 0,875 | 0,875 | 0,875 | 0,875 | 0,875 | 0,875 | 0,875 | 0,875 | 0,875 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | 0,875 | 0,875 | 0,875 | 0,875 | 0,875 | 0,875 | 0,875 | 0,875 | 0,875 | 0,875 | 0,875 | 0,875 | 0,875 |

Таблица 32 – Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельной по ул. Промышленная, 56, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 |
| - в паре | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - в горячей воде | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Тепловая мощность нетто | 8,595 | 8,595 | 8,595 | 8,595 | 8,595 | 8,595 | 8,595 | 0,855 | 0,855 | 0,855 | 0,855 | 0,855 | 0,855 |
| Потери в тепловых сетях | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,568 | 0,568 | 0,568 | 0,568 | 0,568 | 0,568 | 0,568 | 0,568 | 0,568 | 0,568 | 0,568 | 0,568 | 0,568 |
| отопление и вентиляция | 0,4920 | 0,4920 | 0,4920 | 0,4920 | 0,4920 | 0,4920 | 0,4920 | 0,4920 | 0,4920 | 0,4920 | 0,4920 | 0,4920 | 0,4920 |
| горячее водоснабжение | 0,0760 | 0,0760 | 0,0760 | 0,0760 | 0,0760 | 0,0760 | 0,0760 | 0,0760 | 0,0760 | 0,0760 | 0,0760 | 0,0760 | 0,0760 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 7,931 | 7,931 | 7,931 | 7,931 | 7,931 | 7,931 | 7,931 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 |
| отопление и вентиляция | 0,144 | 0,1441 | 0,1441 | 0,1441 | 0,1441 | 0,1441 | 0,1441 | 0,1441 | 0,1441 | 0,1441 | 0,1441 | 0,1441 | 0,1441 |
| горячее водоснабжение | 0,021 | 0,0206 | 0,0206 | 0,0206 | 0,0206 | 0,0206 | 0,0206 | 0,0206 | 0,0206 | 0,0206 | 0,0206 | 0,0206 | 0,0206 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 8,334 | 8,334 | 8,334 | 8,334 | 8,334 | 8,334 | 8,334 | 0,594 | 0,594 | 0,594 | 0,594 | 0,594 | 0,594 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 11,740 | 11,740 | 11,740 | 11,740 | 11,740 | 11,740 | 11,740 | 11,740 | 11,740 | 11,740 | 11,740 | 11,740 | 11,740 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 |

Таблица 33 – Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельной ДС №10 ул. Хакурате, 165, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 |
| - в паре | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - в горячей воде | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Тепловая мощность нетто | 0,579 | 0,579 | 0,579 | 0,579 | 0,579 | 0,579 | 0,579 | 0,579 | 0,579 | 0,579 | 0,579 | 0,579 | 0,579 |
| Потери в тепловых сетях | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,307 | 0,3094 | 0,3094 | 0,3094 | 0,3094 | 0,3094 | 0,3094 | 0,3094 | 0,3094 | 0,3094 | 0,3094 | 0,3094 | 0,3094 |
| отопление и вентиляция | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 |
| горячее водоснабжение | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,269 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 |
| отопление и вентиляция | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 |
| горячее водоснабжение | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,670 | 0,670 | 0,670 | 0,670 | 0,670 | 0,670 | 0,670 | 0,670 | 0,670 | 0,670 | 0,670 | 0,670 | 0,670 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 |

Таблица 34 – Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельной 47 кв. ул. Ленина, 133, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 |
| - в паре | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - в горячей воде | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Тепловая мощность нетто | 0,598 | 0,598 | 0,598 | 0,598 | 0,598 | 0,598 | 0,598 | 0,598 | 0,598 | 0,598 | 0,598 | 0,598 | 0,598 |
| Потери в тепловых сетях | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 |
| отопление и вентиляция | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 |
| горячее водоснабжение | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 |
| отопление и вентиляция | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 |
| горячее водоснабжение | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |

Таблица 35 – Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельной ДС № 62 ул. Привокзальная, 76, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
| - в паре | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - в горячей воде | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Тепловая мощность нетто | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 |
| Потери в тепловых сетях | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 |
| отопление и вентиляция | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 |
| горячее водоснабжение | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 |
| отопление и вентиляция | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 |
| горячее водоснабжение | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |

Таблица 36 – Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельной 302 кв. ул. Первомайская, 230-а, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 |
| - в паре | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - в горячей воде | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 |
| Тепловая мощность нетто | 34,786 | 34,786 | 34,786 | 34,786 | 34,786 | 34,786 | 34,786 | 34,786 | 34,786 | 34,786 | 34,786 | 34,786 | 34,786 |
| Потери в тепловых сетях | 1,053 | 0,987 | 0,914 | 0,914 | 0,914 | 0,914 | 0,914 | 0,872 | 0,801 | 0,801 | 0,801 | 0,801 | 0,801 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 20,288 | 20,473 | 21,760 | 21,760 | 21,760 | 21,760 | 21,760 | 21,760 | 21,760 | 21,760 | 21,760 | 21,760 | 21,760 |
| отопление и вентиляция | 16,792 | 16,941 | 17,844 | 17,844 | 17,844 | 17,844 | 17,844 | 17,844 | 17,844 | 17,844 | 17,844 | 17,844 | 17,844 |
| горячее водоснабжение | 3,496 | 3,532 | 3,916 | 3,916 | 3,916 | 3,916 | 3,916 | 3,916 | 3,916 | 3,916 | 3,916 | 3,916 | 3,916 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 13,445 | 13,326 | 12,112 | 12,112 | 12,112 | 12,112 | 12,112 | 12,154 | 12,225 | 12,225 | 12,225 | 12,225 | 12,225 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 6,823 | 7,008 | 8,295 | 8,295 | 8,295 | 8,295 | 8,295 | 8,295 | 8,295 | 8,295 | 8,295 | 8,295 | 8,295 |
| отопление и вентиляция | 6,264 | 6,413 | 7,316 | 7,316 | 7,316 | 7,316 | 7,316 | 7,316 | 7,316 | 7,316 | 7,316 | 7,316 | 7,316 |
| горячее водоснабжение | 0,559 | 0,595 | 0,979 | 0,979 | 0,979 | 0,979 | 0,979 | 0,979 | 0,979 | 0,979 | 0,979 | 0,979 | 0,979 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 26,910 | 26,791 | 25,577 | 25,577 | 25,577 | 25,577 | 25,577 | 25,619 | 25,690 | 25,690 | 25,690 | 25,690 | 25,690 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 81,310 | 81,310 | 81,310 | 81,310 | 81,310 | 81,310 | 81,310 | 81,310 | 81,310 | 81,310 | 81,310 | 81,310 | 81,310 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,084 | 0,086 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 24,900 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | 24,900 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | 24,900 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | 24,900 |

Таблица 37 – Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельной 331 кв. ул. Гоголя, 3а, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 6,100 |
| - в паре | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - в горячей воде | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 6,100 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 6,100 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| Тепловая мощность нетто | 6,087 | 6,087 | 6,087 | 6,087 | 6,087 | 6,087 | 6,087 | 6,087 | 6,087 | 6,087 | 6,087 | 6,087 | 6,087 |
| Потери в тепловых сетях | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 4,608 | 4,608 | 4,608 | 4,608 | 4,608 | 4,608 | 4,608 | 4,608 | 4,608 | 4,608 | 4,608 | 4,608 | 4,608 |
| отопление и вентиляция | 3,186 | 3,186 | 3,186 | 3,186 | 3,186 | 3,186 | 3,186 | 3,186 | 3,186 | 3,186 | 3,186 | 3,186 | 3,186 |
| горячее водоснабжение | 1,422 | 1,422 | 1,422 | 1,422 | 1,422 | 1,422 | 1,422 | 1,422 | 1,422 | 1,422 | 1,422 | 1,422 | 1,422 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,375 | 1,375 | 1,375 | 1,375 | 1,375 | 1,375 | 1,375 | 1,375 | 1,375 | 1,375 | 1,375 | 1,375 | 1,375 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 1,211 | 1,211 | 1,211 | 1,211 | 1,211 | 1,211 | 1,211 | 1,211 | 1,211 | 1,211 | 1,211 | 1,211 | 1,211 |
| отопление и вентиляция | 0,980 | 0,980 | 0,980 | 0,980 | 0,980 | 0,980 | 0,980 | 0,980 | 0,980 | 0,980 | 0,980 | 0,980 | 0,980 |
| горячее водоснабжение | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 4,772 | 4,772 | 4,772 | 4,772 | 4,772 | 4,772 | 4,772 | 4,772 | 4,772 | 4,772 | 4,772 | 4,772 | 4,772 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 |

Таблица 38 – Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельной 345 кв. ул. Пушкина, 179, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 |
| - в паре | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - в горячей воде | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Тепловая мощность нетто | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 |
| Потери в тепловых сетях | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,429 | 0,429 | 0,429 | 0,429 | 0,429 | 0,429 | 0,429 | 0,429 | 0,429 | 0,429 | 0,429 | 0,429 | 0,429 |
| отопление и вентиляция | 0,429 | 0,429 | 0,429 | 0,429 | 0,429 | 0,429 | 0,429 | 0,429 | 0,429 | 0,429 | 0,429 | 0,429 | 0,429 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 |
| отопление и вентиляция | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,724 | 0,724 | 0,724 | 0,724 | 0,724 | 0,724 | 0,724 | 0,724 | 0,724 | 0,724 | 0,724 | 0,724 | 0,724 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 2,190 | 2,190 | 2,190 | 2,190 | 2,190 | 2,190 | 2,190 | 2,190 | 2,190 | 2,190 | 2,190 | 2,190 | 2,190 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 |

Таблица 39 – Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельной 299 кв. ул. Жуковского,18-б, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 |
| - в паре | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - в горячей воде | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| Тепловая мощность нетто | 2,692 | 2,692 | 2,692 | 2,692 | 2,692 | 2,692 | 2,692 | 2,692 | 2,692 | 2,692 | 2,692 | 2,692 | 2,692 |
| Потери в тепловых сетях | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 2,525 | 2,525 | 2,525 | 2,525 | 2,525 | 2,525 | 2,525 | 2,525 | 2,525 | 2,525 | 2,525 | 2,525 | 2,525 |
| отопление и вентиляция | 1,796 | 1,796 | 1,796 | 1,796 | 1,796 | 1,796 | 1,796 | 1,796 | 1,796 | 1,796 | 1,796 | 1,796 | 1,796 |
| горячее водоснабжение | 0,729 | 0,729 | 0,729 | 0,729 | 0,729 | 0,729 | 0,729 | 0,729 | 0,729 | 0,729 | 0,729 | 0,729 | 0,729 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 |
| отопление и вентиляция | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 |
| горячее водоснабжение | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 2,066 | 2,066 | 2,066 | 2,066 | 2,066 | 2,066 | 2,066 | 2,066 | 2,066 | 2,066 | 2,066 | 2,066 | 2,066 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,080 | 2,080 | 2,080 | 2,080 | 2,080 | 2,080 | 2,080 | 2,080 | 2,080 | 2,080 | 2,080 | 2,080 | 2,080 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | 2,080 | 2,080 | 2,080 | 2,080 | 2,080 | 2,080 | 2,080 | 2,080 | 2,080 | 2,080 | 2,080 | 2,080 | 2,080 |

Таблица 40 – Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельной ДС № 23 ул. Советская, 189а, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| - в паре | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - в горячей воде | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,032 | 1,032 | 1,032 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Тепловая мощность нетто | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 |
| Потери в тепловых сетях | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,716 | 0,716 | 0,716 | 0,716 | 0,716 | 0,716 | 0,716 | 0,716 | 0,716 | 0,716 | 0,716 | 0,716 | 0,716 |
| отопление и вентиляция | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 |
| горячее водоснабжение | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,429 | 0,429 | 0,429 | 0,429 | 0,429 | 0,429 | 0,429 | 0,429 | 0,429 | 0,429 | 0,429 | 0,429 | 0,429 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 |
| отопление и вентиляция | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 |
| горячее водоснабжение | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,968 | 0,968 | 0,968 | 0,968 | 0,968 | 0,968 | 0,968 | 0,968 | 0,968 | 0,968 | 0,968 | 0,968 | 0,968 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,516 | 0,516 | 0,516 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,516 | 0,516 | 0,516 |

Таблица 41 – Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельной 356 кв. ул. Гагарина, 4, строен. 1, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 13,100 | 13,100 | 13,100 | 13,100 | 13,100 | 13,100 | 13,100 | 13,100 | 13,100 | 13,100 | 13,100 | 13,100 | 13,100 |
| - в паре | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| - в горячей воде | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 13,100 | 13,100 | 13,100 | 13,100 | 13,100 | 13,100 | 13,100 | 13,100 | 13,100 | 13,100 | 13,100 | 13,100 | 13,100 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| Тепловая мощность нетто | 13,070 | 13,070 | 13,070 | 13,070 | 13,070 | 13,070 | 13,070 | 13,070 | 13,070 | 13,070 | 13,070 | 13,070 | 13,070 |
| Потери в тепловых сетях | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 5,380 | 7,542 | 7,563 | 7,563 | 7,563 | 7,563 | 7,563 | 7,563 | 7,563 | 7,563 | 7,563 | 7,563 | 7,563 |
| отопление и вентиляция | 3,357 | 5,256 | 5,275 | 5,275 | 5,275 | 5,275 | 5,275 | 5,275 | 5,275 | 5,275 | 5,275 | 5,275 | 5,275 |
| горячее водоснабжение | 2,023 | 2,286 | 2,289 | 2,289 | 2,289 | 2,289 | 2,289 | 2,289 | 2,289 | 2,289 | 2,289 | 2,289 | 2,289 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 7,382 | 5,220 | 5,199 | 5,199 | 5,199 | 5,199 | 5,199 | 5,199 | 5,199 | 5,199 | 5,199 | 5,199 | 5,199 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 1,463 | 3,625 | 3,646 | 3,646 | 3,646 | 3,646 | 3,646 | 3,646 | 3,646 | 3,646 | 3,646 | 3,646 | 3,646 |
| отопление и вентиляция | 1,071 | 2,970 | 2,989 | 2,989 | 2,989 | 2,989 | 2,989 | 2,989 | 2,989 | 2,989 | 2,989 | 2,989 | 2,989 |
| горячее водоснабжение | 0,391 | 0,655 | 0,657 | 0,657 | 0,657 | 0,657 | 0,657 | 0,657 | 0,657 | 0,657 | 0,657 | 0,657 | 0,657 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 11,299 | 9,137 | 9,116 | 9,116 | 9,116 | 9,116 | 9,116 | 9,116 | 9,116 | 9,116 | 9,116 | 9,116 | 9,116 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 37,740 | 37,740 | 37,740 | 37,740 | 37,740 | 37,740 | 37,740 | 37,740 | 37,740 | 37,740 | 37,740 | 37,740 | 37,740 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,039 | 0,096 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 11,600 | 11,600 | 11,600 | 11,600 | 11,600 | 11,600 | 11,600 | 11,600 | 11,600 | 11,600 | 11,600 | 11,600 | 11,600 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | 11,600 | 11,600 | 11,600 | 11,600 | 11,600 | 11,600 | 11,600 | 11,600 | 11,600 | 11,600 | 11,600 | 11,600 | 11,600 |

Таблица 42 – Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельной СШ №16 ул. Кирова, 130а, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 |
| - в паре | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - в горячей воде | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Тепловая мощность нетто | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 |
| Потери в тепловых сетях | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 |
| отопление и вентиляция | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 |
| отопление и вентиляция | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,706 | 0,706 | 0,706 | 0,706 | 0,706 | 0,706 | 0,706 | 0,706 | 0,706 | 0,706 | 0,706 | 0,706 | 0,706 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 |

Таблица 43 – Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельной ДС №30 ул. Тургенева, 130а, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 |
| - в паре | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - в горячей воде | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Тепловая мощность нетто | 0,485 | 0,485 | 0,485 | 0,485 | 0,485 | 0,485 | 0,485 | 0,485 | 0,485 | 0,485 | 0,485 | 0,485 | 0,485 |
| Потери в тепловых сетях | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 |
| отопление и вентиляция | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 |
| горячее водоснабжение | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
| отопление и вентиляция | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| горячее водоснабжение | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 |

Таблица 44 – Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельной по ул. Апшеронская, 67, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 0,316 | 0,316 | 0,316 | 0,316 | 0,316 | 0,316 | 0,316 | 0,316 | 0,316 | 0,316 | 0,316 | 0,316 | 0,316 |
| - в паре | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - в горячей воде | 0,316 | 0,316 | 0,316 | 0,316 | 0,316 | 0,316 | 0,316 | 0,316 | 0,316 | 0,316 | 0,316 | 0,316 | 0,316 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,316 | 0,316 | 0,316 | 0,316 | 0,316 | 0,316 | 0,316 | 0,316 | 0,316 | 0,316 | 0,316 | 0,316 | 0,316 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Тепловая мощность нетто | 0,315 | 0,315 | 0,315 | 0,315 | 0,315 | 0,315 | 0,315 | 0,315 | 0,315 | 0,315 | 0,315 | 0,315 | 0,315 |
| Потери в тепловых сетях | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 |
| отопление и вентиляция | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 |
| горячее водоснабжение | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 |
| отопление и вентиляция | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 |
| горячее водоснабжение | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 |

Таблица 45 – Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельной СШ №9 ул. Тульская, 105а, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 |
| - в паре | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - в горячей воде | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Тепловая мощность нетто | 1,276 | 1,276 | 1,276 | 1,276 | 1,276 | 1,276 | 1,276 | 1,276 | 1,276 | 1,276 | 1,276 | 1,276 | 1,276 |
| Потери в тепловых сетях | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,763 | 0,763 | 0,763 | 0,763 | 0,763 | 0,763 | 0,763 | 0,763 | 0,763 | 0,763 | 0,763 | 0,763 | 0,763 |
| отопление и вентиляция | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 |
| горячее водоснабжение | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,416 | 0,416 | 0,416 | 0,416 | 0,416 | 0,416 | 0,416 | 0,416 | 0,416 | 0,416 | 0,416 | 0,416 | 0,416 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 |
| отопление и вентиляция | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
| горячее водоснабжение | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 1,045 | 1,045 | 1,045 | 1,045 | 1,045 | 1,045 | 1,045 | 1,045 | 1,045 | 1,045 | 1,045 | 1,045 | 1,045 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 |

Таблица 46 – Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельной 717 кв. ул. Кужорская, 91а, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 0,630 | 0,630 | 0,630 | 0,630 | Вывод котельной из эксплуатации с переводом абонентов на котельную 740 кв. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - в паре | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - в горячей воде | 0,630 | 0,630 | 0,630 | 0,630 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ограничения тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,630 | 0,630 | 0,630 | 0,630 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность нетто | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отопление и вентиляция | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,456 | 0,456 | 0,456 | 0,456 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отопление и вентиляция | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,568 | 0,568 | 0,568 | 0,568 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,960 | 0,960 | 0,960 | 0,960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 47 – Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельной Инфекционной больн. ул. 2-я Короткая, 8, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| - в паре | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - в горячей воде | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Тепловая мощность нетто | 1,196 | 1,196 | 1,196 | 1,196 | 1,196 | 1,196 | 1,196 | 1,196 | 1,196 | 1,196 | 1,196 | 1,196 | 1,196 |
| Потери в тепловых сетях | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 1,128 | 1,128 | 1,128 | 1,128 | 1,128 | 1,128 | 1,128 | 1,128 | 1,128 | 1,128 | 1,128 | 1,128 | 1,128 |
| отопление и вентиляция | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 |
| горячее водоснабжение | 0,786 | 0,786 | 0,786 | 0,786 | 0,786 | 0,786 | 0,786 | 0,786 | 0,786 | 0,786 | 0,786 | 0,786 | 0,786 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 |
| отопление и вентиляция | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 |
| горячее водоснабжение | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,948 | 0,948 | 0,948 | 0,948 | 0,948 | 0,948 | 0,948 | 0,948 | 0,948 | 0,948 | 0,948 | 0,948 | 0,948 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 3,470 | 3,470 | 3,470 | 3,470 | 3,470 | 3,470 | 3,470 | 3,470 | 3,470 | 3,470 | 3,470 | 3,470 | 3,470 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 |

Таблица 48 – Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельной 740 кв. ул. Коммунаров, 61а, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 |
| - в паре | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - в горячей воде | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
| Тепловая мощность нетто | 12,563 | 12,563 | 12,563 | 12,563 | 12,563 | 12,563 | 12,563 | 12,563 | 12,563 | 12,563 | 12,563 | 12,563 | 12,563 |
| Потери в тепловых сетях | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 5,062 | 5,062 | 5,062 | 5,062 | 5,223 | 5,223 | 5,223 | 5,223 | 5,223 | 5,223 | 5,223 | 5,223 | 5,223 |
| отопление и вентиляция | 3,464 | 3,464 | 3,464 | 3,464 | 3,625 | 3,625 | 3,625 | 3,625 | 3,625 | 3,625 | 3,625 | 3,625 | 3,625 |
| горячее водоснабжение | 1,598 | 1,598 | 1,598 | 1,598 | 1,598 | 1,598 | 1,598 | 1,598 | 1,598 | 1,598 | 1,598 | 1,598 | 1,598 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 7,252 | 7,252 | 7,252 | 7,252 | 7,091 | 7,091 | 7,091 | 7,091 | 7,091 | 7,091 | 7,091 | 7,091 | 7,091 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,535 | 1,535 | 1,535 | 1,535 | 1,535 | 1,535 | 1,535 | 1,535 | 1,535 |
| отопление и вентиляция | 1,178 | 1,178 | 1,178 | 1,178 | 1,227 | 1,227 | 1,227 | 1,227 | 1,227 | 1,227 | 1,227 | 1,227 | 1,227 |
| горячее водоснабжение | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 10,829 | 10,829 | 10,829 | 10,829 | 10,779 | 10,779 | 10,779 | 10,779 | 10,779 | 10,779 | 10,779 | 10,779 | 10,779 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 23,740 | 23,740 | 23,740 | 23,740 | 23,740 | 23,740 | 23,740 | 23,740 | 23,740 | 23,740 | 23,740 | 23,740 | 23,740 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 8,300 | 8,300 | 8,300 | 8,300 | 8,300 | 8,300 | 8,300 | 8,300 | 8,300 | 8,300 | 8,300 | 8,300 | 8,300 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | 8,300 | 8,300 | 8,300 | 8,300 | 8,300 | 8,300 | 8,300 | 8,300 | 8,300 | 8,300 | 8,300 | 8,300 | 8,300 |

Таблица 49 – Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельной ул. Разина, 6, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 |
| - в паре | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - в горячей воде | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Тепловая мощность нетто | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 |
| Потери в тепловых сетях | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 |
| отопление и вентиляция | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
| горячее водоснабжение | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 |
| отопление и вентиляция | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
| горячее водоснабжение | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |

Таблица 50 – Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельной ПТУ-5 ул. Крестьянская, 2, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 1,429 | 1,429 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 |
| - в паре | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - в горячей воде | 1,429 | 1,429 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,429 | 1,429 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Тепловая мощность нетто | 1,427 | 1,427 | 0,944 | 0,944 | 0,944 | 0,944 | 0,944 | 0,944 | 0,944 | 0,944 | 0,944 | 0,944 | 0,944 |
| Потери в тепловых сетях | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,748 | 0,748 | 0,782 | 0,782 | 0,782 | 0,782 | 0,782 | 0,782 | 0,782 | 0,782 | 0,782 | 0,782 | 0,782 |
| отопление и вентиляция | 0,563 | 0,563 | 0,597 | 0,597 | 0,597 | 0,597 | 0,597 | 0,597 | 0,597 | 0,597 | 0,597 | 0,597 | 0,597 |
| горячее водоснабжение | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,655 | 0,655 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,221 | 0,221 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 |
| отопление и вентиляция | 0,198 | 0,198 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 |
| горячее водоснабжение | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 1,182 | 1,182 | 0,665 | 0,665 | 0,665 | 0,665 | 0,665 | 0,665 | 0,665 | 0,665 | 0,665 | 0,665 | 0,665 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 2,380 | 2,380 | 2,380 | 2,380 | 2,380 | 2,380 | 2,380 | 2,380 | 2,380 | 2,380 | 2,380 | 2,380 | 2,380 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,093 | 0,093 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,029 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,029 |

Таблица 51 – Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельной 407 ДЕ кв. ул. Батарейная, 2, строен. 1, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 26,600 | 26,600 | 26,600 | 26,600 | 26,600 | 26,600 | 26,600 | 26,600 | 26,600 | 26,600 | 26,600 | 26,600 | 20,640 |
| - в паре | 26,600 | 26,600 | 26,600 | 26,600 | 26,600 | 26,600 | 26,600 | 26,600 | 26,600 | 26,600 | 26,600 | 26,600 | 0,000 |
| - в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 20,640 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 26,600 | 26,600 | 26,600 | 26,600 | 26,600 | 26,600 | 26,600 | 26,600 | 26,600 | 26,600 | 26,600 | 26,600 | 20,640 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 |
| Тепловая мощность нетто | 26,503 | 26,503 | 26,503 | 26,503 | 26,503 | 26,503 | 26,503 | 26,503 | 26,503 | 26,503 | 26,503 | 26,503 | 20,543 |
| Потери в тепловых сетях | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,412 | 0,412 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 13,794 | 14,592 | 14,592 | 15,688 | 15,688 | 15,688 | 15,688 | 15,688 | 15,688 | 15,688 | 15,688 | 15,688 | 15,688 |
| отопление и вентиляция | 10,598 | 11,341 | 11,341 | 12,183 | 12,183 | 12,183 | 12,183 | 12,183 | 12,183 | 12,183 | 12,183 | 12,183 | 12,183 |
| горячее водоснабжение | 3,196 | 3,252 | 3,252 | 3,505 | 3,505 | 3,505 | 3,505 | 3,505 | 3,505 | 3,505 | 3,505 | 3,505 | 3,505 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 12,154 | 11,356 | 11,356 | 10,260 | 10,328 | 10,328 | 10,328 | 10,328 | 10,328 | 10,328 | 10,328 | 10,403 | 4,443 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 5,816 | 6,615 | 6,615 | 7,710 | 7,710 | 7,710 | 7,710 | 7,710 | 7,710 | 7,710 | 7,710 | 7,710 | 7,710 |
| отопление и вентиляция | 4,8945 | 5,637 | 5,637 | 6,479 | 6,479 | 6,479 | 6,479 | 6,479 | 6,479 | 6,479 | 6,479 | 6,479 | 6,479 |
| горячее водоснабжение | 0,9219 | 0,978 | 0,978 | 1,231 | 1,231 | 1,231 | 1,231 | 1,231 | 1,231 | 1,231 | 1,231 | 1,231 | 1,231 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 20,132 | 19,333 | 19,333 | 18,238 | 18,306 | 18,306 | 18,306 | 18,306 | 18,306 | 18,306 | 18,306 | 18,381 | 12,421 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 51,280 | 51,280 | 51,280 | 51,280 | 51,280 | 51,280 | 51,280 | 51,280 | 51,280 | 51,280 | 51,280 | 51,280 | 51,280 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,113 | 0,129 | 0,129 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 19,950 | 19,950 | 19,950 | 19,950 | 19,950 | 19,950 | 19,950 | 19,950 | 19,950 | 19,950 | 19,950 | 19,950 | 15,480 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | 19,950 | 19,950 | 19,950 | 19,950 | 19,950 | 19,950 | 19,950 | 19,950 | 19,950 | 19,950 | 19,950 | 19,950 | 15,480 |

Таблица 52 – Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельной 407 г кв. ул. 6-й Переулок, 3-в, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 13,570 | 13,570 | 13,570 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 |
| - в паре | 13,570 | 13,570 | 13,570 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 13,570 | 13,570 | 13,570 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 |
| Тепловая мощность нетто | 13,511 | 13,511 | 13,511 | 12,841 | 12,841 | 12,841 | 12,841 | 12,841 | 12,841 | 12,841 | 12,841 | 12,841 | 12,841 |
| Потери в тепловых сетях | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 8,814 | 8,896 | 8,896 | 8,896 | 8,896 | 8,896 | 8,896 | 8,896 | 8,896 | 8,896 | 8,896 | 8,896 | 8,896 |
| отопление и вентиляция | 6,501 | 6,566 | 6,566 | 6,566 | 6,566 | 6,566 | 6,566 | 6,566 | 6,566 | 6,566 | 6,566 | 6,566 | 6,566 |
| горячее водоснабжение | 2,313 | 2,330 | 2,330 | 2,330 | 2,330 | 2,330 | 2,330 | 2,330 | 2,330 | 2,330 | 2,330 | 2,330 | 2,330 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 4,444 | 4,362 | 4,362 | 3,692 | 3,692 | 3,692 | 3,692 | 3,692 | 3,692 | 3,692 | 3,692 | 3,692 | 3,692 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 1,480 | 1,563 | 1,563 | 1,563 | 1,563 | 1,563 | 1,563 | 1,563 | 1,563 | 1,563 | 1,563 | 1,563 | 1,563 |
| отопление и вентиляция | 1,153 | 1,218 | 1,218 | 1,218 | 1,218 | 1,218 | 1,218 | 1,218 | 1,218 | 1,218 | 1,218 | 1,218 | 1,218 |
| горячее водоснабжение | 0,327 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 11,778 | 11,695 | 11,695 | 11,025 | 11,025 | 11,025 | 11,025 | 11,025 | 11,025 | 11,025 | 11,025 | 11,025 | 11,025 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 24,770 | 24,770 | 24,770 | 24,770 | 24,770 | 24,770 | 24,770 | 24,770 | 24,770 | 24,770 | 24,770 | 24,770 | 24,770 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,060 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 9,240 | 9,240 | 9,240 | 9,240 | 9,240 | 9,240 | 9,240 | 9,240 | 9,240 | 9,240 | 9,240 | 9,240 | 9,240 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | 9,240 | 9,240 | 9,240 | 9,240 | 9,240 | 9,240 | 9,240 | 9,240 | 9,240 | 9,240 | 9,240 | 9,240 | 9,240 |

Таблица 53 – Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельной Шовгеновского городка ул. Спортивная, 5-в, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 6,108 | 6,108 | 6,108 | 6,108 | 6,108 | 6,108 | 6,108 | 6,108 | 6,108 | 6,108 | 6,108 | 10,320 | 10,320 |
| - в паре | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - в горячей воде | 6,108 | 6,108 | 6,108 | 6,108 | 6,108 | 6,108 | 6,108 | 6,108 | 6,108 | 6,108 | 6,108 | 10,320 | 10,320 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 6,108 | 6,108 | 6,108 | 6,108 | 6,108 | 6,108 | 6,108 | 6,108 | 6,108 | 6,108 | 6,108 | 10,320 | 10,320 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 |
| Тепловая мощность нетто | 6,070 | 6,070 | 6,070 | 6,070 | 6,070 | 6,070 | 6,070 | 6,070 | 6,070 | 6,070 | 6,070 | 10,282 | 10,282 |
| Потери в тепловых сетях | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 5,630 | 5,630 | 5,630 | 5,630 | 5,630 | 5,630 | 5,630 | 5,630 | 5,630 | 5,630 | 5,630 | 5,630 | 5,630 |
| отопление и вентиляция | 5,080 | 5,080 | 5,080 | 5,080 | 5,080 | 5,080 | 5,080 | 5,080 | 5,080 | 5,080 | 5,080 | 5,080 | 5,080 |
| горячее водоснабжение | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -1,4696 | -1,4696 | -1,4696 | -1,4696 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 4,353 | 4,353 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 2,071 | 2,071 | 2,071 | 2,071 | 2,071 | 2,071 | 2,071 | 2,071 | 2,071 | 2,071 | 2,071 | 2,071 | 2,071 |
| отопление и вентиляция | 1,939 | 1,939 | 1,939 | 1,939 | 1,939 | 1,939 | 1,939 | 1,939 | 1,939 | 1,939 | 1,939 | 1,939 | 1,939 |
| горячее водоснабжение | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 3,4792 | 3,4792 | 3,4792 | 3,4792 | 3,700 | 3,700 | 3,700 | 3,700 | 3,700 | 3,700 | 3,700 | 7,912 | 7,912 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 20,020 | 20,020 | 20,020 | 20,020 | 20,020 | 20,020 | 20,020 | 20,020 | 20,020 | 20,020 | 20,020 | 20,020 | 20,020 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 5,344 | 5,344 | 5,344 | 5,344 | 5,344 | 5,344 | 5,344 | 5,344 | 5,344 | 5,344 | 5,344 | 5,344 | 5,344 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | 5,344 | 5,344 | 5,344 | 5,344 | 5,344 | 5,344 | 5,344 | 5,344 | 5,344 | 5,344 | 5,344 | 5,344 | 5,344 |

Таблица 54 – Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельной ул. Тепличная, 2, строен. 1 п.Северный, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 |
| - в паре | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - в горячей воде | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Тепловая мощность нетто | 8,595 | 8,595 | 8,595 | 8,595 | 8,595 | 8,595 | 8,595 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 |
| Потери в тепловых сетях | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 |
| отопление и вентиляция | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 8,242 | 8,242 | 8,242 | 8,242 | 8,242 | 8,242 | 8,242 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 |
| отопление и вентиляция | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 8,443 | 8,443 | 8,443 | 8,443 | 8,443 | 8,443 | 8,443 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 |

Таблица 55 – Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельной ул. Ленина, 58-а, п. Подгорный, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 4,250 | 4,250 | 4,250 | 4,250 | 4,250 | 4,250 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 |
| - в паре | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - в горячей воде | 4,250 | 4,250 | 4,250 | 4,250 | 4,250 | 4,250 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 4,250 | 4,250 | 4,250 | 4,250 | 4,250 | 4,250 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Тепловая мощность нетто | 4,246 | 4,246 | 4,246 | 4,246 | 4,246 | 4,246 | 1,372 | 1,372 | 1,372 | 1,372 | 1,372 | 1,372 | 1,372 |
| Потери в тепловых сетях | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 |
| отопление и вентиляция | 0,744 | 0,744 | 0,744 | 0,744 | 0,744 | 0,744 | 0,744 | 0,744 | 0,744 | 0,744 | 0,744 | 0,744 | 0,744 |
| горячее водоснабжение | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 3,197 | 3,197 | 3,197 | 3,197 | 3,197 | 3,197 | 0,323 | 0,323 | 0,323 | 0,323 | 0,323 | 0,323 | 0,323 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 |
| отопление и вентиляция | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 |
| горячее водоснабжение | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 3,824 | 3,824 | 3,824 | 3,824 | 3,824 | 3,824 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 17,270 | 17,270 | 17,270 | 17,270 | 17,270 | 17,270 | 17,270 | 17,270 | 17,270 | 17,270 | 17,270 | 17,270 | 17,270 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 |

Таблица 56 – Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельной СШ №27 ул. Школьная, 1а, п. Северный, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 |
| - в паре | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - в горячей воде | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Тепловая мощность нетто | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 |
| Потери в тепловых сетях | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
| отопление и вентиляция | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| отопление и вентиляция | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 |

Таблица 57 – Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельной х. Веселый ул. Лесная, 24а, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 0,730 | 0,730 | 0,730 | 0,730 | 0,730 | 0,730 | 0,730 | 0,730 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 |
| - в паре | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - в горячей воде | 0,730 | 0,730 | 0,730 | 0,730 | 0,730 | 0,730 | 0,730 | 0,730 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,730 | 0,730 | 0,730 | 0,730 | 0,730 | 0,730 | 0,730 | 0,730 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Тепловая мощность нетто | 0,728 | 0,728 | 0,728 | 0,728 | 0,728 | 0,728 | 0,728 | 0,728 | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,428 |
| Потери в тепловых сетях | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 |
| отопление и вентиляция | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,567 | 0,567 | 0,567 | 0,567 | 0,567 | 0,567 | 0,567 | 0,567 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 |
| отопление и вентиляция | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,682 | 0,682 | 0,682 | 0,682 | 0,682 | 0,682 | 0,682 | 0,682 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 2,930 | 2,930 | 2,930 | 2,930 | 2,930 | 2,930 | 2,930 | 2,930 | 2,930 | 2,930 | 2,930 | 2,930 | 2,930 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,365 | 0,365 | 0,365 | 0,365 | 0,365 | 0,365 | 0,365 | 0,365 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | 0,365 | 0,365 | 0,365 | 0,365 | 0,365 | 0,365 | 0,365 | 0,365 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 |

Таблица 58 – Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельной ПУ-2 ул. М.Горького, 27а, ст. Ханская, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 |
| - в паре | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - в горячей воде | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| Тепловая мощность нетто | 0,943 | 0,943 | 0,943 | 0,943 | 0,943 | 0,943 | 0,943 | 0,943 | 0,943 | 0,943 | 0,943 | 0,943 | 0,943 |
| Потери в тепловых сетях | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,872 | 0,872 | 0,872 | 0,872 | 0,872 | 0,872 | 0,872 | 0,872 | 0,872 | 0,872 | 0,872 | 0,872 | 0,872 |
| отопление и вентиляция | 0,872 | 0,872 | 0,872 | 0,872 | 0,872 | 0,872 | 0,872 | 0,872 | 0,872 | 0,872 | 0,872 | 0,872 | 0,872 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 |
| отопление и вентиляция | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 5,670 | 5,670 | 5,670 | 5,670 | 5,670 | 5,670 | 5,670 | 5,670 | 5,670 | 5,670 | 5,670 | 5,670 | 5,670 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 |

Таблица 59 – Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельной Больницы ул. Верещагина, 111а, ст. Ханская, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 |
| - в паре | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - в горячей воде | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Тепловая мощность нетто | 1,795 | 1,795 | 1,795 | 1,795 | 1,795 | 1,795 | 1,795 | 1,795 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 |
| Потери в тепловых сетях | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 |
| отопление и вентиляция | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,497 | 1,497 | 1,497 | 1,497 | 1,497 | 1,497 | 1,497 | 1,497 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 |
| отопление и вентиляция | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,0156 | 0,0156 | 0,0156 | 0,0156 | 0,0156 | 0,0156 | 0,0156 | 0,0156 | 0,0156 | 0,0156 | 0,0156 | 0,0156 | 0,0156 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 |

Таблица 60 – Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для Котельная 1, ул. 12 Марта, д.168А, строение 1, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 |
| - в паре | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - в горячей воде | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 |
| Тепловая мощность нетто | 10,083 | 10,083 | 10,083 | 10,083 | 10,083 | 10,083 | 10,083 | 10,083 | 10,083 | 10,083 | 10,083 | 10,083 | 10,083 |
| Потери в тепловых сетях | 2,278 | 2,278 | 2,278 | 2,278 | 2,278 | 2,278 | 2,278 | 2,278 | 2,278 | 2,278 | 2,278 | 2,278 | 2,278 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 2,226 | 2,226 | 2,226 | 2,226 | 2,226 | 2,226 | 2,226 | 2,226 | 2,226 | 2,226 | 2,226 | 2,226 | 2,226 |
| отопление и вентиляция | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 |
| горячее водоснабжение | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 5,579 | 5,579 | 5,579 | 5,579 | 5,579 | 5,579 | 5,579 | 5,579 | 5,579 | 5,579 | 5,579 | 5,579 | 5,579 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 2,226 | 2,226 | 2,226 | 2,226 | 2,226 | 2,226 | 2,226 | 2,226 | 2,226 | 2,226 | 2,226 | 2,226 | 2,226 |
| отопление и вентиляция | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 |
| горячее водоснабжение | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 5,579 | 5,579 | 5,579 | 5,579 | 5,579 | 5,579 | 5,579 | 5,579 | 5,579 | 5,579 | 5,579 | 5,579 | 5,579 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 |

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального назначения

В связи с территориальным расположением источников тепловой энергии города Майкоп, зоны действия источников тепловой энергии не расположены в границах двух или более поселений.

Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энергии и одновременно к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой то расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Для действующих источников тепловой энергии это означает, что удельные затраты (на единицу отпущенной потребителям тепловой энергии) являются минимальными.

В основу расчета были положены полуэмпирические соотношения, которые представлены в «Нормах по проектированию тепловых сетей», изданных в 1938 году. В разделе этого документа под названием «Технико-экономический расчет тепловых сетей» (автор методики Е.Я. Соколов) приведены основные аналитические соотношения и требования для определения оптимального радиуса действия тепловых сетей. Так было предписано при тепловом районировании крупных городов для определения числа и местоположения теплоэлектроцентралей и крупных котельных учитывать оптимальный радиус действия тепловых сетей, при котором удельные затраты на выработку и транспорт тепла от одной теплоэлектроцентрали являются минимальными.

Оптимальный радиус теплоснабжения определяется из условия минимума выражения для удельных стоимостей сооружения тепловых сетей и источника:

S=A+Z→min (руб./Гкал/ч), 				(1)

где A – удельная стоимость сооружения тепловой сети, руб./Гкал/ч;

Z – удельная стоимость сооружения котельной (ТЭЦ), руб./Гкал/ч.

Для связи себестоимости производства и транспорта теплоты с радиусом теплоснабжения (не средним, а максимальным радиусом) используются следующие аналитические выражения:

A=1050∙R0,48∙B0,26∙sП0,62∙H0,19∙∆τ0,38, (2)

Z=a3+30∙106φR2∙П, (3)

где R – радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника), км;

B – среднее число абонентов на 1 км2;

s – удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2;

П – теплоплотность района, Гкал/ч∙км2;

H – потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по главной тепловой магистрали, м вод. ст.;

Δτ – расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, 0С;

a – постоянная часть удельной начальной стоимости ТЭЦ, руб./МВт;

– поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение ТЭЦ.

Принимая во внимание формулы (1-3) и осуществляя элементарное дифференцирование по R с нахождением его оптимального значения при равенстве нулю его первой производной, можно получить аналитическое выражение для оптимального радиуса теплоснабжения в следующем виде:

Rопт= 140s0,4∙φ0,4∙1B0,1∙∆τП0,15				(4)

Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения для ТЭЦ и наиболее крупных котельных приводятся в таблице Таблица 61.

.

.

Таблица 61 – Результаты расчета радиуса эффетивного теплоснабжения

| № | Наименование предприятия | Наименование источника | Площадь поверхности, м2 | Количество абонентов в зоне действия источника | Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей, Гкал/ч | Поправочный коэффициент, принимаемый равным 1,3 для ТЭЦ и 1 для котельных | Среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения, 1/км2 | Расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, C | Теплоплотность района, Гкал/ч км2 | Эффективный радиус теплоснабжения, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АО «АТЭК» «Майкопские тепловые сети» | МКР-2 — ул. Депутатская, 8-б | 414 521,50 | 106 | 16,225 | 1 | 256 | 25 | 36,457 | 9,545 |
| 2 | АО «АТЭК» «Майкопские тепловые сети» | МКР-3 — ул. 12 Марта, 155, строен. 1 | 489 494,00 | 93 | 19,752 | 1 | 190 | 25 | 35,161 | 9,886 |
| 3 | АО «АТЭК» «Майкопские тепловые сети» | НШ-30 — ул. Ветеранов, 484, строен. 1 | 8 225,00 | 3 | 0,813 | 1 | 365 | 25 | 99,4 | 7,925 |
| 4 | АО «АТЭК» «Майкопские тепловые сети» | Конезавода — ул.Садовая, 129, х.Гавердовский | 150 355,30 | 24 | 1,329 | 1 | 160 | 25 | 9,195 | 12,274 |
| 5 | АО «АТЭК» «Майкопские тепловые сети» | Кирпичный завод — ул. Новая,138-а | 20 001,30 | 6 | 0,385 | 1 | 300 | 25 | 19,852 | 10,245 |
| 6 | АО «АТЭК» «Майкопские тепловые сети» | Точрадиомаш — ул. Загородная, 16 | 1 560 431,20 | 168 | 20,842 | 1 | 108 | 25 | 11,784 | 12,247 |
| 7 | АО «АТЭК» «Майкопские тепловые сети» | ул. 12 Марта, 160 | 3 255,00 | 1 | 0,504 | 1 | 307 | 25 | 164,031 | 7,413 |
| 8 | АО «АТЭК» «Майкопские тепловые сети» | ул. Остапенко, 33 | 5 264,00 | 1 | 0,439 | 1 | 190 | 25 | 86,362 | 8,545 |
| 9 | АО «АТЭК» «Майкопские тепловые сети» | ул. Курджипская, 58 | 3 967,30 | 1 | 0,044 | 1 | 252 | 25 | 11,893 | 11,159 |
| 10 | АО «АТЭК» «Майкопские тепловые сети» | ул. Васильева,3б | 64 426,80 | 1 | 4,387 | 1 | 16 | 25 | 61,831 | 11,491 |
| 11 | АО «АТЭК» «Майкопские тепловые сети» | 282 кв. - ул. Титова, 71-а | 1 716 691,50 | 296 | 41,157 | 1 | 172 | 25 | 19,873 | 10,686 |
| 12 | АО «АТЭК» «Майкопские тепловые сети» | СШ №20 — ул. Мопра, 65 | 20 623,70 | 4 | 0,241 | 1 | 194 | 25 | 11,945 | 11,374 |
| 13 | АО «АТЭК» «Майкопские тепловые сети» | 192 кв. - Краснооктябрьская 40-в | 402 302,80 | 161 | 9,886 | 1 | 400 | 25 | 25,678 | 9,412 |
| 14 | АО «АТЭК» «Майкопские тепловые сети» | 103кв. - ул. Жуковского, 55-б | 336 947,10 | 114 | 9,165 | 1 | 338 | 25 | 28,905 | 9,383 |
| 15 | АО «АТЭК» «Майкопские тепловые сети» | 73 кв. - ул. Калинина, 211, строен.1 | 30 839,10 | 15 | 0,527 | 1 | 486 | 25 | 17,497 | 9,736 |
| 16 | АО «АТЭК» «Майкопские тепловые сети» | Промышл., 56 — ул. Промышленная, 56 | 117 375,90 | 9 | 0,568 | 1 | 77 | 25 | 5,056 | 14,079 |
| 17 | АО «АТЭК» «Майкопские тепловые сети» | ДС №10 — ул. Хакурате, 165 | 6 687,40 | 2 | 0,307 | 1 | 299 | 25 | 46,273 | 8,797 |
| 18 | АО «АТЭК» «Майкопские тепловые сети» | 47 кв. - ул. Ленина, 133 | 10 205,20 | 4 | 0,344 | 1 | 392 | 25 | 35,008 | 8,91 |
| 19 | АО «АТЭК» «Майкопские тепловые сети» | ДС №62 — ул. Привокзальная, 76 | 7 722,30 | 3 | 0,299 | 1 | 388 | 25 | 38,95 | 8,758 |
| 20 | АО «АТЭК» «Майкопские тепловые сети» | 302кв. - ул. Первомайская, 230-а | 813 119,30 | 248 | 20,288 | 1 | 305 | 25 | 25,631 | 9,534 |
| 21 | АО «АТЭК» «Майкопские тепловые сети» | 331 кв. - ул. Гоголя, 3а | 10 000,00 | 30 | 4,608 | 1 | 3000 | 25 | 470,089 | 4,893 |
| 22 | АО «АТЭК» «Майкопские тепловые сети» | 345 кв. - ул. Пушкина, 179 | 21 918,00 | 3 | 0,429 | 1 | 137 | 25 | 20,066 | 10,673 |
| 23 | АО «АТЭК» «Майкопские тепловые сети» | 299 кв. - ул. Жуковского,18-б | 10 000,00 | 25 | 2,525 | 1 | 2500 | 25 | 258,566 | 5,429 |
| 24 | АО «АТЭК» «Майкопские тепловые сети» | ДС №23 — ул. Советская, 189а | 27 012,80 | 10 | 0,716 | 1 | 370 | 25 | 26,715 | 9,219 |
| 25 | АО «АТЭК» «Майкопские тепловые сети» | 356 кв. - ул. Гагарина, 4, строен. 1 | 377 407,70 | 46 | 5,38 | 1 | 122 | 25 | 14,419 | 11,278 |
| 26 | АО «АТЭК» «Майкопские тепловые сети» | СШ №16 — ул. Кирова, 130а | 9 920,40 | 1 | 0,154 | 1 | 101 | 25 | 15,925 | 11,301 |
| 27 | АО «АТЭК» «Майкопские тепловые сети» | ДС №30 — ул. Тургенева, 130а | 4 511,70 | 2 | 0,281 | 1 | 443 | 25 | 62,591 | 7,921 |
| 28 | АО «АТЭК» «Майкопские тепловые сети» | Апшеронская, 67 — ул. Апшеронская, 67 | 2 371,00 | 1 | 0,202 | 1 | 422 | 25 | 89,985 | 7,524 |
| 29 | АО «АТЭК» «Майкопские тепловые сети» | СШ №9 — ул. Тульская, 105а | 5 000,00 | 9 | 0,763 | 1 | 1800 | 25 | 154,322 | 5,99 |
| 30 | АО «АТЭК» «Майкопские тепловые сети» | 717 кв. - ул. Кужорская, 91а | 9 647,20 | 5 | 0,161 | 1 | 518 | 25 | 17,322 | 9,4 |
| 31 | АО «АТЭК» «Майкопские тепловые сети» | Инфекционной больн. - ул. 2-я Короткая, 8 | 34 708,40 | 5 | 1,128 | 1 | 144 | 25 | 32,67 | 9,695 |
| 32 | АО «АТЭК» «Майкопские тепловые сети» | 740 кв. - ул. Коммунаров, 61а | 237 369,90 | 25 | 5,062 | 1 | 105 | 25 | 22,27 | 10,575 |
| 33 | АО «АТЭК» «Майкопские тепловые сети» | Разина 6 - ул. Разина, 6 | 4 613,70 | 1 | 0,055 | 1 | 217 | 25 | 18,264 | 10,117 |
| 34 | АО «АТЭК» «Майкопские тепловые сети» | ПТУ-5 — ул. Крестьянская, 2 | 23 831,80 | 9 | 0,748 | 1 | 378 | 25 | 31,963 | 8,783 |
| 35 | АО «АТЭК» «Майкопские тепловые сети» | 407 д,е кв. - ул. Батарейная, 2, строен. 1 | 512 764,50 | 50 | 13,794 | 1 | 98 | 25 | 28,644 | 10,204 |
| 36 | АО «АТЭК» «Майкопские тепловые сети» | 407 г кв. - ул. 6-й Переулок, 3-в | 247 652,80 | 67 | 8,814 | 1 | 271 | 25 | 37,098 | 8,846 |
| 37 | АО «АТЭК» «Майкопские тепловые сети» | Шовгеновского городка — ул. Спортивная, 5-в | 200 158,70 | 59 | 5,63 | 1 | 295 | 25 | 35,835 | 8,8 |
| 38 | АО «АТЭК» «Майкопские тепловые сети» | п. Северный — ул. Тепличная, 2, строен. 1 п.Северный | 26 330,80 | 6 | 0,307 | 1 | 228 | 25 | 12,46 | 10,56 |
| 39 | АО «АТЭК» «Майкопские тепловые сети» | п. Подгорный — ул. Ленина, 58-а, п. Подгорный | 172 715,90 | 21 | 0,941 | 1 | 122 | 25 | 5,673 | 12,63 |
| 40 | АО «АТЭК» «Майкопские тепловые сети» | СШ №27 — ул. Школьная, 1а, п. Северный | 4 314,30 | 3 | 0,034 | 1 | 695 | 25 | 7,973 | 10,062 |
| 41 | АО «АТЭК» «Майкопские тепловые сети» | х. Веселый — ул. Лесная, 24а, х. Веселый | 29 341,80 | 9 | 0,148 | 1 | 307 | 25 | 5,308 | 11,586 |
| 42 | АО «АТЭК» «Майкопские тепловые сети» | ПУ-2 — ул. М.Горького, 27а, ст. Ханская | 56 712,20 | 13 | 0,872 | 1 | 229 | 25 | 15,747 | 10,114 |
| 43 | АО «АТЭК» «Майкопские тепловые сети» | Больницы — ул. Верещагина, 111а, ст. Ханской | 49 465,80 | 5 | 0,254 | 1 | 101 | 25 | 5,361 | 12,879 |
| 44 | АО «АТЭК» «Майкопские тепловые сети» | ТЭЦ АО "Картонтара" | 705 818,50 | 110 | 11,3553 | 1,3 | 156 | 25 | 16,088 | 11,595 |
| 45 | ООО «КТИ» | Котельная 1 ул. 12 Марта, д.168А, строе-ние 1 | н/д | 4 | 2,2260 | 1 | н/д | 25 | н/д | 6,874 |

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения представлен в таб. Таблица 62–Таблица 87.

Таблица 62 – Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и затрат теплоносителя для эксплуатационного и аварийного режимов с учетом развития для зоны действия котельной МКР-2, ул. Депутатская, 8-б

| Наименование параметра | Ед.изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Располагаемая производительность ВПУ, т/ч | тонн/ч | 26,600 | 26,600 | 26,600 | 26,600 | 26,600 | 26,600 | 26,600 | 26,600 | 26,600 | 26,600 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | Ед. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Общая емкость баков-аккумуляторов, м3 | м³ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | тонн/ч | 0,914 | 0,914 | 0,914 | 0,914 | 0,914 | 0,914 | 0,914 | 0,914 | 0,914 | 0,914 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0,914 | 0,914 | 0,914 | 0,914 | 0,914 | 0,914 | 0,914 | 0,914 | 0,914 | 0,914 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,914 | 0,914 | 0,914 | 0,914 | 0,914 | 0,914 | 0,914 | 0,914 | 0,914 | 0,914 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения, т/ч | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | тонн/ч | 0,000 | 5,203 | 5,203 | 5,203 | 5,203 | 5,203 | 5,203 | 5,203 | 5,203 | 5,203 |
| Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ, т/ч | тонн/ч | 25,686 | 25,686 | 25,686 | 25,686 | 25,686 | 25,686 | 25,686 | 25,686 | 25,686 | 25,686 |
| Доля резерва, % | % | 96,56% | 96,56% | 96,56% | 96,56% | 96,56% | 96,56% | 96,56% | 96,56% | 96,56% | 96,56% |

Таблица 63 – Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и затрат теплоносителя для эксплуатационного и аварийного режимов с учетом развития для зоны действия котельной МКР-3, ул. 12 Марта, 155, строен. 1

| Наименование параметра | Ед.изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Располагаемая производительность ВПУ, т/ч | тонн/ч | 26,600 | 26,600 | 26,600 | 26,600 | 26,600 | 26,600 | 26,600 | 26,600 | 26,600 | 26,600 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | Ед. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Общая емкость баков-аккумуляторов, м3 | м³ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | тонн/ч | 1,294 | 1,294 | 1,297 | 1,318 | 1,318 | 1,318 | 1,318 | 1,318 | 1,318 | 1,318 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 1,294 | 1,294 | 1,297 | 1,318 | 1,318 | 1,318 | 1,318 | 1,318 | 1,318 | 1,318 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 1,294 | 1,294 | 1,297 | 1,318 | 1,318 | 1,318 | 1,318 | 1,318 | 1,318 | 1,318 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения, т/ч | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | тонн/ч | 0,000 | 7,759 | 7,776 | 7,904 | 7,904 | 7,904 | 7,904 | 7,904 | 7,904 | 7,904 |
| Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ, т/ч | тонн/ч | 25,306 | 25,306 | 25,303 | 25,282 | 25,282 | 25,282 | 25,282 | 25,282 | 25,282 | 25,282 |
| Доля резерва, % | % | 95,13% | 95,13% | 95,12% | 95,04% | 95,04% | 95,04% | 95,04% | 95,04% | 95,04% | 95,04% |

Таблица 64 – Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и затрат теплоносителя для эксплуатационного и аварийного режимов с учетом развития для зоны действия котельной Конезавода ул.Садовая, 129, х.Гавердовский

| Наименование параметра | Ед.изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Располагаемая производительность ВПУ, т/ч | тонн/ч | 11,700 | 11,700 | 11,700 | 11,700 | 11,700 | 11,700 | 11,700 | 11,700 | 11,700 | 11,700 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | Ед. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Общая емкость баков-аккумуляторов, м3 | м³ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | тонн/ч | 0,154 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0,154 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,154 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения, т/ч | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | тонн/ч | 0,000 | 1,709 | 1,709 | 1,709 | 1,709 | 1,709 | 1,709 | 1,709 | 1,709 | 1,709 |
| Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ, т/ч | тонн/ч | 11,546 | 11,541 | 11,541 | 11,541 | 11,541 | 11,541 | 11,541 | 11,541 | 11,541 | 11,541 |
| Доля резерва, % | % | 98,68% | 98,64% | 98,64% | 98,64% | 98,64% | 98,64% | 98,64% | 98,64% | 98,64% | 98,64% |

Таблица 65 – Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и затрат теплоносителя для эксплуатационного и аварийного режимов с учетом развития для зоны действия котельной Кирпичный завод

ул. Новая,138-а

| Наименование параметра | Ед.изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Располагаемая производительность ВПУ, т/ч | тонн/ч | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | Ед. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Общая емкость баков-аккумуляторов, м3 | м³ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | тонн/ч | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения, т/ч | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | тонн/ч | 0,000 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 |
| Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ, т/ч | тонн/ч | 2,377 | 2,377 | 2,377 | 2,377 | 2,377 | 2,377 | 2,377 | 2,377 | 2,377 | 2,377 |
| Доля резерва, % | % | 99,04% | 99,04% | 99,04% | 99,04% | 99,04% | 99,04% | 99,04% | 99,04% | 99,04% | 99,04% |

Таблица 66 – Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и затрат теплоносителя для эксплуатационного и аварийного режимов с учетом развития для зоны действия котельной Точрадиомаш, ул. Загородная, 16

| Наименование параметра | Ед.изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Располагаемая производительность ВПУ, т/ч | тонн/ч | 71,000 | 71,000 | 71,000 | 71,000 | 71,000 | 71,000 | 71,000 | 71,000 | 71,000 | 71,000 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | Ед. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Общая емкость баков-аккумуляторов, м3 | м³ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | тонн/ч | 1,855 | 1,855 | 1,855 | 1,855 | 1,858 | 1,858 | 1,858 | 1,858 | 1,858 | 1,858 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 1,855 | 1,855 | 1,855 | 1,855 | 1,858 | 1,858 | 1,858 | 1,858 | 1,858 | 1,858 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 1,855 | 1,855 | 1,855 | 1,855 | 1,858 | 1,858 | 1,858 | 1,858 | 1,858 | 1,858 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения, т/ч | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | тонн/ч | 0,000 | 14,724 | 14,724 | 14,724 | 14,747 | 14,747 | 14,747 | 14,747 | 14,747 | 14,747 |
| Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ, т/ч | тонн/ч | 69,145 | 69,145 | 69,145 | 69,145 | 69,142 | 69,142 | 69,142 | 69,142 | 69,142 | 69,142 |
| Доля резерва, % | % | 97,39% | 97,39% | 97,39% | 97,39% | 97,38% | 97,38% | 97,38% | 97,38% | 97,38% | 97,38% |

Таблица 67 – Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и затрат теплоносителя для эксплуатационного и аварийного режимов с учетом развития для зоны действия котельной ул. 12 Марта, 160

| Наименование параметра | Ед.изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Располагаемая производительность ВПУ, т/ч | тонн/ч | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | Ед. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Общая емкость баков-аккумуляторов, м3 | м³ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | тонн/ч | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения, т/ч | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | тонн/ч | 0,000 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ, т/ч | тонн/ч | 0,784 | 0,784 | 0,784 | 0,784 | 0,784 | 0,784 | 0,784 | 0,784 | 0,784 | 0,784 |
| Доля резерва, % | % | 97,99% | 97,99% | 97,99% | 97,99% | 97,99% | 97,99% | 97,99% | 97,99% | 97,99% | 97,99% |

Таблица 68 – Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и затрат теплоносителя для эксплуатационного и аварийного режимов с учетом развития для зоны действия котельной ул. Остапенко, 33

| Наименование параметра | Ед.изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Располагаемая производительность ВПУ, т/ч | тонн/ч | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | Ед. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Общая емкость баков-аккумуляторов, м3 | м³ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | тонн/ч | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения, т/ч | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | тонн/ч | 0,000 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 |
| Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ, т/ч | тонн/ч | 1,283 | 1,283 | 1,283 | 1,283 | 1,283 | 1,283 | 1,283 | 1,283 | 1,283 | 1,283 |
| Доля резерва, % | % | 98,69% | 98,69% | 98,69% | 98,69% | 98,69% | 98,69% | 98,69% | 98,69% | 98,69% | 98,69% |

Таблица 69 – Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и затрат теплоносителя для эксплуатационного и аварийного режимов с учетом развития для зоны действия котельной ул. Васильева,3б

| Наименование параметра | Ед.изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Располагаемая производительность ВПУ, т/ч | тонн/ч | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | Ед. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Общая емкость баков-аккумуляторов, м3 | м³ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | тонн/ч | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения, т/ч | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | тонн/ч | 0,000 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 |
| Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ, т/ч | тонн/ч | 2,065 | 2,065 | 2,065 | 2,065 | 2,065 | 2,065 | 2,065 | 2,065 | 2,065 | 2,065 |
| Доля резерва, % | % | 93,86% | 93,86% | 93,86% | 93,86% | 93,86% | 93,86% | 93,86% | 93,86% | 93,86% | 93,86% |

Таблица 70 – Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и затрат теплоносителя для эксплуатационного и аварийного режимов с учетом развития для зоны действия котельной 282 кв., ул. Титова, 71-а

| Наименование параметра | Ед.изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Располагаемая производительность ВПУ, т/ч | тонн/ч | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | Ед. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Общая емкость баков-аккумуляторов, м3 | м³ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | тонн/ч | 6,870 | 7,472 | 7,489 | 7,489 | 7,489 | 7,489 | 8,041 | 8,041 | 8,041 | 8,041 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 6,870 | 7,472 | 7,489 | 7,489 | 7,489 | 7,489 | 8,041 | 8,041 | 8,041 | 8,041 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 6,870 | 7,472 | 7,489 | 7,489 | 7,489 | 7,489 | 8,041 | 8,041 | 8,041 | 8,041 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения, т/ч | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | тонн/ч | 0,000 | 42,442 | 42,542 | 42,542 | 42,542 | 42,542 | 45,672 | 45,672 | 45,672 | 45,672 |
| Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ, т/ч | тонн/ч | 18,130 | 17,528 | 17,511 | 17,511 | 17,511 | 17,511 | 16,959 | 16,959 | 16,959 | 16,959 |
| Доля резерва, % | % | 72,52% | 70,11% | 70,04% | 70,04% | 70,04% | 70,04% | 67,84% | 67,84% | 67,84% | 67,84% |

Таблица 71 – Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и затрат теплоносителя для эксплуатационного и аварийного режимов с учетом развития для зоны действия котельной 192 кв., Краснооктябрьская 40-в

| Наименование параметра | Ед.изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Располагаемая производительность ВПУ, т/ч | тонн/ч | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | Ед. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Общая емкость баков-аккумуляторов, м3 | м³ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | тонн/ч | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,754 | 0,811 | 0,811 | 0,811 | 0,811 | 0,811 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,754 | 0,811 | 0,811 | 0,811 | 0,811 | 0,811 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,754 | 0,811 | 0,811 | 0,811 | 0,811 | 0,811 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения, т/ч | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | тонн/ч | 0,000 | 4,022 | 4,022 | 4,022 | 4,027 | 4,332 | 4,332 | 4,332 | 4,332 | 4,332 |
| Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ, т/ч | тонн/ч | 9,247 | 9,247 | 9,247 | 9,247 | 9,246 | 9,189 | 9,189 | 9,189 | 9,189 | 9,189 |
| Доля резерва, % | % | 92,47% | 92,47% | 92,47% | 92,47% | 92,46% | 91,89% | 91,89% | 91,89% | 91,89% | 91,89% |

Таблица 72 – Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и затрат теплоносителя для эксплуатационного и аварийного режимов с учетом развития для зоны действия котельной 103 кв., ул. Жуковского, 55-б

| Наименование параметра | Ед.изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Располагаемая производительность ВПУ, т/ч | тонн/ч | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | Ед. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Общая емкость баков-аккумуляторов, м3 | м³ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | тонн/ч | 0,505 | 0,505 | 0,505 | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 0,509 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0,505 | 0,505 | 0,505 | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 0,509 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,505 | 0,505 | 0,505 | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 0,509 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения, т/ч | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | тонн/ч | 0,000 | 2,713 | 2,713 | 2,737 | 2,737 | 2,737 | 2,737 | 2,737 | 2,737 | 2,737 |
| Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ, т/ч | тонн/ч | 14,495 | 14,495 | 14,495 | 14,491 | 14,491 | 14,491 | 14,491 | 14,491 | 14,491 | 14,491 |
| Доля резерва, % | % | 96,63% | 96,63% | 96,63% | 96,60% | 96,60% | 96,60% | 96,60% | 96,60% | 96,60% | 96,60% |

Таблица 73 – Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и затрат теплоносителя для эксплуатационного и аварийного режимов с учетом развития для зоны действия котельной 73 кв., ул. Калинина, 211, строен.1

| Наименование параметра | Ед.изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Располагаемая производительность ВПУ, т/ч | тонн/ч | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | Ед. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Общая емкость баков-аккумуляторов, м3 | м³ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | тонн/ч | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения, т/ч | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | тонн/ч | 0,000 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 |
| Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ, т/ч | тонн/ч | 2,379 | 2,379 | 2,379 | 2,379 | 2,379 | 2,379 | 2,379 | 2,379 | 2,379 | 2,379 |
| Доля резерва, % | % | 99,12% | 99,12% | 99,12% | 99,12% | 99,12% | 99,12% | 99,12% | 99,12% | 99,12% | 99,12% |

Таблица 74 – Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и затрат теплоносителя для эксплуатационного и аварийного режимов с учетом развития для зоны действия котельной ул. Промышленная, 56

| Наименование параметра | Ед.изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Располагаемая производительность ВПУ, т/ч | тонн/ч | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | Ед. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Общая емкость баков-аккумуляторов, м3 | м³ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | тонн/ч | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения, т/ч | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | тонн/ч | 0,000 | 0,581 | 0,581 | 0,581 | 0,581 | 0,581 | 0,581 | 0,581 | 0,581 | 0,581 |
| Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ, т/ч | тонн/ч | 11,942 | 11,942 | 11,942 | 11,942 | 11,942 | 11,942 | 11,942 | 11,942 | 11,942 | 11,942 |
| Доля резерва, % | % | 99,52% | 99,52% | 99,52% | 99,52% | 99,52% | 99,52% | 99,52% | 99,52% | 99,52% | 99,52% |

Таблица 75 – Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и затрат теплоносителя для эксплуатационного и аварийного режимов с учетом развития для зоны действия котельной 302 кв., ул. Первомайская, 230-а

| Наименование параметра | Ед.изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Располагаемая производительность ВПУ, т/ч | тонн/ч | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | Ед. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Общая емкость баков-аккумуляторов, м3 | м³ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | тонн/ч | 2,039 | 2,095 | 2,095 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 2,039 | 2,095 | 2,095 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 2,039 | 2,095 | 2,095 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения, т/ч | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | тонн/ч | 0,000 | 13,235 | 13,235 | 14,343 | 14,343 | 14,343 | 14,343 | 14,343 | 14,343 | 14,343 |
| Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ, т/ч | тонн/ч | 12,961 | 12,905 | 12,905 | 12,730 | 12,730 | 12,730 | 12,730 | 12,730 | 12,730 | 12,730 |
| Доля резерва, % | % | 86,41% | 86,03% | 86,03% | 84,87% | 84,87% | 84,87% | 84,87% | 84,87% | 84,87% | 84,87% |

Таблица 76 – Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и затрат теплоносителя для эксплуатационного и аварийного режимов с учетом развития для зоны действия котельной 331 кв., ул. Гоголя, 3а

| Наименование параметра | Ед.изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Располагаемая производительность ВПУ, т/ч | тонн/ч | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| Срок службы | лет | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | Ед. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Общая емкость баков-аккумуляторов, м3 | м³ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | тонн/ч | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения, т/ч | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | тонн/ч | 0,000 | 1,228 | 1,228 | 1,228 | 1,228 | 1,228 | 1,228 | 1,228 | 1,228 | 1,228 |
| Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ, т/ч | тонн/ч | 1,607 | 1,607 | 1,607 | 1,607 | 1,607 | 1,607 | 1,607 | 1,607 | 1,607 | 1,607 |
| Доля резерва, % | % | 89,29% | 89,29% | 89,29% | 89,29% | 89,29% | 89,29% | 89,29% | 89,29% | 89,29% | 89,29% |

Таблица 77 – Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и затрат теплоносителя для эксплуатационного и аварийного режимов с учетом развития для зоны действия котельной 299 кв., ул. Жуковского,18-б

| Наименование параметра | Ед.изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Располагаемая производительность ВПУ, т/ч | тонн/ч | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | Ед. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Общая емкость баков-аккумуляторов, м3 | м³ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | тонн/ч | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения, т/ч | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | тонн/ч | 0,000 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 |
| Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ, т/ч | тонн/ч | 2,896 | 2,896 | 2,896 | 2,896 | 2,896 | 2,896 | 2,896 | 2,896 | 2,896 | 2,896 |
| Доля резерва, % | % | 96,54% | 96,54% | 96,54% | 96,54% | 96,54% | 96,54% | 96,54% | 96,54% | 96,54% | 96,54% |

Таблица 78 – Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и затрат теплоносителя для эксплуатационного и аварийного режимов с учетом развития для зоны действия котельной 356 кв., ул. Гагарина, 4, строен. 1

| Наименование параметра | Ед.изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Располагаемая производительность ВПУ, т/ч | тонн/ч | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | Ед. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Общая емкость баков-аккумуляторов, м3 | м³ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | тонн/ч | 0,295 | 0,388 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0,295 | 0,388 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,295 | 0,388 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения, т/ч | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | тонн/ч | 0,000 | 3,191 | 3,392 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 |
| Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ, т/ч | тонн/ч | 11,705 | 11,612 | 11,587 | 11,587 | 11,587 | 11,587 | 11,587 | 11,587 | 11,587 | 11,587 |
| Доля резерва, % | % | 97,54% | 96,77% | 96,56% | 96,56% | 96,56% | 96,56% | 96,56% | 96,56% | 96,56% | 96,56% |

Таблица 79 – Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и затрат теплоносителя для эксплуатационного и аварийного режимов с учетом развития для зоны действия котельной СШ № 9, ул. Тульская, 105а

| Наименование параметра | Ед.изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Располагаемая производительность ВПУ, т/ч | тонн/ч | 11,700 | 11,700 | 11,700 | 11,700 | 11,700 | 11,700 | 11,700 | 11,700 | 11,700 | 11,700 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | Ед. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Общая емкость баков-аккумуляторов, м3 | м³ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | тонн/ч | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения, т/ч | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | тонн/ч | 0,000 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 |
| Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ, т/ч | тонн/ч | 11,649 | 11,649 | 11,649 | 11,649 | 11,649 | 11,649 | 11,649 | 11,649 | 11,649 | 11,649 |
| Доля резерва, % | % | 99,56% | 99,56% | 99,56% | 99,56% | 99,56% | 99,56% | 99,56% | 99,56% | 99,56% | 99,56% |

Таблица 80 – Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и затрат теплоносителя для эксплуатационного и аварийного режимов с учетом развития для зоны действия котельной Инфекционной больн.,  ул. 2-я Короткая, 8

| Наименование параметра | Ед.изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Располагаемая производительность ВПУ, т/ч | тонн/ч | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 5,700 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | Ед. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Общая емкость баков-аккумуляторов, м3 | м³ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | тонн/ч | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения, т/ч | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | тонн/ч | 0,000 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 |
| Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ, т/ч | тонн/ч | 5,666 | 5,666 | 5,666 | 5,666 | 5,666 | 5,666 | 5,666 | 5,666 | 5,666 | 5,666 |
| Доля резерва, % | % | 99,41% | 99,41% | 99,41% | 99,41% | 99,41% | 99,41% | 99,41% | 99,41% | 99,41% | 99,41% |

Таблица 81 – Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и затрат теплоносителя для эксплуатационного и аварийного режимов с учетом развития для зоны действия котельной 740 кв., ул. Коммунаров, 61а

| Наименование параметра | Ед.изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Располагаемая производительность ВПУ, т/ч | тонн/ч | 47,000 | 47,000 | 47,000 | 47,000 | 47,000 | 47,000 | 47,000 | 47,000 | 47,000 | 47,000 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | Ед. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Общая емкость баков-аккумуляторов, м3 | м³ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | тонн/ч | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения, т/ч | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | тонн/ч | 0,000 | 2,186 | 2,186 | 2,186 | 2,186 | 2,212 | 2,212 | 2,212 | 2,212 | 2,212 |
| Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ, т/ч | тонн/ч | 46,709 | 46,709 | 46,709 | 46,709 | 46,709 | 46,705 | 46,705 | 46,705 | 46,705 | 46,705 |
| Доля резерва, % | % | 99,38% | 99,38% | 99,38% | 99,38% | 99,38% | 99,37% | 99,37% | 99,37% | 99,37% | 99,37% |

Таблица 82 – Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и затрат теплоносителя для эксплуатационного и аварийного режимов с учетом развития для зоны действия котельной ПТУ-5, ул. Крестьянская, 2

| Наименование параметра | Ед.изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Располагаемая производительность ВПУ, т/ч | тонн/ч | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 5,700 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | Ед. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Общая емкость баков-аккумуляторов, м3 | м³ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | тонн/ч | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения, т/ч | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | тонн/ч | 0,000 | 7,438 | 8,121 | 8,121 | 9,215 | 9,215 | 9,215 | 9,215 | 9,215 | 9,215 |
| Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ, т/ч | тонн/ч | 5,673 | 5,673 | 5,673 | 5,673 | 5,673 | 5,673 | 5,673 | 5,673 | 5,673 | 5,673 |
| Доля резерва, % | % | 99,53% | 99,53% | 99,53% | 99,53% | 99,53% | 99,53% | 99,53% | 99,53% | 99,53% | 99,53% |

Таблица 83 – Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и затрат теплоносителя для эксплуатационного и аварийного режимов с учетом развития для зоны действия котельной 407 ДЕ кв., ул. Батарейная, 2, строен. 1

| Наименование параметра | Ед.изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Располагаемая производительность ВПУ, т/ч | тонн/ч | 26,600 | 26,600 | 26,600 | 26,600 | 26,600 | 26,600 | 26,600 | 26,600 | 26,600 | 26,600 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | Ед. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Общая емкость баков-аккумуляторов, м3 | м³ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | тонн/ч | 0,404 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0,404 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,404 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения, т/ч | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | тонн/ч | 0,000 | 2,294 | 2,294 | 2,294 | 2,294 | 2,294 | 2,294 | 2,294 | 2,294 | 2,294 |
| Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ, т/ч | тонн/ч | 26,196 | 26,178 | 26,178 | 26,178 | 26,178 | 26,178 | 26,178 | 26,178 | 26,178 | 26,178 |
| Доля резерва, % | % | 98,48% | 98,41% | 98,41% | 98,41% | 98,41% | 98,41% | 98,41% | 98,41% | 98,41% | 98,41% |

Таблица 84 – Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и затрат теплоносителя для эксплуатационного и аварийного режимов с учетом развития для зоны действия котельной 407 Г кв., ул. 6-й Переулок, 3-в

| Наименование параметра | Ед.изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Располагаемая производительность ВПУ, т/ч | тонн/ч | 26,600 | 26,600 | 26,600 | 26,600 | 26,600 | 26,600 | 26,600 | 26,600 | 26,600 | 26,600 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | Ед. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Общая емкость баков-аккумуляторов, м3 | м³ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | тонн/ч | 0,404 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0,404 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,404 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения, т/ч | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | тонн/ч | 0,000 | 2,294 | 2,294 | 2,294 | 2,294 | 2,294 | 2,294 | 2,294 | 2,294 | 2,294 |
| Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ, т/ч | тонн/ч | 26,196 | 26,178 | 26,178 | 26,178 | 26,178 | 26,178 | 26,178 | 26,178 | 26,178 | 26,178 |
| Доля резерва, % | % | 98,48% | 98,41% | 98,41% | 98,41% | 98,41% | 98,41% | 98,41% | 98,41% | 98,41% | 98,41% |

Таблица 85 – Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и затрат теплоносителя для эксплуатационного и аварийного режимов с учетом развития для зоны действия котельной Шовгеновского городка, ул. Спортивная, 5-в

| Наименование параметра | Ед.изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Располагаемая производительность ВПУ, т/ч | тонн/ч | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | Ед. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Общая емкость баков-аккумуляторов, м3 | м³ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | тонн/ч | 0,421 | 0,421 | 0,421 | 0,421 | 0,421 | 0,421 | 0,421 | 0,421 | 0,421 | 0,421 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0,421 | 0,421 | 0,421 | 0,421 | 0,421 | 0,421 | 0,421 | 0,421 | 0,421 | 0,421 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,421 | 0,421 | 0,421 | 0,421 | 0,421 | 0,421 | 0,421 | 0,421 | 0,421 | 0,421 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения, т/ч | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | тонн/ч | 0,000 | 3,482 | 3,482 | 3,482 | 3,482 | 3,482 | 3,482 | 3,482 | 3,482 | 3,482 |
| Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ, т/ч | тонн/ч | 5,579 | 5,579 | 5,579 | 5,579 | 5,579 | 5,579 | 5,579 | 5,579 | 5,579 | 5,579 |
| Доля резерва, % | % | 92,98% | 92,98% | 92,98% | 92,98% | 92,98% | 92,98% | 92,98% | 92,98% | 92,98% | 92,98% |

Таблица 86 – Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и затрат теплоносителя для эксплуатационного и аварийного режимов с учетом развития для зоны действия котельной п. Подгорный, ул. Ленина, 58-а

| Наименование параметра | Ед.изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Располагаемая производительность ВПУ, т/ч | тонн/ч | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | Ед. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Общая емкость баков-аккумуляторов, м3 | м³ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | тонн/ч | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения, т/ч | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | тонн/ч | 0,000 | 0,616 | 0,616 | 0,616 | 0,616 | 0,616 | 0,616 | 0,616 | 0,616 | 0,616 |
| Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ, т/ч | тонн/ч | 25,929 | 25,929 | 25,929 | 25,929 | 25,929 | 25,929 | 25,929 | 25,929 | 25,929 | 25,929 |
| Доля резерва, % | % | 99,73% | 99,73% | 99,73% | 99,73% | 99,73% | 99,73% | 99,73% | 99,73% | 99,73% | 99,73% |

Таблица 87 – Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и затрат теплоносителя для эксплуатационного и аварийного режимов с учетом развития для зоны действия котельной ПУ-2, ул. М.Горького, 27а, ст. Ханской

| Наименование параметра | Ед.изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Располагаемая производительность ВПУ, т/ч | тонн/ч | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| Срок службы | лет | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | Ед. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Общая емкость баков-аккумуляторов, м3 | м³ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | тонн/ч | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения, т/ч | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | тонн/ч | 0,000 | 0,365 | 0,365 | 0,365 | 0,365 | 0,365 | 0,365 | 0,365 | 0,365 | 0,365 |
| Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ, т/ч | тонн/ч | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 |
| Доля резерва, % | % | 97,50% | 97,50% | 97,50% | 97,50% | 97,50% | 97,50% | 97,50% | 97,50% | 97,50% | 97,50% |

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Значение дополнительной аварийной подпитки химически не обработанной и недеарированной водой принято согласно п.22 СП 124.13330.2012 равным 2% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения.

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения приведены в табл. Таблица 62–Таблица 87.

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения городского округа

Описание сценариев развития системы теплоснабжения поселения, городского округа

Варианты мастер-плана формируют базу для разработки проектных предложений по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для разных вариантов состава энергоисточников, обеспечивающих перспективные балансы спроса на тепловую мощность. После разработки проектных решений для каждого из вариантов мастер-плана выполняется оценка финансовых потребностей, необходимых для их реализации, и далее – оценка эффективности финансовых затрат.

При разработке Сценариев развития учитывались:

- Схема и программа развития Единой энергетической системы России на 2023–2028 годы, утвержденная Приказом Минэнерго РФ № 108 от 28.02.2023 г. (https://minenergo.gov.ru/node/24125);

- Схема и программа развития электроэнергетики Республики Адыгея на 2023–2028 годы, утвержденная Распоряжением Главы Республики Адыгея № 98-рг от 29.04.2023 г.

(http://www.adygheya.ru/ministers/departments/ministerstvo-ekonomicheskogo-razvitiya-i-torgovli/toplivno-energeticheskiy-kompleks/skhemy/);

- Региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Республики Адыгея на 2022–2031 годы в редакции, утвержденной Указом Главы Республики Адыгея № 148 от 30.11.2022 г.

(https://base.garant.ru/405852885/#block_1000)

В соответствии с документами № 1–2 строительство источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на территории города в 2022–2040 г не запланирована, поэтому строительство ТЭС в рамках Схемы теплоснабжения не рассматривалось.

При разработке Схемы теплоснабжения Муниципального образования «Город Майкоп» определены два Сценария развития систем теплоснабжения (таб. Таблица 88).

Таблица 88 – Описание Сценариев развития систем теплоснабжения

| № п/п | Индикатор | Сценарий № 1 | Сценарий № 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция котельных с заменой основного оборудования | Предусматривается для котельных Кирпичный завод, Конезавод, ТРМ, СШ № 20; 331 квартала; 103 квартала; 73 квартала; 47 квартала; ул. Промышленная, 56; ДС № 62; ДС № 10; 345 квартала; 192 квартала, 299, квартала, 302 квартала, СШ № 16; ДС № 30; СШ № 9; ДС № 23; Шовгенского гор.; ПТУ-5; Инф. Больн.; ул. Разина, 6; 356 квартала, п. Подгорный, ПУ-2 | Предусматривается для котельных Кирпичный за-вод, Конезавод, ТРМ, СШ № 20; 331 квартала; 103 квартала; ул. Промышленная, 56; ДС № 62; ДС № 10; 345 квартала; 192 кварта-ла, 299, квартала, 302 квартала, СШ № 16; ДС № 30; СШ № 9; ДС № 23; Шовгенского гор.; ПТУ-5; ул. Разина, 6; 356 квартала, п. Подгорный, ПУ-2 |
| 2 | Реконструкция котельной с переводов в водогрейный режим работы | Предусматривается для котельных 407 Г и 407 ДЕ кварталов | Предусматривается для котельных 407 Г и 407 ДЕ кварталов |
| 3 | Реконструкция с переводом на газообразное топливо | Предусматривается для котельных ст. Ханская, ул. Верещагина и х. Веселый | Предусматривается для котельных ст. Ханская, ул. Верещагина и х. Веселый |
| 4 | Реконструкция вспомогательного оборудования котельных | Предусматривается для котельных 2 мкр.; 3 мкр.; 282 квартала; | Предусматривается для котельных 2 мкр.; 3 мкр.; 282 квартала; |
| 5 | Вывод котельных из эксплуатации с переключением абонентов на другие котельные | Предусматривается для котельной 717 квартала (перевод на котельную 740 квартала) | Предусматривается для: – котельной 717 кв. (перевод на котельную 740 кв.); – котельной Инф. Больницы (перевод на ЦТП-726); – котельной 73 кв. и 47 кв. (перевод на котельную 103 кв.). |
| 6 | Вывод котельных из эксплуатации с переводом на индивидуальное теплоснабжение | Предусматривается для котельной п. Северный с организацией БМК для многоквартирных домов | Предусматривается для котельной п. Северный с организацией БМК для многоквартирных домов |
| 7 | Реконструкция тепловых сетей | Предусматривается | Предусматривается |

Из табл. Таблица 88 видно, что Сценарий № 1 предполагает:

- реконструкцию котельных с переводом на газ: котельные ст. Ханская и х. Веселый;

- реконструкция с переводом в водогрейный режим работы: котельные 407Г и 407 ДЕ кв.;

- реконструкция вспомогательного оборудования котельных: 2 мкр., 3 мкр., 282 квартала;

- замена изношенного основного оборудования котельных: Кирпичный завод, Конезавод, ТРМ, СШ № 20; 331 квартала; 103 квартала; 73 квартала; 47 квартала; ул. Промышленная, 56; ДС № 62; ДС № 10; 345 квартала; 192 квартала, 299, кварта-ла, 302 квартала, СШ № 16; ДС № 30; СШ № 9; ДС № 23; Шовгенского гор.; ПТУ-5; Инф. Больн.; ул. Разина, 6; 356 квартала, п. Подгорный, ПУ-2;

- вывод из эксплуатации котельной 717 кв. с переводом абонентов на теплоснабжение от котельной 740 кв.

Отличие Сценария № 2 заключается в предложении о выводе из эксплуатации котельных:

- 73 кв. и 47 кв. с переводом абонентов на теплоснабжение от котельной 103 кв.;

- кот. Инф. Больницы с переводом абонентов на теплоснабжение от ТЭЦ.

Обоснование выбора приоритетного сценария развития системы теплоснабжения поселения, городского округа

Ввиду меньшей стоимости реализации Сценария № 1 он выбран в качестве приоритетного для дальнейшей разработки Схемы теплоснабжения.

Полный перечень мероприятий по реконструкции источников тепловой энергии в рамках выбранного Сценария развития приведен в Главе 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии» (шифр ПСТ.ОМ.01-08.007.000), по реконструкции тепловых сетей – в Главе 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей» (шифр ПСТ.ОМ.01-08.008.000).

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения

Энергосистема Адыгеи входит в ЕЭС России, являясь частью Объединённой энергосистемы Юга, находится в операционной зоне филиала АО «СО ЕЭС» – «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Краснодарского края и Республики Адыгея» (Кубанское РДУ). Энергосистема региона в связи со своим географическим положением связана только с энергосистемой Краснодарского края (внутри которой она находится) по четырём ВЛ 220 кВ, шестнадцати ВЛ 110 кВ и тринадцати ВЛ 35 кВ. Кроме того, по территории региона проходят транзитом две ВЛ 500 кВ и четыре ВЛ 220 кВ

По данным СиПР ЕЭС России на 2023–2028 гг прогнозный максимум потребления мощности на 2023 год в регионе составляет 292 МВт при величине установленной генерирующей мощности 180,7 МВт.

Структура перспективного баланса мощности в энергосистеме Республики Адыгея в соответствии с утвержденными СиПР ЕЭС России на 2023–2028 гг приведена в таблице Таблица 89.

Таблица 89 – Перспективный баланс электрической мощности

| Параметр | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребность (собственный максимум) | 282,0 | 294,0 | 297,0 | 304,0 | 306,0 | 308,0 |
| Покрытие (установленная мощность), в том числе: | 180,7 | 180,7 | 180,7 | 180,7 | 180,7 | 180,7 |
| ГЭС | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 |
| ТЭС | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| ВИЭ | 158,9 | 158,9 | 158,9 | 158,9 | 158,9 | 158,9 |

При принятии решения о строительстве источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок на территории города Майкопа учитывалось:

- планы по строительству новых источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на территории города в период планирования Схемы теплоснабжения в СиПР ЕЭС России на 2023–2028 гг и в СиПР Республики Адыгея на 2023–2028 гг отсутствуют;

- дефицит тепловой мощности в городе не прогнозируется.

С учетом вышеизложенного принято решение о нецелесообразности строительства новых источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок на период планирования Схемы теплоснабжения.

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

В рамках Схемы теплоснабжения планируется реконструкция и (или) модернизация котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии (табл. 90)

Таблица 90 – Предложения по реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

| №, п/п | Наименование мероприятий | Описание и месторасположение объекта | Период реализации проекта | Финансовая потребность в реализацию мероприятий, тыс. руб. (без НДС) | Обоснование необходимости предлагаемых реконструкций | Описание предлагаемых реконструкций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # Реконструкция с заменой вспомогательного оборудования | Котельная 740 кв. Ул. Коммунаров, 61-а |  | 1600,0 | Высокая степень износа и низкая эффективность действующего оборудования | Замена скоростных теплообменников ГВС ВВП16-325-4000 на стальные пластинчатые (Q = 4,5 Гкал – 2 шт.) |

Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

- В рамках разработки Схемы теплоснабжения МО «Город Майкоп» выявлена одна система теплоснабжения с дефицитом мощности по договорной нагрузке по состоянию на базовый период – система на базе Кот. Шовгеновского городка (370-а кв.) ул.Спортивная,5-в. В Схеме теплоснабжения предлагается реконструкция с заменой основного оборудования в рамках инвестиционной программы на 2025-2028 годы филиала АО «АТЭК» «Майкопские тепловые сети» в 2027 году.

В рамках Схемы теплоснабжения Муниципального образования «Город Майкоп» предлагается реконструкция существующих источников тепловой энергии (таб. Таблица 91).

Таблица 91 – Предложения по реконструкции котельных

| №, п/п | Наименование мероприятий | Описание и месторасположение объекта | Период реализации проекта | Финансовая потребность в реализацию мероприятий, тыс. руб. (без НДС) | Обоснование необходимости предлагаемых реконструкций | Описание предлагаемых реконструкций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Район 1 |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция с заменой вспомогательного оборудования | Котельная 2 мкр. ул. Депутатская, 8-б | 2026 | 2530,6 | Высокая степень износа и низкая эффективность действующего оборудования | Установка пластинчатого теплообменника-1 шт, замена автоматики безопасности. Замена скоростных теплообменников ГВС ВВП16-325-4000 на стальные пластинчатые (Q= 4,5 Гкал – 1 шт.) |
|  |  |  | 2025 | 2044,35 | Обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности объекта | Система охранной, тревожной, периметральной охранной сигнализации, система контроля и управления доступом, оповещения, охранного освещения, видеонаблюдения, периметрального ограждения объекта |
| 2 | Реконструкция с заменой вспомогательного оборудования | Котельная 3 мкр.Ул. 12 Марта, 155, стр. 1 | 2025 | 2755,7 | Высокая степень износа и низкая эффективность действующего оборудования | Замена автоматики безопасности. |
|  |  |  | 2025 | 2044,35 | Обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности объекта | Система охранной, тревожной, периметральной охранной сигнализации, система контроля и управления доступом, оповещения, охранного освещения, видеонаблюдения, периметрального ограждения объекта |
| 3 | Реконструкция с заменой основного оборудования | Кот. Кирпичного з-да, ул.Новая, 138-а | 2025 | 4000 | Высокая степень износа и низкая эффективность действующего оборудования | Реконструкция котельной с заменой оборудования, чугунных котлов, автоматизацией и диспетчеризацией котельной (мощность до 1 Гкал) |
| 4 | Реконструкция с заменой основного оборудования | Кот. Конезавода х.Гавердовский, ул. Садовая,129 | 2027 | 19382,7 | Высокая степень износа и низкая эффективность действующего оборудования | Замена существующих котлов КСВ-1,86 – 3 шт с низким КПД на современные жаротрубные с заменой насосного хозяйства, автоматизацией и диспетчеризацией котельной |
| 5 | Реконструкция с заменой основного оборудования | Котельная ТРМ, ул. Загородная, 16 | 2028 | 67938,6 | Высокая степень износа и низкая эффективность действующего оборудования | Техническое перевооружение котельной с заменой котлов ПТВМ-30, выработавших свой ресурс, котлового оборудования, с автоматизацией и диспетчеризацией котельной |
|  |  | Район 2 |  |  |  |  |
| 6 | Реконструкция с заменой вспомогательного оборудования | Кот.282 кв., ул. Титова,73-а | 2026 | 6939 | Высокая степень износа и низкая эффективность действующего оборудования | Замена насосов с обвязкой 3 шт., автоматизация и диспетчеризация котельной |
|  |  |  | 2027 | 23914,47 | Обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности объекта | монтаж основных, дополнительных ограждений на территории |
| 7 | Реконструкция с заменой основного оборудования | Кот. СШ №20, ул.Мопра,65 | 2029 | 4000 | Высокая степень износа и низкая эффективность действующего оборудования | Реконструкция котельной с заменой оборудования (котлы Универсал-6), на новые модернизированные с автоматизацией и диспетчеризацией котельной (Q до 1 Гкал) |
| 8 | Реконструкция с заменой основного оборудования | Кот. 331 кв., ул. Гоголя 3а | 2029 | 3000 | Высокая степень износа и низкая эффективность действующего оборудования | Замена парового котла Е1/9 Г, выработавшего свой ресурс, на новый, с автоматизацией и диспетчеризацией котельной |
| 9 | Реконструкция с заменой основного оборудования | Котельная 103 кв., ул. Жуковского, 55-б | 2029 | 52401,4 | Высокая степень износа и низкая эффективность действующего оборудования | Замена котлов, КСВ-1,86 и Братск-1Г, выработавших свой ресурс, на новые модернизированные и насосного оборудования котельной. автоматизация и диспетчеризация котельной |
| 10 | Реконструкция с заменой основного оборудования | Кот. 73 кв. ул.Калинина,211, стр.1 | 2026 | 7753,1 | Высокая степень износа и низкая эффективность действующего оборудования | Замена котлов, Универсал-5, Братск-1Г, выработавших свой ресурс и насосного оборудования котельной. автоматизация и диспетчеризация котельной |
|  |  |  |  |  |  | Замена емкостного водоводянного водоподогревателя ВЕМ-2500У 1200 мм 5 куб.м. |
| 11 | Реконструкция с заменой основного оборудования | Кот. 47 кв. ул.Ленина,133 | 2030 | 4000 | Высокая степень износа и низкая эффективность действующего оборудования | Замена котлов, КС-1, выработавших свой ресурс, на новые модернизированные и насосного оборудования котельной (Q до 1 Гкал). автоматизация и диспетчеризация котельной |
| 12 | Реконструкция с заменой основного оборудования | Кот. Промышленная, 56 | 2030 | 7753,1 | Высокая степень износа и низкая эффективность действующего оборудования | Замена котлов КВГ-4,65 на котлы производительностью в соответствии с подключенной нагрузкой. автоматизация и диспетчеризация котельной |
|  |  |  |  |  |  | Реконструкция установки ГВС котельной с заменой баков-аккумуляторов ГВС на т/обменную установку с автоматическим регулированием. |
| 13 | Реконструкция с заменой основного оборудования | Кот. ДС № 62 (5) ул.Привокзальная,76 | 2026 | 6292 | Высокая степень износа и низкая эффективность действующего оборудования | Реконструкция котельной с заменой оборудования, чугунных котлов, Универсал-5 на новые модернизированные с автоматизацией и диспетчеризацией котельной (Q до 1 Гкал). |
|  |  |  |  |  |  | Замена емкостного водоводянного водоподогревателя ВЕМ-2500У 1200мм 5куб |
| 14 | Реконструкция с заменой основного оборудования | Кот. ДС № 10 (99кв.) ул.Хакурате,165 | 2031 | 4000 | Высокая степень износа и низкая эффективность действующего оборудования | Реконструкция котельной с заменой оборудования, котлов КС-1, на новые модернизированные с автоматизацией и диспетчеризацией котельной. (Q до 1 Гкал) |
| 15 | Реконструкция с заменой основного оборудования | Кот. 345 кв. ул.Пушкина,179 | 2031 | 4000 | Высокая степень износа и низкая эффективность действующего оборудования | Реконструкция котельной с заменой оборудования, КС-1, на новые модернизированные с автоматизацией и диспетчеризацией котельной. (Q до 1 Гкал) |
| 16 | Реконструкция с заменой основного оборудования | Кот. 192 кв. ул. Краснооктябрьская, 40В | 2035 | 35000 | Высокая степень износа и низкая эффективность действующего оборудования | Реконструкция котельной с заменой оборудования, ТВГ-8М, ДКВР4/13 на новые модернизированные с автоматизацией и диспетчеризацией котельной. |
| 17 | Реконструкция с заменой основного оборудования | Кот. 299 кв., г.Майкоп, ул. Жуковского, 18б | 2035 | 4000 | Высокая степень износа и низкая эффективность действующего оборудования | Реконструкция котельной с заменой оборудования, КС-1, на новые модернизированные с автоматизацией и диспетчеризацией котельной. (Q до 1 Гкал) |
| 18 | Реконструкция с заменой основного оборудования | Кот. 302 кв., г.Майкоп, ул. Первомайская, 230а | 2035 | 35000 | Высокая степень износа и низкая эффективность действующего оборудования | Реконструкция котельной с заменой оборудования, ТВГ-8 на новые модернизированные с автоматизацией и диспетчеризацией котельной. |
|  |  |  | 2026 | 4325,14 | Обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности объекта | монтаж основных, дополнительных ограждений на территории |
|  |  | Район №3 |  |  |  |  |
| 19 | Реконструкция с заменой основного оборудования | Кот. Шовгеновского городка (370-а кв.) ул.Спортивная,5-в | 2027 | 37528 | Высокая степень износа и низкая эффективность действующего оборудования | Замена котлов КВГ-0,86, выработавших свой ресурс, на новые модернизированные с заменой котлового оборудования, с автоматизацией и диспетчеризацией котельной |
| 20 | Реконструкция с заменой основного оборудования | Кот. СШ № 16 (425 кв.) ул. Кирова,130-а | 2032 | 4000 | Высокая степень износа и низкая эффективность действующего оборудования | Реконструкция котельной с заменой котлов, Универсал-5 на новые модернизированные, котлового оборудования, с автоматизацией и диспетчеризацией (Q до 1 Гкал). |
| 21 | Реконструкция с заменой основного оборудования | Кот. Д/С № 30 (290кв.) ул. Тургенева, 160а, стр.1 | 2032 | 4000 | Высокая степень износа и низкая эффективность действующего оборудования | Реконструкция котельной с заменой котлов, Универсал-6 на новые модернизированные, котлового оборудования, с автоматизацией и диспетчеризацией (Q до 1 Гкал). |
| 22 | Реконструкция с заменой основного оборудования | Котельная СШ № 9, ул.Тульская, 105-а | 2033 | 11629,6 | Высокая степень износа и низкая эффективность действующего оборудования | 1.Установка котлов с автоматической горелкой и большим КПД взамен устаревших, выработавших свой ресурс котлов КС-1, с автоматизацией и диспетчеризацией котельной |
|  |  |  |  |  |  | 2.Установка автоматического регулятора температуры горячей воды на линии ГВС, поступающей в сеть. |
|  |  |  |  |  |  | 3. Мероприятие на перспективу: Отключение от системы теплоснабжения котельной СШ №9 (267 кв.) потребителей: ДОУ №57 и музыкальной школы №2 и строительство для них модульной блочной котельной. |
| 23 | Реконструкция с заменой основного оборудования | Кот. Д/С № 23 (297кв.), ул.Советская,189-а | 2033 | 9303,7 | Высокая степень износа и низкая эффективность действующего оборудования | Установка котлов с автоматической горелкой и большим КПД взамен устаревших КС-1, выработавших свой ресурс, с автоматизацией и диспетчеризацией котельной |
| 24 | Реконструкция с переводом в водогрейный режим работы | Котельная 407 «Г» кв., 6-й Переулок,3-в | 2026 | 35000 | Высокая степень износа и низкая эффективность действующего оборудования | Техническое перевооружение - перевод парового котла ДКВР 6,5/13 в водогрейный режим, с заменой автоматики и насосного хозяйства. |
| 25 | Реконструкция с переводом в водогрейный режим работы | Котельная 407 «ДЕ» кв. ул. Батарейная, 2 стр.1 | 2035 | 50000 | Высокая степень износа и низкая эффективность действующего оборудования | Техническое перевооружение - перевод котельной 407 ДЕ кв. с четырьмя паровыми котлами ДЕ-10-14 ГМ на водогрейный режим работы. |
| 26 | Вывод котельной из эксплуатации | Кот. 717 кв., ул. Кужорская, 91-а | 2027 | 9000 | Высокая степень износа и низкая эффективность действующего оборудования | Закрытие котельной 717 кв. с переключением потребителей на котельную 740 кв. |
| 27 | Реконструкция с заменой вспомогательного оборудования | Кот. 740 кв., ул. Коммунаров, 61а | 2027 | 1600 | Высокая степень износа и низкая эффективность действующего оборудования | Замена насосного хозяйства, теплообменников на пластинчатые. Замена скоростных теплообменников ГВС ВВП16-325-4000 на стальные пластинчатые (Q = 4,5 Гкал – 2 шт.) |
| 28 | Реконструкция с заменой основного оборудования | Кот. ПТУ-5 (180 кв.), ул. Крестьянская, 2 | 2025 | 8528,4 | Высокая степень износа и низкая эффективность действующего оборудования | Реконструкция котельной с заменой отработавших свой ресурс котлов Универсал-6 на новые модернизированные с заменой котлового оборудования, с автоматизацией и диспетчеризацией котельной |
| 29 | Реконструкция с заменой основного оборудования | Кот. инфекционной больницы, ул.2-я Короткая,8 | 2027 | 6000 | Высокая степень износа и низкая эффективность действующего оборудования | Замена выработавших свой ресурс паровых котлов Е1/9Г (1974 г.) на новые модернизированные котлы с заменой котлового оборудования и автоматики (2 шт), с автоматизацией и диспетчеризацией котельной |
| 30 | Реконструкция с заменой основного оборудования | Котельная Разина,6. ул.Разина,6 | 2028 | 4000 | Высокая степень износа и низкая эффективность действующего оборудования | Реконструкция котельной с заменой котлов КЧМ-5 на новые, котлового оборудования, автоматизацией и диспетчеризацией (Q до 1 Гкал). |
| 31 | Реконструкция с заменой основного оборудования | Кот. 356 кв., ул. Гагарина, 4. стр.2 | 2035 | 35000 | Высокая степень износа и низкая эффективность действующего оборудования | Реконструкция котельной с заменой оборудования ДКВР4/13 на новые модернизированные с автоматизацией и диспетчеризацией котельной. |
|  |  | Район № 4 |  |  |  |  |
| 32 | Реконструкция с заменой основного оборудования | Кот. п. Подгорный, п. Подгорный, ул.Ленина, 58 | 2029 | 12404,9 | Высокая степень износа и низкая эффективность действующего оборудования | Реконструкция котельной с заменой устаревших котлов «Братск-1Г», выработавших свой ресурс на котлы «КСВ-а- 1ГН» с заменой насосного оборудования котельной, с автоматизацией и диспетчеризацией (5 котлов) |
| 33 | Вывод существующей котельной из эксплуатации, строительство БМК | Котельная п. Северный, ул.Тепличная, 2,стр.1 | 2030 | 6000 | Высокая степень износа и низкая эффективность действующего оборудования | Закрытие котельной п. Северный с устройством модульной котельной для группы жилых домов (4-е двухэтажных дома) и установкой в двух частных домах индивидуальных отопительных котлов (с газификацией). |
| 34 | Реконструкция с переводом на газообразное топливо | Котельная больницы, (на угле) ст. Ханская, ул. Верещагина, 111-а | 2031 | 6400 | Высокая степень износа и низкая эффективность действующего оборудования | Реконструкция котельной по переводу с твердого топлива на газообразное с автоматизацией и диспетчеризацией. |
| 35 | Реконструкция с заменой основного оборудования | Кот. ПУ-2, ст. Ханская,ул. М Горького, 27а | 2035 | 4000 | Высокая степень износа и низкая эффективность действующего оборудования | Реконструкция котельной с заменой оборудования на новые модернизированные с автоматизацией и диспетчеризацией котельной (Q до 1 Гкал) |
| 36 | Реконструкция с переводом на газообразное топливо | Котельная х. Веселый, (на угле) ул. Лесная, 24-а | 2032 | 6150 | Высокая степень износа и низкая эффективность действующего оборудования | Реконструкция котельной х. Веселый по переводу с твердого топлива на газообразное с автоматизацией и диспетчеризацией. |
| ИТОГО |  |  |  | 545288,69 |  |  |

Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

На территории МО «Город Майкоп» отсутствуют источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

В рамках Схемы теплоснабжения предлагается вывод из эксплуатации котельных с передачей нагрузки на другие источники тепловой энергии (табл. Таблица 92).

Таблица 92 – Перечень котельных, предлагаемых для вывода из эксплуатации

| № п/п | Наименование существующей котельной | Год вывода из эксплуатации | Передача нагрузки на источник |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная 717 кв. | 2027 | Котельная 740 кв. |
| 2 | Котельная п. Северный, ул.Тепличная, 2,стр.1 | 2030 | Проектируемая БМК |

Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа

Переоборудование существующих котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не требуется.

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

Перевод котельных в пиковый режим работы не запланирован.

Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Способ регулирования отпуска тепла в сетевой воде от всех источников осуществляется: посредством качественного регулирования по отопительной нагрузке в рамках температурного графика 95/70 °С.

Температурные графики сетевой воды на коллекторах источников теплоснабжения муниципального образования «Город Майкоп» обуславливаются паспортными характеристиками котельного и сетевого оборудования и соответствующим им номинальными параметрами теплоносителя отпускаемому из котельной в тепловую сеть. Изменение температурных графиков отпуска тепловой энергии не запланировано.

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии на территории города Майкоп представлены в таб. Таблица 93.

Таблица 93 – Существующие и перспективные значения УТМ источников тепловой энергии

| N котельной | Наименование котельной | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2035 |
| 1 | МКР-2 – ул. Депутатская, 8-б | 33,2000 | 33,2000 |
| 2 | МКР-3 – ул. 12 Марта, 155, строен. 1 | 35,0000 | 35,0000 |
| 3 | НШ-30 – ул. Ветеранов, 484, строен. 1 | 1,4100 | 1,4100 |
| 4 | Конезавода – ул.Садовая, 129, х.Гавердовский | 4,5000 | 2,1500 |
| 5 | Кирпичный завод – ул. Новая,138-а | 0,9300 | 0,8600 |
| 6 | Точрадиомаш – ул. Загородная, 16 | 60,0000 | 25,8000 |
| 7 | ул. 12 Марта, 160 | 0,9460 | 0,9460 |
| 8 | ул. Остапенко, 33 | 1,0320 | 1,0320 |
| 9 | ул. Курджипская, 58 | 0,1600 | 0,1600 |
| 10 | ул. Васильева,3б | 5,2460 | 5,2460 |
| 11 | 282 кв. - ул. Титова, 71-а | 60,0000 | 60,0000 |
| 12 | СШ №20 – ул. Мопра, 65 | 0,4920 | 0,4920 |
| 13 | 192 кв. - Краснооктябрьская 40-в | 19,8000 | 19,8000 |
| 14 | 103кв. - ул. Жуковского, 55-б | 12,4000 | 12,9000 |
| 15 | 73 кв. - ул. Калинина, 211, строен.1 | 1,7250 | 0,8600 |
| 16 | Промышл., 56 – ул. Промышленная, 56 | 8,6000 | 0,8600 |
| 17 | ДС №10 – ул. Хакурате, 165 | 0,5800 | 0,5800 |
| 18 | 47 кв. - ул. Ленина, 133 | 0,6000 | 0,6000 |
| 19 | ДС №62 – ул. Привокзальная, 76 | 0,4000 | 0,4000 |
| 20 | 302кв. - ул. Первомайская, 230-а | 34,9000 | 34,9000 |
| 21 | 331 кв. - ул. Гоголя, 3а | 6,1000 | 6,1000 |
| 22 | 345 кв. - ул. Пушкина, 179 | 0,8600 | 0,8600 |
| 23 | 299 кв. - ул. Жуковского,18-б | 2,7000 | 2,7000 |
| 24 | ДС №23 – ул. Советская, 189а | 1,2000 | 1,2000 |
| 25 | 356 кв. - ул. Гагарина, 4, строен. 1 | 13,1000 | 13,1000 |
| 26 | СШ №16 – ул. Кирова, 130а | 0,7600 | 0,7600 |
| 27 | ДС №30 – ул. Тургенева, 130а | 0,4860 | 0,4860 |
| 28 | Апшеронская, 67 – ул. Апшеронская, 67 | 0,3160 | 0,3160 |
| 29 | СШ №9 – ул. Тульская, 105а | 1,2800 | 1,2800 |
| 30 | 717 кв. - ул. Кужорская, 91а | 0,6300 | Вывод из эксплуатации |
| 31 | Инфекционной больн. - ул. 2-я Короткая, 8 | 1,2000 | 1,2000 |
| 32 | 740 кв. - ул. Коммунаров, 61а | 12,6000 | 12,6000 |
| 33 | Разина 6 - ул. Разина, 6 | 0,0600 | 0,1032 |
| 34 | ПТУ-5 – ул. Крестьянская, 2 | 1,4290 | 0,9460 |
| 35 | 407 д,е кв. - ул. Батарейная, 2, строен. 1 | 26,6000 | 26,6000 |
| 36 | 407 г кв. - ул. 6-й Переулок, 3-в | 13,5700 | 12,9000 |
| 37 | Шовгеновского городка – ул. Спортивная, 5-в | 6,1080 | 6,1080 |
| 38 | п. Северный – ул. Тепличная, 2, строен. 1 п.Северный | 8,6000 | 0,4300 |
| 39 | п. Подгорный – ул. Ленина, 58-а, п. Подгорный | 4,2500 | 1,3760 |
| 40 | СШ №27 – ул. Школьная, 1а, п. Северный | 0,0940 | 0,0940 |
| 41 | х. Веселый – ул. Лесная, 24а, х. Веселый | 0,7300 | 0,4300 |
| 42 | ПУ-2 – ул. М.Горького, 27а, ст. Ханской | 0,9500 | 0,9500 |
| 43 | Больницы – ул. Верещагина, 111а, ст. Ханской | 1,8000 | 0,4300 |

  - Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Внедрение данных мероприятий нецелесообразно ввиду высокой стоимости и больших сроков окупаемости.

Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку

Мероприятия по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки определяются индивидуально после подтверждения заявок на тех. присоединение.

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

В рамках схемы теплоснабжения не предусматривается реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

В рамках Схемы теплоснабжения не предлагается строительство и реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования систем теплоснабжения.

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности потребителей

В рамках Схемы теплоснабжения предлагается строительство и реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса (см. табл. Таблица 94).

Таблица 94 – Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в свзи с исчерпанием ресурса

| Источник | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Год строит-ва/ реконструкции | Условный диаметр, мм |  | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Затраты без НДС, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | до | после |  |  |  |
| ТРМ | ТК5 | ТК6 | 540 | 2025 | 219 | 219 | н/д | ПМВ | 6121,00 |
|  |  |  | 180 | 2025 | 159 | 159 | н/д | ПМВ |  |
| Котельная мкр. 2 | ТК-19 | ТК-23 | 1472 | 2028 | 219 | 219 | канальная | ПМВ | 10900,00 |
|  | ТК-12/3 | ТК-11/3 | 384 | 2024 | 219 | 219 | н/д | ПМВ | 3823,00 |
|  |  |  | 128 | 2024 | 108 | 108 | н/д | ПМВ |  |
|  | ТК-19 | ТК-12/3 | 468 | 2026 | 219 | 219 | н/д | ПМВ | 4866,00 |
|  |  |  | 156 | 2026 | 108 | 108 | н/д | ПМВ |  |
|  | ТК-23 | Юннатов 2 | 176 | 2029 | 125 | 125 | н/д | ПМВ | 6721,94 |
|  |  |  | 174 | 2029 | 108 | 108 | н/д | ПМВ |  |
|  |  |  | 216 | 2029 | 89 | 89 | н/д | ПМВ |  |
|  |  |  | 296 | 2029 | 57 | 57 | н/д | ПМВ |  |
| Котельная мкр. 3 | ТК-12/3 | ЦТП-42 | 1152 | 2025 | 219 | 273 | канальная | ПМВ | 8728,60 |
|  | ТК-2/3 | ТК-9/3 | 920 | 2029 | 159 | 159 | канальная | ПМВ | 7058,60 |
|  | ТК-20 | ТК-1/3 | 842 | 2027 | 325 | 325 | н/д | ПМВ | 7597,57 |
| Котельная 302 кв. | ТК-10 | ТК-15 | 740 | 2030 | 325 | 325 | канальная | ПМВ | 6677,20 |
|  | ТК-15 | ТК-18 | 352 | 2024–2025 | 325 | 325 | канальная | ПМВ | 5083,00 |
|  | ТК-18 | ТК-11 | 300 | 2030 | 159 | 159 | канальная | ПМВ | 1577,60 |
|  | ТК-38 | ТК-47 | 300 | 2031 | 377 | 377 | канальная | ПМВ | 2720,30 |
| Котельная 103 кв. | по ул. Некрасова от ул. Жуковского | СШ №8 | 294 | 2031 | 108 | 108 | канальная | ПМВ | 2167,90 |
|  |  |  | 342 | 2032 | 89 | 89 | канальная | ПМВ |  |
|  |  |  | 240 | 2032 | 57 | 57 | канальная | ПМВ |  |
| Котельная 192 кв. | ТК-1 | ТК-40 | 284 | 2032 | 219 | 219 | канальная | ПМВ | 4008,20 |
|  |  |  | 132 | 2033 | 159 | 159 | канальная | ПМВ |  |
|  |  |  | 198 | 2034 | 108 | 108 | канальная | ПМВ |  |
|  | ТК-33 | ТК-17 | 480 | 2034 | 159 | 159 | канальная | ПМВ | 2289,80 |
|  | ТК-1 | ТК-7 | 530 | 2031 | 325 | 325 | канальная | ПМВ | 4782,32 |
| Котельная 407 ДЕ кв. | ТК-21 | ТК-26 | 156 | 2034 | 159 | 159 | канальная | ПМВ | 1827,10 |
|  |  |  | 156 | 2034 | 219 | 219 | канальная | ПМВ |  |
|  | ТК-14 | ТК-15 | 360 | 2027 | 219 | 219 | канальная | ПМВ | 3755,10 |
|  |  |  | 120 | 2027 | 108 | 108 | канальная | ПМВ |  |
| Котельная 282 кв. | ТК-49 | ТК-54 | 1028 | 2035 | 325 | 325 | канальная | ПМВ | 9239,50 |
|  | ТК-54 | ТК-8 | 590 | 2034 | 325 | 325 | канальная | ПМВ | 3234,70 |
|  | по ул. Гайдара от ул. III Интернационала | по ул. Гайдара до ул.Школьной | 880 | 2024–2028 | 530 | 530 | канальная | ПМВ | 18987,00 |
| ЦТП 726 кв. | Реконструкция 4- х трубной подземной теплосети ЦТП 726кв., с переносом с ул. 2-я Пушкина из зоны затопления на надземную теплосеть по ул. Пржевальского (м/у ул. 2-я Пушкина и 2-я Крылов) |  | 480 | 2024 | 108 | 108 | н/д | ПМВ | 11616,79 |
|  |  |  | 240 | 2024 | 76 | 76 | н/д | ПМВ |  |
|  |  |  | 240 | 2024 | 52 | 52 | н/д | ПМВ |  |
|  | Реконструкция 4- х трубной надземной теплосети от ЦТП-726кв. на подземную по ул. Коммунаров (ул. 2-я Пушкина- ул. 2-я Крылова) |  | 348 | 2025 | 159 | 159 | н/д | ПМВ | 5018,37 |
|  |  |  | 267 | 2025 | 108 | 108 | н/д | ПМВ |  |
|  |  |  | 75 | 2025 | 89 | 89 | н/д | ПМВ |  |
|  |  |  | 74 | 2025 | 57 | 57 | н/д | ПМВ |  |
|  | Реконструкция 4- х трубной надземной теплосети от ЦТП-726кв. на подземную по ул. 2-я Крылова (ул.Коммунаров- ул.Железнодорожная) |  | 246 | 2025 | 108 | 108 | н/д | ПМВ | 4640,13 |
|  |  |  | 188 | 2025 | 89 | 89 | н/д | ПМВ |  |
|  |  |  | 343 | 2025 | 57 | 57 | н/д | ПМВ |  |
|  |  |  | 84 | 2025 | 32 | 32 | н/д | ПМВ |  |
|  | Реконструкция 4- х трубной надземной внутридворовой теплосети от ЦТП-726кв. на подземную теплосеть на территории ГКОУ РА «Адыгейской республиканской школы-интернат с нарушениями слуха и зрения» по ул. 2-я Крылова |  | 198 | 2024 | 40 | 40 | н/д | ПМВ | 1006,29 |
|  |  |  | 16 | 2024 | 32 | 32 | н/д | ПМВ |  |  |
|  |  |  | 66 | 2024 | 25 | 25 | н/д | ПМВ |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 144 448,01 |  |

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Реконструкция тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы ГВС к закрытой на территории Муниципального образования «Город Майкоп» не предусматривается.

Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения в Схеме теплоснабжения не предусмотрены.

Раздел 8. Перспективные топливные балансы

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Прогнозы по выработанной тепловой энергии и топливопотреблению рассматривались по всем котельным, задействованным в схеме теплоснабжения, с учетом допущения: УРУТы на выработку тепловой энергии существующими котельными на период до реконструкции принимались на уровне базового года.

Для всех котельных перспективные топливные балансы определены с учетом Сценария мастер-плана, предполагающего:

- реконструкцию котельных с заменой основного и вспомогательного оборудования в соответствии с графиком (см. Главу 7);

- вывод из эксплуатации котельной 714 квартала с передачей нагрузки на котельную 740 квартала в 2027 году;

- реконструкция котельных ул. Лесная, 24а, х. Веселый и ул. Верещагина, 111а, ст. Ханская с переводом на газ в 2032 и 2031 гг соответственно.

Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии в системах теплоснабжения Муниципального образования «Город Майкоп» приведены в таб. Таблица 101. Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии в зонах деятельности ЕТО Муниципального образования «Город Майкоп» приведены в таб. Ошибка! Источник ссылки не найден.. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии в зонах деятельности ЕТО Муниципального образования «Город Майкоп» приведены в таб. Ошибка! Источник ссылки не найден.. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии приведены в таб. Ошибка! Источник ссылки не найден.. Максимальные часовые расходы натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными Муниципального образования «Город Майкоп» в зимний период представлены в таб. Ошибка! Источник ссылки не найден., в летний период – в табл. Ошибка! Источник ссылки не найден..

Таблица 95 – Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками в зонах деятельности ЕТО АО «Автономная теплоэнергетическая компания» «Майкопские тепловые сети», Гкал

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Выработка тепловой энергии, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 |
| 1 | МКР-2 — ул. Депутатская, 8-б | газ | 24 212,0 | 24 262,0 | 32 504,4 | 32 504,4 | 32 504,4 | 32 504,4 | 32 504,4 | 32 504,4 | 32 504,4 | 32 504,4 |
| 2 | МКР-3 — ул. 12 Марта, 155, строен. 1 | газ | 37 025,0 | 32 868,0 | 41 488,2 | 41 679,2 | 41 679,2 | 41 679,2 | 41 679,2 | 41 679,2 | 41 679,2 | 41 679,2 |
| 3 | НШ-30 — ул. Ветеранов, 484, строен. 1 | газ | 928,0 | 939,0 | 1 216,9 | 1 216,9 | 1 216,9 | 1 216,9 | 1 216,9 | 1 216,9 | 1 216,9 | 1 216,9 |
| 4 | Конезавода — ул.Садовая, 129, х.Гавердовский | газ | 2 857,0 | 3 419,0 | 3 503,2 | 3 503,2 | 3 503,2 | 3 503,2 | 3 503,2 | 3 503,2 | 3 503,2 | 3 503,2 |
| 5 | Кирпичный завод — ул. Новая,138-а | газ | 833,0 | 714,0 | 847,3 | 847,3 | 847,3 | 847,3 | 847,3 | 847,3 | 847,3 | 847,3 |
| 6 | Точрадиомаш — ул. Загородная, 16 | газ | 46 018,0 | 45 828,0 | 51 111,1 | 51 112,1 | 51 130,9 | 51 130,9 | 51 130,9 | 51 130,9 | 51 130,9 | 51 130,9 |
| 7 | ул. 12 Марта, 160 | газ | 1 005,0 | 1 019,0 | 1 012,6 | 1 012,6 | 1 012,6 | 1 012,6 | 1 012,6 | 1 012,6 | 1 012,6 | 1 012,6 |
| 8 | ул. Остапенко, 33 | газ | 959,0 | 946,0 | 996,6 | 996,6 | 996,6 | 996,6 | 996,6 | 996,6 | 996,6 | 996,6 |
| 9 | ул. Курджипская, 58 | газ | 228,0 | 126,0 | 91,9 | 91,9 | 91,9 | 91,9 | 91,9 | 91,9 | 91,9 | 91,9 |
| 10 | ул. Васильева,3б | газ | 5 774,0 | 5 428,0 | 8 679,2 | 8 679,2 | 8 679,2 | 8 679,2 | 8 679,2 | 8 679,2 | 8 679,2 | 8 679,2 |
| 11 | 282 кв. - ул. Титова, 71-а | газ | 100 435,0 | 105 263,0 | 100 497,2 | 100 557,7 | 100 557,7 | 100 557,7 | 103 000,6 | 103 000,6 | 103 000,6 | 103 000,6 |
| 12 | СШ №20 — ул. Мопра, 65 | газ | 272,0 | 239,0 | 485,2 | 485,2 | 485,2 | 485,2 | 485,2 | 485,2 | 485,2 | 485,2 |
| 13 | 192 кв. - Краснооктябрьская 40-в | газ | 17 166,0 | 16 790,0 | 20 431,2 | 20 431,2 | 20 438,5 | 20 929,3 | 20 929,3 | 20 929,3 | 20 929,3 | 20 929,3 |
| 14 | 103кв. - ул. Жуковского, 55-б | газ | 17 773,0 | 17 673,0 | 18 849,1 | 18 903,2 | 18 903,2 | 18 903,2 | 18 903,2 | 18 903,2 | 18 903,2 | 18 903,2 |
| 15 | 73 кв. - ул. Калинина, 211, строен.1 | газ | 1 055,0 | 926,0 | 968,4 | 968,4 | 968,4 | 968,4 | 968,4 | 968,4 | 968,4 | 968,4 |
| 16 | Промышл., 56 — ул. Промышленная, 56 | газ | 2 090,0 | 1 655,0 | 1 851,2 | 1 851,2 | 1 851,2 | 1 851,2 | 1 851,2 | 1 851,2 | 1 851,2 | 1 851,2 |
| 17 | ДС №10 — ул. Хакурате, 165 | газ | 458,0 | 324,0 | 359,0 | 359,0 | 359,0 | 359,0 | 359,0 | 359,0 | 359,0 | 359,0 |
| 18 | 47 кв. - ул. Ленина, 133 | газ | 669,0 | 682,0 | 703,8 | 703,8 | 703,8 | 703,8 | 703,8 | 703,8 | 703,8 | 703,8 |
| 19 | ДС №62 — ул. Привокзальная, 76 | газ | 466,0 | 357,0 | 378,7 | 378,7 | 378,7 | 378,7 | 378,7 | 378,7 | 378,7 | 378,7 |
| 20 | 302кв. - ул. Первомайская, 230-а | газ | 41 466,0 | 42 843,0 | 41 615,1 | 44 596,3 | 44 596,3 | 44 596,3 | 44 596,3 | 44 596,3 | 44 596,3 | 44 596,3 |
| 21 | 331 кв. - ул. Гоголя, 3а | газ | 8 380,0 | 7 325,0 | 6 148,5 | 6 148,5 | 6 148,5 | 6 148,5 | 6 148,5 | 6 148,5 | 6 148,5 | 6 148,5 |
| 22 | 345 кв. - ул. Пушкина, 179 | газ | 686,0 | 622,0 | 676,3 | 676,3 | 676,3 | 676,3 | 676,3 | 676,3 | 676,3 | 676,3 |
| 23 | 299 кв. - ул. Жуковского,18-б | газ | 5 192,0 | 3 302,0 | 5 126,7 | 5 126,7 | 5 126,7 | 5 126,7 | 5 126,7 | 5 126,7 | 5 126,7 | 5 126,7 |
| 24 | ДС №23 — ул. Советская, 189а | газ | 1 366,0 | 1 361,0 | 1 403,6 | 1 403,6 | 1 403,6 | 1 403,6 | 1 403,6 | 1 403,6 | 1 403,6 | 1 403,6 |
| 25 | 356 кв. - ул. Гагарина, 4, строен. 1 | газ | 11 626,0 | 10 853,0 | 11 750,3 | 11 792,3 | 11 792,3 | 11 792,3 | 11 792,3 | 11 792,3 | 11 792,3 | 11 792,3 |
| 26 | СШ №16 — ул. Кирова, 130а | газ | 281,0 | 242,0 | 245,2 | 245,2 | 245,2 | 245,2 | 245,2 | 245,2 | 245,2 | 245,2 |
| 27 | ДС №30 — ул. Тургенева, 130а | газ | 270,0 | 202,0 | 206,9 | 206,9 | 206,9 | 206,9 | 206,9 | 206,9 | 206,9 | 206,9 |
| 28 | Апшеронская, 67 — ул. Апшеронская, 67 | газ | 486,0 | 323,0 | 368,4 | 368,4 | 368,4 | 368,4 | 368,4 | 368,4 | 368,4 | 368,4 |
| 29 | СШ №9 — ул. Тульская, 105а | газ | 1 760,0 | 1 384,0 | 1 777,9 | 1 777,9 | 1 777,9 | 1 777,9 | 1 777,9 | 1 777,9 | 1 777,9 | 1 777,9 |
| 30 | 717 кв. - ул. Кужорская, 91а | газ | 314,0 | 279,0 | 327,2 | 327,2 | 327,2 | 327,2 | 327,2 | 327,2 | 327,2 | 327,2 |
| 31 | Инфекционной больн. - ул. 2-я Короткая, 8 | газ | 1 608,0 | 1 534,0 | 1 379,9 | 1 379,9 | 1 379,9 | 1 379,9 | 1 379,9 | 1 379,9 | 1 379,9 | 1 379,9 |
| 32 | 740 кв. - ул. Коммунаров, 61а | газ | 10 594,0 | 10 207,0 | 10 673,6 | 10 673,6 | 10 673,6 | 10 673,6 | 10 673,6 | 10 673,6 | 10 673,6 | 10 673,6 |
| 33 | Разина 6 - ул. Разина, 6 | газ | 296,0 | 253,0 | 177,9 | 177,9 | 177,9 | 177,9 | 177,9 | 177,9 | 177,9 | 177,9 |
| 34 | ПТУ-5 — ул. Крестьянская, 2 | газ | 1 275,0 | 1 309,0 | 1 262,6 | 1 323,8 | 1 323,8 | 1 323,8 | 1 323,8 | 1 323,8 | 1 323,8 | 1 323,8 |
| 35 | 407 д,е кв. - ул. Батарейная, 2, строен. 1 | газ | 38 195,0 | 35 934,0 | 30 606,9 | 30 606,9 | 33 017,6 | 33 017,6 | 33 017,6 | 33 017,6 | 33 017,6 | 33 017,6 |
| 36 | 407 г кв. - ул. 6-й Переулок, 3-в | газ | 19 126,0 | 9 696,0 | 19 288,7 | 19 288,7 | 19 288,7 | 19 288,7 | 19 288,7 | 19 288,7 | 19 288,7 | 19 288,7 |
| 37 | Шовгеновского городка — ул. Спортивная, 5-в | газ | 14 095,0 | 12 501,0 | 12 438,8 | 12 438,8 | 12 438,8 | 12 438,8 | 12 438,8 | 12 438,8 | 12 438,8 | 12 438,8 |
| 38 | п. Северный — ул. Тепличная, 2, строен. 1 п.Северный | газ | 768,0 | 692,0 | 724,1 | 724,1 | 724,1 | 724,1 | 724,1 | 724,1 | 724,1 | 724,1 |
| 39 | п. Подгорный — ул. Ленина, 58-а, п. Подгорный | газ | 2 594,0 | 2 434,0 | 2 401,6 | 2 401,6 | 2 401,6 | 2 401,6 | 2 401,6 | 2 401,6 | 2 401,6 | 2 401,6 |
| 40 | СШ №27 — ул. Школьная, 1а, п. Северный | газ | 109,0 | 63,0 | 66,1 | 66,1 | 66,1 | 66,1 | 66,1 | 66,1 | 66,1 | 66,1 |
| 41 | х. Веселый — ул. Лесная, 24а, х. Веселый | уголь | 317,0 | 268,0 | 309,3 | 309,3 | 309,3 | 309,3 | 309,3 | 309,3 | 309,3 |  |
|  |  | газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 309,3 |
| 42 | ПУ-2 — ул. М.Горького, 27а, ст. Ханской | газ | 1 569,0 | 1 426,0 | 1 595,0 | 1 595,0 | 1 595,0 | 1 595,0 | 1 595,0 | 1 595,0 | 1 595,0 | 1 595,0 |
| 43 | Больницы — ул. Верещагина, 111а, ст. Ханской | уголь | 646,0 | 456,0 | 647,4 | 647,4 | 647,4 | 647,4 | 647,4 | 647,4 | 647,4 |  |
|  |  | газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 647,4 |
|  | Всего угольные котельные | уголь | 963,0 | 724,0 | 956,6 | 956,6 | 956,6 | 956,6 | 956,6 | 956,6 | 956,6 | 0,0 |
|  | Всего газовые котельные | газ | 422 279,0 | 404 243,0 | 436 236,5 | 439 627,6 | 442 064,4 | 442 555,2 | 444 998,1 | 444 998,1 | 444 998,1 | 445 954,7 |
|  | Всего по котельным |  | 423 242,0 | 404 967,0 | 437 193,1 | 440 584,2 | 443 021,0 | 443 511,8 | 445 954,7 | 445 954,7 | 445 954,7 | 445 954,7 |

Таблица 96 – Прогнозные значения удельного расхода условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками в зонах деятельности ЕТО АО «Автономная теплоэнергетическая компания» «Майкопские тепловые сети», кг условного топлива/Гкал

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками в зонах деятельности, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 |
| 1 | МКР-2 — ул. Депутатская, 8-б | газ | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 |
| 2 | МКР-3 — ул. 12 Марта, 155, строен. 1 | газ | 167,7 | 167,7 | 167,7 | 167,7 | 167,7 | 167,7 | 167,7 | 167,7 | 167,7 | 167,7 |
| 3 | НШ-30 — ул. Ветеранов, 484, строен. 1 | газ | 176,0 | 176,0 | 176,0 | 176,0 | 176,0 | 176,0 | 176,0 | 176,0 | 176,0 | 176,0 |
| 4 | Конезавода — ул.Садовая, 129, х.Гавердовский | газ | 191,2 | 191,3 | 191,3 | 191,3 | 191,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| 5 | Кирпичный завод — ул. Новая,138-а | газ | 171,2 | 171,2 | 172,1 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| 6 | Точрадиомаш — ул. Загородная, 16 | газ | 168,0 | 168,8 | 168,8 | 168,8 | 168,8 | 168,8 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| 7 | ул. 12 Марта, 160 | газ | 161,9 | 161,9 | 161,9 | 161,9 | 161,9 | 161,9 | 161,9 | 161,9 | 161,9 | 161,9 |
| 8 | ул. Остапенко, 33 | газ | 161,3 | 161,3 | 161,3 | 161,3 | 161,3 | 161,3 | 161,3 | 161,3 | 161,3 | 161,3 |
| 9 | ул. Курджипская, 58 | газ | 161,8 | 161,8 | 161,8 | 161,8 | 161,8 | 161,8 | 161,8 | 161,8 | 161,8 | 161,8 |
| 10 | ул. Васильева,3б | газ | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| 11 | 282 кв. - ул. Титова, 71-а | газ | 171,1 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 |
| 12 | СШ №20 — ул. Мопра, 65 | газ | 184,9 | 184,9 | 184,9 | 184,9 | 184,9 | 184,9 | 184,9 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| 13 | 192 кв. - Краснооктябрьская 40-в | газ | 170,5 | 170,5 | 170,5 | 170,5 | 170,5 | 170,5 | 170,5 | 170,5 | 170,5 | 170,5 |
| 14 | 103кв. - ул. Жуковского, 55-б | газ | 178,7 | 178,8 | 178,8 | 178,8 | 178,8 | 178,8 | 178,8 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| 15 | 73 кв. - ул. Калинина, 211, строен.1 | газ | 184,2 | 184,2 | 184,2 | 184,2 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| 16 | Промышл., 56 — ул. Промышленная, 56 | газ | 178,9 | 178,9 | 178,9 | 178,9 | 178,9 | 178,9 | 178,9 | 178,9 | 155,3 | 155,3 |
| 17 | ДС №10 — ул. Хакурате, 165 | газ | 185,8 | 185,8 | 185,7 | 185,7 | 185,7 | 185,7 | 185,7 | 185,7 | 185,7 | 155,3 |
| 18 | 47 кв. - ул. Ленина, 133 | газ | 185,7 | 185,7 | 185,7 | 185,7 | 185,7 | 185,7 | 185,7 | 185,7 | 155,3 | 155,3 |
| 19 | ДС №62 — ул. Привокзальная, 76 | газ | 185,4 | 185,5 | 185,5 | 185,5 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| 20 | 302кв. - ул. Первомайская, 230-а | газ | 169,5 | 169,5 | 169,5 | 169,5 | 169,5 | 169,5 | 169,5 | 169,5 | 169,5 | 169,5 |
| 21 | 331 кв. - ул. Гоголя, 3а | газ | 175,7 | 175,5 | 175,7 | 175,7 | 175,7 | 175,7 | 175,7 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| 22 | 345 кв. - ул. Пушкина, 179 | газ | 173,8 | 173,8 | 173,8 | 173,8 | 173,8 | 173,8 | 173,8 | 173,8 | 173,8 | 155,3 |
| 23 | 299 кв. - ул. Жуковского,18-б | газ | 173,5 | 173,5 | 173,5 | 173,5 | 173,5 | 173,5 | 173,5 | 173,5 | 173,5 | 173,5 |
| 24 | ДС №23 — ул. Советская, 189а | газ | 174,4 | 174,4 | 174,4 | 174,4 | 174,4 | 174,4 | 174,4 | 174,4 | 174,4 | 155,3 |
| 25 | 356 кв. - ул. Гагарина, 4, строен. 1 | газ | 173,3 | 173,3 | 173,3 | 173,3 | 173,3 | 173,3 | 173,3 | 173,3 | 173,3 | 173,3 |
| 26 | СШ №16 — ул. Кирова, 130а | газ | 185,1 | 184,9 | 184,9 | 184,9 | 184,9 | 184,9 | 184,9 | 184,9 | 184,9 | 155,3 |
| 27 | ДС №30 — ул. Тургенева, 130а | газ | 195,2 | 195,3 | 195,3 | 195,3 | 195,3 | 195,3 | 195,3 | 195,3 | 195,3 | 155,3 |
| 28 | Апшеронская, 67 — ул. Апшеронская, 67 | газ | 152,7 | 152,7 | 152,7 | 152,7 | 152,7 | 152,7 | 152,7 | 152,7 | 152,7 | 152,7 |
| 29 | СШ №9 — ул. Тульская, 105а | газ | 174,0 | 174,0 | 174,0 | 174,0 | 174,0 | 174,0 | 174,0 | 174,0 | 174,0 | 155,3 |
| 30 | 717 кв. - ул. Кужорская, 91а | газ | 221,0 | 221,1 | 221,1 | 221,1 | 221,1 |  |  |  |  |  |
| 31 | Инфекционной больн. - ул. 2-я Короткая, 8 | газ | 175,5 | 175,5 | 175,5 | 175,5 | 175,5 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| 32 | 740 кв. - ул. Коммунаров, 61а | газ | 174,5 | 174,5 | 174,5 | 174,5 | 174,5 | 174,5 | 174,5 | 174,5 | 174,5 | 174,5 |
| 33 | Разина 6 - ул. Разина, 6 | газ | 195,9 | 195,8 | 195,8 | 195,8 | 195,8 | 195,8 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| 34 | ПТУ-5 — ул. Крестьянская, 2 | газ | 196,8 | 196,8 | 196,8 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| 35 | 407 д,е кв. - ул. Батарейная, 2, строен. 1 | газ | 171,2 | 171,2 | 171,2 | 171,2 | 171,2 | 171,2 | 171,2 | 171,2 | 171,2 | 155,3 |
| 36 | 407 г кв. - ул. 6-й Переулок, 3-в | газ | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| 37 | Шовгеновского городка — ул. Спортивная, 5-в | газ | 173,4 | 173,4 | 173,4 | 173,4 | 173,4 | 173,4 | 173,4 | 173,4 | 173,4 | 155,3 |
| 38 | п. Северный — ул. Тепличная, 2, строен. 1 п.Северный | газ | 179,9 | 179,9 | 179,9 | 179,9 | 179,9 | 179,9 | 179,9 | 179,9 | 155,3 | 155,3 |
| 39 | п. Подгорный — ул. Ленина, 58-а, п. Подгорный | газ | 177,7 | 177,7 | 177,7 | 177,7 | 177,7 | 177,7 | 177,7 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| 40 | СШ №27 — ул. Школьная, 1а, п. Северный | газ | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 |
| 41 | х. Веселый — ул. Лесная, 24а, х. Веселый | уголь | 242,3 | 242,4 | 242,4 | 242,4 | 242,4 | 242,4 | 242,4 | 242,4 | 242,4 |  |
|  |  | газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 155,3 |
| 42 | ПУ-2 — ул. М.Горького, 27а, ст. Ханской | газ | 172,6 | 172,6 | 172,6 | 172,6 | 172,6 | 172,6 | 172,6 | 172,6 | 172,6 | 172,6 |
| 43 | Больницы — ул. Верещагина, 111а, ст. Ханской | уголь | 242,4 | 242,4 | 242,4 | 242,4 | 242,4 | 242,4 | 242,4 | 242,4 | 242,4 |  |
|  |  | газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 155,3 |
|  | Всего угольные котельные | уголь | 242,4 | 242,4 | 242,4 | 242,4 | 242,4 | 242,4 | 242,4 | 242,4 | 242,4 | -- |
|  | Всего газовые котельные | газ | 171,2 | 171,2 | 171,2 | 171,1 | 170,4 | 169,8 | 168,3 | 166,8 | 166,7 | 164,7 |
|  | Всего по котельным |  | 171,4 | 171,4 | 171,4 | 171,2 | 170,5 | 170,0 | 168,4 | 167,0 | 166,8 | 164,7 |

Таблица 97 – Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии в зонах деятельности ЕТО АО «Автономная теплоэнергетическая компания» «Майкопские тепловые сети», тонн условного топлива

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Расход условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 |
| 1 | МКР-2 — ул. Депутатская, 8-б | газ | 4 166,9 | 4 175,5 | 5 594,0 | 5 594,0 | 5 594,0 | 5 594,0 | 5 594,0 | 5 594,0 | 5 594,0 | 5 594,0 |
| 2 | МКР-3 — ул. 12 Марта, 155, строен. 1 | газ | 6 209,1 | 5 512,0 | 6 957,6 | 6 989,6 | 6 989,6 | 6 989,6 | 6 989,6 | 6 989,6 | 6 989,6 | 6 989,6 |
| 3 | НШ-30 — ул. Ветеранов, 484, строен. 1 | газ | 163,3 | 167,0 | 214,2 | 214,1 | 214,1 | 214,1 | 214,1 | 214,1 | 214,1 | 214,1 |
| 4 | Конезавода — ул.Садовая, 129, х.Гавердовский | газ | 546,4 | 654,7 | 670,2 | 670,2 | 670,2 | 544,0 | 544,0 | 544,0 | 544,0 | 544,0 |
| 5 | Кирпичный завод — ул. Новая,138-а | газ | 142,6 | 122,5 | 145,8 | 131,6 | 131,6 | 131,6 | 131,6 | 131,6 | 131,6 | 131,6 |
| 6 | Точрадиомаш — ул. Загородная, 16 | газ | 7 731,0 | 7 734,8 | 8 626,5 | 8 626,7 | 8 629,9 | 8 629,9 | 7 939,6 | 7 939,6 | 7 939,6 | 7 939,6 |
| 7 | ул. 12 Марта, 160 | газ | 162,7 | 164,6 | 163,9 | 163,9 | 163,9 | 163,9 | 163,9 | 163,9 | 163,9 | 163,9 |
| 8 | ул. Остапенко, 33 | газ | 154,7 | 152,5 | 160,8 | 160,8 | 160,8 | 160,8 | 160,8 | 160,8 | 160,8 | 160,8 |
| 9 | ул. Курджипская, 58 | газ | 36,9 | 20,4 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 |
| 10 | ул. Васильева,3б | газ | 896,7 | 842,9 | 1 347,9 | 1 347,9 | 1 347,9 | 1 347,9 | 1 347,9 | 1 347,9 | 1 347,9 | 1 347,9 |
| 11 | 282 кв. - ул. Титова, 71-а | газ | 17 187,4 | 18 060,4 | 17 234,3 | 17 246,7 | 17 246,7 | 17 246,7 | 17 665,6 | 17 665,6 | 17 665,6 | 17 665,6 |
| 12 | СШ №20 — ул. Мопра, 65 | газ | 50,3 | 43,9 | 89,7 | 89,7 | 89,7 | 89,7 | 89,7 | 75,3 | 75,3 | 75,3 |
| 13 | 192 кв. - Краснооктябрьская 40-в | газ | 2 926,8 | 2 865,5 | 3 483,5 | 3 483,5 | 3 484,8 | 3 568,4 | 3 568,4 | 3 568,4 | 3 568,4 | 3 568,4 |
| 14 | 103кв. - ул. Жуковского, 55-б | газ | 3 176,0 | 3 139,0 | 3 370,2 | 3 379,9 | 3 379,9 | 3 379,9 | 3 379,9 | 2 935,3 | 2 935,3 | 2 935,3 |
| 15 | 73 кв. - ул. Калинина, 211, строен.1 | газ | 194,3 | 169,4 | 178,4 | 178,4 | 150,4 | 150,4 | 150,4 | 150,4 | 150,4 | 150,4 |
| 16 | Промышл., 56 — ул. Промышленная, 56 | газ | 373,9 | 294,3 | 331,2 | 331,2 | 331,2 | 331,2 | 331,2 | 331,2 | 287,4 | 287,4 |
| 17 | ДС №10 — ул. Хакурате, 165 | газ | 85,1 | 60,2 | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 55,7 |
| 18 | 47 кв. - ул. Ленина, 133 | газ | 124,2 | 126,0 | 130,7 | 130,7 | 130,7 | 130,7 | 130,7 | 130,7 | 109,3 | 109,3 |
| 19 | ДС №62 — ул. Привокзальная, 76 | газ | 86,4 | 65,8 | 70,2 | 70,2 | 58,8 | 58,8 | 58,8 | 58,8 | 58,8 | 58,8 |
| 20 | 302кв. - ул. Первомайская, 230-а | газ | 7 028,5 | 7 261,9 | 7 053,8 | 7 559,1 | 7 559,1 | 7 559,1 | 7 559,1 | 7 559,1 | 7 559,1 | 7 559,1 |
| 21 | 331 кв. - ул. Гоголя, 3а | газ | 1 472,4 | 1 285,0 | 1 080,3 | 1 080,3 | 1 080,3 | 1 080,3 | 1 080,3 | 954,7 | 954,7 | 954,7 |
| 22 | 345 кв. - ул. Пушкина, 179 | газ | 119,2 | 108,3 | 117,5 | 117,5 | 117,5 | 117,5 | 117,5 | 117,5 | 117,5 | 105,0 |
| 23 | 299 кв. - ул. Жуковского,18-б | газ | 900,8 | 569,4 | 889,5 | 889,5 | 889,5 | 889,5 | 889,5 | 889,5 | 889,5 | 889,5 |
| 24 | ДС №23 — ул. Советская, 189а | газ | 238,2 | 234,9 | 244,8 | 244,8 | 244,8 | 244,8 | 244,8 | 244,8 | 244,8 | 218,0 |
| 25 | 356 кв. - ул. Гагарина, 4, строен. 1 | газ | 2 014,8 | 1 872,7 | 2 036,3 | 2 043,6 | 2 043,6 | 2 043,6 | 2 043,6 | 2 043,6 | 2 043,6 | 2 043,6 |
| 26 | СШ №16 — ул. Кирова, 130а | газ | 52,0 | 44,8 | 45,3 | 45,3 | 45,3 | 45,3 | 45,3 | 45,3 | 45,3 | 38,1 |
| 27 | ДС №30 — ул. Тургенева, 130а | газ | 52,7 | 39,5 | 40,4 | 40,4 | 40,4 | 40,4 | 40,4 | 40,4 | 40,4 | 32,1 |
| 28 | Апшеронская, 67 — ул. Апшеронская, 67 | газ | 74,2 | 49,2 | 56,3 | 56,2 | 56,2 | 56,2 | 56,2 | 56,2 | 56,2 | 56,2 |
| 29 | СШ №9 — ул. Тульская, 105а | газ | 306,2 | 239,7 | 309,3 | 309,3 | 309,3 | 309,3 | 309,3 | 309,3 | 309,3 | 276,1 |
| 30 | 717 кв. - ул. Кужорская, 91а | газ | 69,4 | 61,8 | 72,3 | 72,3 | 72,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31 | Инфекционной больн. - ул. 2-я Короткая, 8 | газ | 282,2 | 268,1 | 242,2 | 242,2 | 242,2 | 214,3 | 214,3 | 214,3 | 214,3 | 214,3 |
| 32 | 740 кв. - ул. Коммунаров, 61а | газ | 1 848,7 | 1 774,1 | 1 862,5 | 1 862,6 | 1 862,6 | 1 862,6 | 1 862,6 | 1 862,6 | 1 862,6 | 1 862,6 |
| 33 | Разина 6 - ул. Разина, 6 | газ | 58,0 | 49,3 | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 |
| 34 | ПТУ-5 — ул. Крестьянская, 2 | газ | 250,9 | 256,1 | 248,5 | 205,6 | 205,6 | 205,6 | 205,6 | 205,6 | 205,6 | 205,6 |
| 35 | 407 д,е кв. - ул. Батарейная, 2, строен. 1 | газ | 6 539,0 | 6 151,9 | 5 239,9 | 5 239,9 | 5 652,6 | 5 652,6 | 5 652,6 | 5 652,6 | 5 652,6 | 5 127,0 |
| 36 | 407 г кв. - ул. 6-й Переулок, 3-в | газ | 3 239,9 | 1 618,0 | 3 267,5 | 3 267,5 | 2 995,1 | 2 995,1 | 2 995,1 | 2 995,1 | 2 995,1 | 2 995,1 |
| 37 | Шовгеновского городка — ул. Спортивная, 5-в | газ | 2 444,1 | 2 154,2 | 2 156,9 | 2 156,9 | 2 156,9 | 2 156,9 | 2 156,9 | 2 156,9 | 2 156,9 | 1 931,5 |
| 38 | п. Северный — ул. Тепличная, 2, строен. 1 п.Северный | газ | 138,2 | 124,7 | 130,3 | 130,3 | 130,3 | 130,3 | 130,3 | 130,3 | 112,4 | 112,4 |
| 39 | п. Подгорный — ул. Ленина, 58-а, п. Подгорный | газ | 461,0 | 429,5 | 426,8 | 426,8 | 426,8 | 426,8 | 426,8 | 372,9 | 372,9 | 372,9 |
| 40 | СШ №27 — ул. Школьная, 1а, п. Северный | газ | 17,3 | 9,9 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| 41 | х. Веселый — ул. Лесная, 24а, х. Веселый | уголь | 76,8 | 64,6 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 0,0 |
|  |  | газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,0 |
| 42 | ПУ-2 — ул. М.Горького, 27а, ст. Ханской | газ | 270,8 | 245,8 | 275,3 | 275,3 | 275,3 | 275,3 | 275,3 | 275,3 | 275,3 | 275,3 |
| 43 | Больницы — ул. Верещагина, 111а, ст. Ханской | уголь | 156,6 | 110,3 | 156,9 | 156,9 | 156,9 | 156,9 | 156,9 | 156,9 | 156,9 | 0,0 |
|  |  | газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,5 |
|  | Всего угольные котельные | уголь | 233,4 | 174,9 | 231,9 | 231,9 | 231,9 | 231,9 | 231,9 | 231,9 | 231,9 | 0,0 |
|  | Всего газовые котельные | газ | 72 293,2 | 69 220,2 | 74 691,6 | 75 201,3 | 75 306,7 | 75 163,9 | 74 885,4 | 74 247,0 | 74 164,0 | 73 462,5 |
|  | Всего по котельным |  | 72 526,6 | 69 395,1 | 74 923,5 | 75 433,2 | 75 538,6 | 75 395,8 | 75 117,3 | 74 478,9 | 74 395,9 | 73 462,5 |

Таблица 98 – Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии в зонах деятельности ЕТО АО «Автономная теплоэнергетическая компания» «Майкопские тепловые сети», тонн (тыс. м3)

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Расход натурального топлива на выработку тепловой энергии, тыс. м3 (т.н.т.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 |
| 1 | МКР-2 — ул. Депутатская, 8-б | газ | 3 675,4 | 3 477,5 | 4 847,5 | 4 658,9 | 4 658,9 | 4 658,9 | 4 658,9 | 4 658,9 | 4 658,9 | 4 658,9 |
| 2 | МКР-3 — ул. 12 Марта, 155, строен. 1 | газ | 5 476,8 | 4 590,6 | 6 029,1 | 5 821,2 | 5 821,2 | 5 821,2 | 5 821,2 | 5 821,2 | 5 821,2 | 5 821,2 |
| 3 | НШ-30 — ул. Ветеранов, 484, строен. 1 | газ | 144,0 | 139,0 | 185,6 | 178,3 | 178,3 | 178,3 | 178,3 | 178,3 | 178,3 | 178,3 |
| 4 | Конезавода — ул.Садовая, 129, х.Гавердовский | газ | 482,0 | 545,3 | 580,7 | 558,1 | 558,1 | 453,0 | 453,0 | 453,0 | 453,0 | 453,0 |
| 5 | Кирпичный завод — ул. Новая,138-а | газ | 125,8 | 102,0 | 126,4 | 109,6 | 109,6 | 109,6 | 109,6 | 109,6 | 109,6 | 109,6 |
| 6 | Точрадиомаш — ул. Загородная, 16 | газ | 6 819,2 | 6 441,9 | 7 475,3 | 7 184,6 | 7 187,3 | 7 187,3 | 6 612,4 | 6 612,4 | 6 612,4 | 6 612,4 |
| 7 | ул. 12 Марта, 160 | газ | 143,5 | 137,0 | 142,1 | 136,5 | 136,5 | 136,5 | 136,5 | 136,5 | 136,5 | 136,5 |
| 8 | ул. Остапенко, 33 | газ | 136,5 | 127,0 | 139,2 | 133,9 | 133,9 | 133,9 | 133,9 | 133,9 | 133,9 | 133,9 |
| 9 | ул. Курджипская, 58 | газ | 32,5 | 17,0 | 12,9 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 |
| 10 | ул. Васильева,3б | газ | 790,9 | 702,0 | 1 168,0 | 1 122,6 | 1 122,6 | 1 122,6 | 1 122,6 | 1 122,6 | 1 122,6 | 1 122,6 |
| 11 | 282 кв. - ул. Титова, 71-а | газ | 15 160,3 | 15 285,4 | 14 934,4 | 14 596,8 | 14 596,8 | 14 596,8 | 14 951,4 | 14 951,4 | 14 951,4 | 14 951,4 |
| 12 | СШ №20 — ул. Мопра, 65 | газ | 44,4 | 36,6 | 74,7 | 74,7 | 74,7 | 74,7 | 74,7 | 62,8 | 62,8 | 62,8 |
| 13 | 192 кв. - Краснооктябрьская 40-в | газ | 2 581,6 | 2 386,5 | 3 018,6 | 2 901,2 | 2 902,2 | 2 971,9 | 2 971,9 | 2 971,9 | 2 971,9 | 2 971,9 |
| 14 | 103кв. - ул. Жуковского, 55-б | газ | 2 801,4 | 2 614,3 | 2 920,5 | 2 814,9 | 2 814,9 | 2 814,9 | 2 814,9 | 2 444,6 | 2 444,6 | 2 444,6 |
| 15 | 73 кв. - ул. Калинина, 211, строен.1 | газ | 171,4 | 141,1 | 154,6 | 148,5 | 125,2 | 125,2 | 125,2 | 125,2 | 125,2 | 125,2 |
| 16 | Промышл., 56 — ул. Промышленная, 56 | газ | 329,8 | 245,1 | 287,0 | 275,8 | 275,8 | 275,8 | 275,8 | 275,8 | 239,4 | 239,4 |
| 17 | ДС №10 — ул. Хакурате, 165 | газ | 75,1 | 50,1 | 57,8 | 55,5 | 55,5 | 55,5 | 55,5 | 55,5 | 55,5 | 46,4 |
| 18 | 47 кв. - ул. Ленина, 133 | газ | 109,6 | 104,9 | 113,3 | 108,8 | 108,8 | 108,8 | 108,8 | 108,8 | 91,0 | 91,0 |
| 19 | ДС №62 — ул. Привокзальная, 76 | газ | 76,2 | 54,8 | 60,9 | 58,5 | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 49,0 |
| 20 | 302кв. - ул. Первомайская, 230-а | газ | 6 199,5 | 6 048,0 | 6 112,4 | 6 295,5 | 6 295,5 | 6 295,5 | 6 295,5 | 6 295,5 | 6 295,5 | 6 295,5 |
| 21 | 331 кв. - ул. Гоголя, 3а | газ | 1 298,7 | 1 070,2 | 936,1 | 899,7 | 899,7 | 899,7 | 899,7 | 795,1 | 795,1 | 795,1 |
| 22 | 345 кв. - ул. Пушкина, 179 | газ | 105,1 | 90,2 | 101,9 | 97,9 | 97,9 | 97,9 | 97,9 | 97,9 | 97,9 | 87,5 |
| 23 | 299 кв. - ул. Жуковского,18-б | газ | 794,6 | 474,2 | 770,8 | 740,8 | 740,8 | 740,8 | 740,8 | 740,8 | 740,8 | 740,8 |
| 24 | ДС №23 — ул. Советская, 189а | газ | 210,1 | 195,6 | 212,1 | 203,8 | 203,8 | 203,8 | 203,8 | 203,8 | 203,8 | 181,5 |
| 25 | 356 кв. - ул. Гагарина, 4, строен. 1 | газ | 1 777,2 | 1 559,7 | 1 764,6 | 1 702,0 | 1 702,0 | 1 702,0 | 1 702,0 | 1 702,0 | 1 702,0 | 1 702,0 |
| 26 | СШ №16 — ул. Кирова, 130а | газ | 45,9 | 37,3 | 39,3 | 37,8 | 37,8 | 37,8 | 37,8 | 37,8 | 37,8 | 31,7 |
| 27 | ДС №30 — ул. Тургенева, 130а | газ | 46,5 | 32,9 | 35,0 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 26,8 |
| 28 | Апшеронская, 67 — ул. Апшеронская, 67 | газ | 65,4 | 40,9 | 48,7 | 46,8 | 46,8 | 46,8 | 46,8 | 46,8 | 46,8 | 46,8 |
| 29 | СШ №9 — ул. Тульская, 105а | газ | 270,1 | 199,6 | 268,1 | 257,6 | 257,6 | 257,6 | 257,6 | 257,6 | 257,6 | 229,9 |
| 30 | 717 кв. - ул. Кужорская, 91а | газ | 61,2 | 51,5 | 62,7 | 60,3 | 60,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31 | Инфекционной больн. - ул. 2-я Короткая, 8 | газ | 248,9 | 223,3 | 209,9 | 201,7 | 201,7 | 178,5 | 178,5 | 178,5 | 178,5 | 178,5 |
| 32 | 740 кв. - ул. Коммунаров, 61а | газ | 1 630,7 | 1 477,6 | 1 614,0 | 1 551,2 | 1 551,2 | 1 551,2 | 1 551,2 | 1 551,2 | 1 551,2 | 1 551,2 |
| 33 | Разина 6 - ул. Разина, 6 | газ | 51,2 | 41,1 | 30,2 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 |
| 34 | ПТУ-5 — ул. Крестьянская, 2 | газ | 221,3 | 213,3 | 215,3 | 171,2 | 171,2 | 171,2 | 171,2 | 171,2 | 171,2 | 171,2 |
| 35 | 407 д,е кв. - ул. Батарейная, 2, строен. 1 | газ | 5 767,8 | 5 123,5 | 4 540,6 | 4 364,0 | 4 707,7 | 4 707,7 | 4 707,7 | 4 707,7 | 4 707,7 | 4 269,9 |
| 36 | 407 г кв. - ул. 6-й Переулок, 3-в | газ | 2 857,8 | 1 347,5 | 2 831,5 | 2 721,3 | 2 494,5 | 2 494,5 | 2 494,5 | 2 494,5 | 2 494,5 | 2 494,5 |
| 37 | Шовгеновского городка — ул. Спортивная, 5-в | газ | 2 155,8 | 1 794,1 | 1 869,1 | 1 796,4 | 1 796,4 | 1 796,4 | 1 796,4 | 1 796,4 | 1 796,4 | 1 608,6 |
| 38 | п. Северный — ул. Тепличная, 2, строен. 1 п.Северный | газ | 121,9 | 103,8 | 112,9 | 108,5 | 108,5 | 108,5 | 108,5 | 108,5 | 93,6 | 93,6 |
| 39 | п. Подгорный — ул. Ленина, 58-а, п. Подгорный | газ | 406,6 | 357,7 | 369,8 | 355,5 | 355,5 | 355,5 | 355,5 | 310,6 | 310,6 | 310,6 |
| 40 | СШ №27 — ул. Школьная, 1а, п. Северный | газ | 15,3 | 8,3 | 9,1 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
| 41 | х. Веселый — ул. Лесная, 24а, х. Веселый | уголь | 107,7 | 90,6 | 105,2 | 105,1 | 105,1 | 105,1 | 105,1 | 105,1 | 105,1 |  |
|  |  | газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,6 |
| 42 | ПУ-2 — ул. М.Горького, 27а, ст. Ханской | газ | 238,9 | 204,7 | 238,6 | 229,3 | 229,3 | 229,3 | 229,3 | 229,3 | 229,3 | 229,3 |
| 43 | Больницы — ул. Верещагина, 111а, ст. Ханской | уголь | 219,7 | 154,7 | 220,1 | 220,2 | 220,2 | 220,2 | 220,2 | 220,2 | 220,2 |  |
|  |  | газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89,1 |
|  | Всего угольные котельные | уголь | 327,4 | 245,3 | 325,3 | 325,3 | 325,3 | 325,3 | 325,3 | 325,3 | 325,3 | 0,0 |
|  | Всего газовые котельные | газ | 63 766,9 | 57 648,0 | 64 724,1 | 62 863,5 | 62 951,3 | 62 832,4 | 62 606,1 | 62 074,4 | 62 005,3 | 61 429,0 |

Таблица 99 – Максимальный часовой расход топлива на выработку тепловой энергии на источниках в зонах деятельности ЕТО АО «Автономная теплоэнергетическая компания» «Майкопские тепловые сети», т/ч (тыс. м3/час)

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Максимальный часовой расход топлива на выработку тепловой энергии в зимний период, тыс. м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 |
| 1 | МКР-2 — ул. Депутатская, 8-б | газ | 0,692 | 0,653 | 0,653 | 0,653 | 0,653 | 0,653 | 0,653 | 0,653 | 0,653 | 0,653 |
| 2 | МКР-3 — ул. 12 Марта, 155, строен. 1 | газ | 0,883 | 0,834 | 0,836 | 0,850 | 0,850 | 0,850 | 0,850 | 0,850 | 0,850 | 0,850 |
| 3 | НШ-30 — ул. Ветеранов, 484, строен. 1 | газ | 0,025 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| 4 | Конезавода — ул.Садовая, 129, х.Гавердовский | газ | 0,077 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 |
| 5 | Кирпичный завод — ул. Новая,138-а | газ | 0,015 | 0,014 | 0,014 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| 6 | Точрадиомаш — ул. Загородная, 16 | газ | 0,920 | 0,873 | 0,873 | 0,873 | 0,874 | 0,874 | 0,804 | 0,804 | 0,804 | 0,804 |
| 7 | ул. 12 Марта, 160 | газ | 0,027 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| 8 | ул. Остапенко, 33 | газ | 0,025 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| 9 | ул. Курджипская, 58 | газ | 0,004 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 10 | ул. Васильева,3б | газ | 0,139 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 |
| 11 | 282 кв. - ул. Титова, 71-а | газ | 2,089 | 2,185 | 2,191 | 2,191 | 2,191 | 2,191 | 2,352 | 2,352 | 2,352 | 2,352 |
| 12 | СШ №20 — ул. Мопра, 65 | газ | 0,007 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 13 | 192 кв. - Краснооктябрьская 40-в | газ | 0,451 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,459 |
| 14 | 103кв. - ул. Жуковского, 55-б | газ | 0,493 | 0,466 | 0,466 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,408 | 0,408 | 0,408 |
| 15 | 73 кв. - ул. Калинина, 211, строен.1 | газ | 0,026 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| 16 | Промышл., 56 — ул. Промышленная, 56 | газ | 0,026 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,021 | 0,021 |
| 17 | ДС №10 — ул. Хакурате, 165 | газ | 0,015 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,012 |
| 18 | 47 кв. - ул. Ленина, 133 | газ | 0,019 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,015 | 0,015 |
| 19 | ДС №62 — ул. Привокзальная, 76 | газ | 0,011 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| 20 | 302кв. - ул. Первомайская, 230-а | газ | 1,009 | 0,978 | 0,978 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 |
| 21 | 331 кв. - ул. Гоголя, 3а | газ | 0,204 | 0,192 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,170 | 0,170 | 0,170 |
| 22 | 345 кв. - ул. Пушкина, 179 | газ | 0,018 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,015 |
| 23 | 299 кв. - ул. Жуковского,18-б | газ | 0,094 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 |
| 24 | ДС №23 — ул. Советская, 189а | газ | 0,027 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,023 |
| 25 | 356 кв. - ул. Гагарина, 4, строен. 1 | газ | 0,243 | 0,477 | 0,542 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| 26 | СШ №16 — ул. Кирова, 130а | газ | 0,009 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,007 |
| 27 | ДС №30 — ул. Тургенева, 130а | газ | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,004 |
| 28 | Апшеронская, 67 — ул. Апшеронская, 67 | газ | 0,009 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| 29 | СШ №9 — ул. Тульская, 105а | газ | 0,029 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,024 |
| 30 | 717 кв. - ул. Кужорская, 91а | газ | 0,287 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 31 | Инфекционной больн. - ул. 2-я Короткая, 8 | газ | 0,040 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 |
| 32 | 740 кв. - ул. Коммунаров, 61а | газ | 0,010 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 |
| 33 | Разина 6 - ул. Разина, 6 | газ | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 34 | ПТУ-5 — ул. Крестьянская, 2 | газ | 0,044 | 0,042 | 0,042 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 |
| 35 | 407 д,е кв. - ул. Батарейная, 2, строен. 1 | газ | 0,631 | 0,618 | 0,710 | 0,710 | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,785 |
| 36 | 407 г кв. - ул. 6-й Переулок, 3-в | газ | 0,275 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 |
| 37 | Шовгеновского городка — ул. Спортивная, 5-в | газ | 0,340 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,288 |
| 38 | п. Северный — ул. Тепличная, 2, строен. 1 п.Северный | газ | 0,020 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,015 | 0,015 |
| 39 | п. Подгорный — ул. Ленина, 58-а, п. Подгорный | газ | 0,052 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
| 40 | СШ №27 — ул. Школьная, 1а, п. Северный | газ | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 41 | х. Веселый — ул. Лесная, 24а, х. Веселый | уголь | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |  |
|  |  | газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,007 |
| 42 | ПУ-2 — ул. М.Горького, 27а, ст. Ханской | газ | 0,056 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 |
| 43 | Больницы — ул. Верещагина, 111а, ст. Ханской | уголь | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |  |
|  |  | газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,011 |
|  | Всего угольные котельные | уголь | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,000 |
|  | Всего газовые котельные | газ | 9,356 | 9,359 | 9,524 | 9,616 | 9,746 | 9,703 | 9,792 | 9,701 | 9,691 | 9,583 |

Таблица 100 – Максимальный часовой расход топлива на выработку тепловой энергии на источниках в зонах деятельности ЕТО АО «Автономная теплоэнергетическая компания» «Майкопские тепловые сети», т/ч (тыс. м3/час) лето

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Максимальный часовой расход топлива на выработку тепловой энергии в летний период, тыс. м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 |
| 1 | МКР-2 — ул. Депутатская, 8-б | газ | 0,036 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
| 2 | МКР-3 — ул. 12 Марта, 155, строен. 1 | газ | 0,092 | 0,087 | 0,087 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 |
| 3 | НШ-30 — ул. Ветеранов, 484, строен. 1 | газ | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 4 | Конезавода — ул.Садовая, 129, х.Гавердовский | газ | 0,010 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| 5 | Кирпичный завод — ул. Новая,138-а | газ | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 6 | Точрадиомаш — ул. Загородная, 16 | газ | 0,185 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 |
| 7 | ул. 12 Марта, 160 | газ | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 8 | ул. Остапенко, 33 | газ | 0,007 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 9 | ул. Курджипская, 58 | газ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | ул. Васильева,3б | газ | 0,021 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 11 | 282 кв. - ул. Титова, 71-а | газ | 0,402 | 0,423 | 0,423 | 0,423 | 0,423 | 0,423 | 0,461 | 0,461 | 0,461 | 0,461 |
| 12 | СШ №20 — ул. Мопра, 65 | газ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | 192 кв. - Краснооктябрьская 40-в | газ | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| 14 | 103кв. - ул. Жуковского, 55-б | газ | 0,026 | 0,024 | 0,024 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| 15 | 73 кв. - ул. Калинина, 211, строен.1 | газ | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 16 | Промышл., 56 — ул. Промышленная, 56 | газ | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 17 | ДС №10 — ул. Хакурате, 165 | газ | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 18 | 47 кв. - ул. Ленина, 133 | газ | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 19 | ДС №62 — ул. Привокзальная, 76 | газ | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 20 | 302кв. - ул. Первомайская, 230-а | газ | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 |
| 21 | 331 кв. - ул. Гоголя, 3а | газ | 0,037 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
| 22 | 345 кв. - ул. Пушкина, 179 | газ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 23 | 299 кв. - ул. Жуковского,18-б | газ | 0,011 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| 24 | ДС №23 — ул. Советская, 189а | газ | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 25 | 356 кв. - ул. Гагарина, 4, строен. 1 | газ | 0,060 | 0,081 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 |
| 26 | СШ №16 — ул. Кирова, 130а | газ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 27 | ДС №30 — ул. Тургенева, 130а | газ | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 28 | Апшеронская, 67 — ул. Апшеронская, 67 | газ | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 29 | СШ №9 — ул. Тульская, 105а | газ | 0,003 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 30 | 717 кв. - ул. Кужорская, 91а | газ | 0,058 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 31 | Инфекционной больн. - ул. 2-я Короткая, 8 | газ | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| 32 | 740 кв. - ул. Коммунаров, 61а | газ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
| 33 | Разина 6 - ул. Разина, 6 | газ | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 34 | ПТУ-5 — ул. Крестьянская, 2 | газ | 0,005 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 35 | 407 д,е кв. - ул. Батарейная, 2, строен. 1 | газ | 0,194 | 0,184 | 0,191 | 0,191 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,206 |
| 36 | 407 г кв. - ул. 6-й Переулок, 3-в | газ | 0,000 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 37 | Шовгеновского городка — ул. Спортивная, 5-в | газ | 0,020 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,017 |
| 38 | п. Северный — ул. Тепличная, 2, строен. 1 п.Северный | газ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 39 | п. Подгорный — ул. Ленина, 58-а, п. Подгорный | газ | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 40 | СШ №27 — ул. Школьная, 1а, п. Северный | газ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 41 | х. Веселый — ул. Лесная, 24а, х. Веселый | уголь | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  | газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 42 | ПУ-2 — ул. М.Горького, 27а, ст. Ханской | газ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 43 | Больницы — ул. Верещагина, 111а, ст. Ханской | уголь | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  | газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
|  | Всего угольные котельные | уголь | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Всего газовые котельные | газ | 1,305 | 1,309 | 1,330 | 1,372 | 1,408 | 1,400 | 1,423 | 1,415 | 1,415 | 1,390 |

Расчет нормативного запаса топлива на тепловых электростанция регламентирован требованиями «Порядка определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)», утвержденного Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 г. № 377.

В приказе определены три вида нормативов запаса топлива:

- Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ);

- Неснижаемый нормативный запас топлива (ННЗТ);

- Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ).

Общий нормативный запас топлива определяется суммой неснижаемого нормативного запаса топлива и нормативного эксплуатационного запаса топлива.

ННЗТ создается на электростанциях организаций электроэнергетики для поддержания плюсовых температур в главном корпусе, вспомогательных зданиях и сооружениях в режиме "выживания" с минимальной расчетной электрической и тепловой нагрузкой по условиям самого холодного месяца года.

ННЗТ восстанавливается в утвержденном размере после прекращения действий по сохранению режима "выживания" электростанций организаций электроэнергетики, а для отопительных котельных - после ликвидации последствий непредвиденных обстоятельств.

ННЗТ определяется для котельных в размере, обеспечивающем поддержание плюсовых температур в главном корпусе, вспомогательных зданиях и сооружениях в режиме "выживания" с минимальной расчетной тепловой нагрузкой по условиям самого холодного месяца года.

Резервное топливо на котельных города не предусматривается.

Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

По состоянию на базовый период (2023 год) в городе Майкопе в структуре потребляемого топлива преобладает газ (99,7 %). К 2035 году в структуре потребления топлива ожидается полный перевод всех источников на газ с доведением доли газа в структуре топливопотребления до 100 %.

Возобновляемые источники энергии для выработки тепловой энергии в настоящее время не используются и не планируются к использованию в горизонте планирования Схемы теплоснабжения.

Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Информация о видах топлива представлена в таб. Таблица 101.

Таблица 101 – Информация о видах топлива

| N п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Год планирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 |
|  |  |  | ЕТО АО «Автономная теплоэнергетическая компания» «Майкопские тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МКР-2 – ул. Депутатская, 8-б | уголь | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
|  |  | газ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2 | МКР-3 – ул. 12 Марта, 155, строен. 1 | уголь | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
|  |  | газ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3 | НШ-30 – ул. Ветеранов, 484, строен. 1 | уголь | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
|  |  | газ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4 | Конезавода – ул.Садовая, 129, х.Гавердовский | уголь | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
|  |  | газ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 5 | Кирпичный завод – ул. Новая,138-а | уголь | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
|  |  | газ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 6 | Точрадиомаш – ул. Загородная, 16 | уголь | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
|  |  | газ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 7 | ул. 12 Марта, 160 | уголь | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
|  |  | газ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 8 | ул. Остапенко, 33 | уголь | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
|  |  | газ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 9 | ул. Курджипская, 58 | уголь | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
|  |  | газ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 10 | ул. Васильева,3б | уголь | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
|  |  | газ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 11 | 282 кв. - ул. Титова, 71-а | уголь | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
|  |  | газ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 12 | СШ №20 – ул. Мопра, 65 | уголь | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
|  |  | газ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 13 | 192 кв. - Краснооктябрьская 40-в | уголь | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
|  |  | газ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 14 | 103кв. - ул. Жуковского, 55-б | уголь | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
|  |  | газ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 15 | 73 кв. - ул. Калинина, 211, строен.1 | уголь | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
|  |  | газ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 16 | Промышл., 56 – ул. Промышленная, 56 | уголь | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
|  |  | газ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 17 | ДС №10 – ул. Хакурате, 165 | уголь | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
|  |  | газ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 18 | 47 кв. - ул. Ленина, 133 | уголь | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
|  |  | газ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 19 | ДС №62 – ул. Привокзальная, 76 | уголь | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
|  |  | газ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 20 | 302кв. - ул. Первомайская, 230-а | уголь | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
|  |  | газ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 21 | 331 кв. - ул. Гоголя, 3а | уголь | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
|  |  | газ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 22 | 345 кв. - ул. Пушкина, 179 | уголь | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
|  |  | газ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 23 | 299 кв. - ул. Жуковского,18-б | уголь | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
|  |  | газ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 24 | ДС №23 – ул. Советская, 189а | уголь | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
|  |  | газ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 25 | 356 кв. - ул. Гагарина, 4, строен. 1 | уголь | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
|  |  | газ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 26 | СШ №16 – ул. Кирова, 130а | уголь | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
|  |  | газ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 27 | ДС №30 – ул. Тургенева, 130а | уголь | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
|  |  | газ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 28 | Апшеронская, 67 – ул. Апшеронская, 67 | уголь | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
|  |  | газ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 29 | СШ №9 – ул. Тульская, 105а | уголь | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
|  |  | газ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 30 | 717 кв. - ул. Кужорская, 91а | уголь | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
|  |  | газ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 31 | Инфекционной больн. - ул. 2-я Короткая, 8 | уголь | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
|  |  | газ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 32 | 740 кв. - ул. Коммунаров, 61а | уголь | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
|  |  | газ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 33 | Разина 6 - ул. Разина, 6 | уголь | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
|  |  | газ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 34 | ПТУ-5 – ул. Крестьянская, 2 | уголь | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
|  |  | газ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 35 | 407 д,е кв. - ул. Батарейная, 2, строен. 1 | уголь | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
|  |  | газ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 36 | 407 г кв. - ул. 6-й Переулок, 3-в | уголь | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
|  |  | газ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 37 | Шовгеновского городка – ул. Спортивная, 5-в | уголь | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
|  |  | газ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 38 | п. Северный – ул. Тепличная, 2, строен. 1 п.Северный | уголь | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
|  |  | газ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 39 | п. Подгорный – ул. Ленина, 58-а, п. Подгорный | уголь | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
|  |  | газ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 40 | СШ №27 – ул. Школьная, 1а, п. Северный | уголь | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
|  |  | газ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 41 | х. Веселый – ул. Лесная, 24а, х. Веселый | уголь | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
|  |  | газ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
| 42 | ПУ-2 – ул. М.Горького, 27а, ст. Ханской | уголь | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
|  |  | газ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 43 | Больницы – ул. Верещагина, 111а, ст. Ханской | уголь | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
|  |  | газ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |

Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

На рис. Рисунок 14 показана структура потребляемого топлива на период планирования Схемы теплоснабжения.

Рисунок 14 – Структура потребления топлива по видам топлива

По состоянию на базовый период (2023 год) в городе Майкопе в структуре потребляемого топлива преобладает газ (99,7 %). К 2035 году в структуре потребления топлива ожидается увеличение доли газа (до 100 %) с ликвидацией угольных котельных.

Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа

В качестве приоритетного направления развития топливного баланса, на территории Муниципального образования «Город Майкоп», предполагается развитие газификации.

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе

Предлагаемый перечень мероприятий и размер необходимых инвестиций в мероприятия по источникам теплоснабжения города Майкоп, на каждом этапе рассматриваемого периода представлен в таб. Таблица 102 с указанием ориентировочной стоимости. Объемы инвестиций определены ориентировочно и должны быть уточнены при разработке проектно-сметной документации. Выбор мероприятий в части выполнения реконструкции или строительства новых котельных определяется на основании проектно-сметной документации.

Таблица 102 – График финансирования и перечень мероприятий по МО «город Майкоп», тыс. руб без НДС

| № проекта | Наименование | Итого | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001.00.00.000.000.000 | Группа проектов МО «город Майкоп» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость проектов | 717417,14 | 23 243,50 | 49 761,30 | 78853,24 | 108175,24 | 103 036,00 | 85 586,84 | 26 007,90 | 22 809,92 | 17 400,80 | 22 175,90 | 56 556,10 | 123810,4 |
|  | Всего стоимость проектов нарастающим итогом |  | 23 243,50 | 73 004,80 | 151858,04 | 260033,28 | 363069,28 | 448656,12 | 474664,02 | 497473,94 | 514874,74 | 537050,64 | 593606,74 | 717417,14 |
| Группа проектов "Источники теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.00.000 | Всего стоимость группы проектов | 555369,21 | 0,00 | 19 372,80 | 62 839,84 | 43 497,17 | 88 338,60 | 71 806,30 | 17 753,10 | 14 400,00 | 14 150,00 | 20 933,30 | 48 429,10 | 163 000,00 |
|  | Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 0,00 | 19 372,80 | 82 212,64 | 125 709,81 | 214 048,41 | 285 854,71 | 303 607,81 | 318 007,81 | 332 157,81 | 353 091,11 | 401 520,21 | 564 520,21 |
| Подгруппа проектов "Строительство новых источников тепловой энергии" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.01.000 | Всего стоимость группы проектов | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 001.01.01.001 | Закрытие котельной п. Северный с устройством модульной котельной для группы жилых домов (4-е двухэтажных дома) и установкой в двух частных домах индивидуальных отопительных котлов (с газификацией) | 6 000,00 |  |  |  |  |  |  | 6 000,00 |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов "Реконструкция источников тепловой энергии" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.02.000 | Всего стоимость группы проектов | 549369,21 | 0 | 19372,8 | 64589,84 | 81025,17 | 88338,6 | 71806,3 | 11753,1 | 14400 | 14150 | 20933,3 | 48429,1 | 114570,9 |
|  | Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 0 | 19372,8 | 83962,64 | 164987,8 | 253326,41 | 325132,71 | 336885,81 | 351285,81 | 365435,81 | 386369,11 | 434798,21 | 549369,11 |
| 001.01.02.001 | Замена скоростных теплообменников ГВС ВВП16-325-4000 на стальные пластинчатые (Q = 4,5 Гкал – 2 шт.) на котельной 740 кв.Ул. Коммунаров, 61-а | 1 600,00 |  |  |  | 1 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.02.002 | Установка пластинчатого теплообменника-1 шт, замена автоматики безопасности. Замена скоростных теплообменников ГВС ВВП16-325-4000 на стальные пластинчатые (Q= 4,5 Гкал – 1 шт.) на котельной 2 мкр. ул. Депутатская, 8-б | 2 530,60 |  |  | 2 530,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Система охранной, тревожной, периметральной охранной сигнализации, система контроля и управления доступом, оповещения, охранного освещения, видеонаблюдения, периметрального ограждения объекта на котельной 2 мкр. ул. Депутатская, 8-б | 2 044,35 |  | 2044,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.02.003 | Замена автоматики безопасности на котельной Котельная 3 мкр.Ул. 12 Марта, 155, стр. 1 | 2 755,70 |  | 2 755,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Система охранной, тревожной, периметральной охранной сигнализации, система контроля и управления доступом, оповещения, охранного освещения, видеонаблюдения, периметрального ограждения объекта на котельной Котельная 3 мкр.Ул. 12 Марта, 155, стр. 1 | 2 044,35 |  | 2 044,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.02.004 | Реконструкция котельной Кирпичного з-да с заменой оборудования, чугунных котлов, автоматизацией и диспетчеризацией котельной (мощность до 1 Гкал) | 4 000,00 |  | 4 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.02.005 | Замена существующих котлов КСВ-1,86 – 3 шт с низким КПД на современные жаротрубные с заменой насосного хозяйства, автоматизацией и диспетчеризацией котельной на котельной Конезавода, х.Гавердовский, ул. Садовая,129 | 19 382,70 |  |  |  | 19 382,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.02.006 | Техническое перевооружение котельной с заменой котлов ПТВМ-30, выработавших свой ресурс, котлового оборудования, с автоматизацией и диспетчеризацией котельной ТРМ | 67 938,60 |  |  |  |  | 67 938,60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.02.007 | Замена насосов с обвязкой 3 шт. на котельной 282 кв. | 6 939,00 |  |  | 6 939,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | монтаж основных, дополнительных ограждений на территории на котельной 282 кв. | 23 914,47 |  |  |  | 7514,47 | 16400,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.02.008 | Реконструкция котельной СШ №20 с заменой оборудования (котлы Универсал-6), на новые модернизированные с автоматизацией и диспетчеризацией котельной (Q до 1 Гкал) | 4 000,00 |  |  |  |  |  | 4 000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.02.009 | Замена парового котла Е1/9 Г, выработавшего свой ресурс, на новый, с автоматизацией и диспетчеризацией котельной 331 кв. | 3 000,00 |  |  |  |  |  | 3 000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.02.010 | Замена котлов, КСВ-1,86 и Братск-1Г, выработавших свой ресурс, на новые модернизированные и насосного оборудования котельной. автоматизация и диспетчеризация котельной 103 кв. | 52 401,40 |  |  |  |  |  | 52 401,40 |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.02.011 | Замена котлов, Универсал-5, Братск-1Г, выработавших свой ресурс и насосного оборудования котельной. автоматизация и диспетчеризация котельной 73 кв. | 7 753,10 |  |  | 7 753,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена емкостного водоводянного водоподогревателя ВЕМ-2500У 1200 мм 5 куб.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.02.012 | Замена котлов, КС-1, выработавших свой ресурс, на новые модернизированные и насосного оборудования котельной (Q до 1 Гкал). автоматизация и диспетчеризация котельной 47 кв. | 4 000,00 |  |  |  |  |  |  | 4 000,00 |  |  |  |  |  |
| 001.01.02.013 | Замена котлов КВГ-4,65 на котлы производительностью в соответствии с подключенной нагрузкой. автоматизация и диспетчеризация котельной ул. Промышленная, 56 | 7 753,10 |  |  |  |  |  |  | 7 753,10 |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция установки ГВС котельной с заменой баков-аккумуляторов ГВС на т/обменную установку с автоматическим регулированием на котельной ул. Промышленная, 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.02.014 | Реконструкция котельной с заменой оборудования, чугунных котлов, Универсал-5 на новые модернизированные с автоматизацией и диспетчеризацией котельной (Q до 1 Гкал) | 6 292,00 |  |  | 6 292,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена емкостного водоводянного водоподогревателя ВЕМ-2500У 1200мм 5куб на котельной ДС № 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.02.015 | Реконструкция котельной ДС № 10 с заменой оборудования, котлов КС-1, на новые модернизированные с автоматизацией и диспетчеризацией котельной. (Q до 1 Гкал) | 4 000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 4 000,00 |  |  |  |  |
| 001.01.02.016 | Реконструкция котельной 345 кв. с заменой оборудования, КС-1, на новые модернизированные с автоматизацией и диспетчеризацией котельной. (Q до 1 Гкал) | 4 000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 4 000,00 |  |  |  |  |
| 001.01.02.017 | Реконструкция котельной 192 кв. с заменой оборудования, ТВГ-8М, ДКВР4/13 на новые модернизированные с автоматизацией и диспетчеризацией котельной. | 35 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35000 |
| 001.01.02.018 | Реконструкция котельной 299 кв с заменой оборудования, КС-1, на новые модернизированные с автоматизацией и диспетчеризацией котельной. (Q до 1 Гкал) | 4 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4000 |
| 001.01.02.019 | Реконструкция котельной 302 кв. с заменой оборудования, ТВГ-8 на новые модернизированные с автоматизацией и диспетчеризацией котельной. | 35 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35000 |
|  | монтаж основных, дополнительных ограждений на территории | 4 325,14 |  |  | 4325,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.02.020 | Реконструкция котельной СШ № 16 с заменой котлов, Универсал-5 на новые модернизированные, котлового оборудования, с автоматизацией и диспетчеризацией (Q до 1 Гкал) | 4 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 000,00 |  |  |  |
| 001.01.02.021 | Реконструкция котельной ДС № 30 с заменой котлов, Универсал-6 на новые модернизированные, котлового оборудования, с автоматизацией и диспетчеризацией (Q до 1 Гкал) | 4 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 000,00 |  |  |  |
| 001.01.02.022 | На котельной СШ № 9: | 11 629,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 629,60 |  |  |
|  | 1.Установка котлов с автоматической горелкой и большим КПД взамен устаревших, выработавших свой ресурс котлов КС-1, с автоматизацией и диспетчеризацией котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.Установка автоматического регулятора температуры горячей воды на линии ГВС, поступающей в сеть. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Мероприятие на перспективу: Отключение от системы теплоснабжения котельной СШ №9 (267 кв.) потребителей: ДОУ №57 и музыкальной школы №2 и строительство для них модульной блочной котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.02.023 | Установка котлов с автоматической горелкой и большим КПД взамен устаревших КС-1, выработавших свой ресурс, с автоматизацией и диспетчеризацией котельной ДС № 23 | 9 303,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 303,70 |  |  |
| 001.01.02.024 | Замена котлов КВГ-0,86, выработавших свой ресурс, на новые модернизированные с заменой котлового оборудования, с автоматизацией и диспетчеризацией котельной Шовгенского городка | 39278 |  |  | 1750 | 37528 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.02.025 | Техническое перевооружение - перевод парового котла ДКВР 6,5/13 в водогрейный режим, с заменой автоматики и насосного хозяйства на котельной 407Г кв. | 35 000,00 |  |  | 35 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.02.026 | Техническое перевооружение - перевод котельной 407 ДЕ кв. с четырьмя паровыми котлами ДЕ-10-14 ГМ на водогрейный режим работы. | 50 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 000,00 |
| 001.01.02.027 | Закрытие котельной 717 кв. с переключением потребителей на котельную 740 кв. | 9 000,00 |  |  |  | 9 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.02.028 | Реконструкция котельной с заменой отработавших свой ресурс котлов Универсал-6 на новые модернизированные с заменой котлового оборудования, с автоматизацией и диспетчеризацией котельной ПТУ-5 (180 кв.) | 8 528,40 |  | 8528,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.02.029 | Замена выработавших свой ресурс паровых котлов Е1/9Г (1974 г.) на новые модернизированные котлы с заменой котлового оборудования и автоматики (2 шт), с автоматизацией и диспетчеризацией котельной Инф. Больницы | 6 000,00 |  |  |  | 6 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.02.030 | Реконструкция котельной ул. Разина, 6 с заменой котлов КЧМ-5 на новые, котлового оборудования, автоматизацией и диспетчеризацией (Q до 1 Гкал) | 4 000,00 |  |  |  |  | 4 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.02.031 | Реконструкция котельной с заменой оборудования ДКВР4/13 на новые модернизированные с автоматизацией и диспетчеризацией котельной 356 кв. | 35 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35000 |
| 001.01.02.032 | Реконструкция котельной п. Подгорный с заменой устаревших котлов «Братск-1Г», выработавших свой ресурс на котлы «КСВ-а- 1ГН» с заменой насосного оборудования котельной, с автоматизацией и диспетчеризацией (5 котлов) | 12 404,90 |  |  |  |  |  | 12 404,90 |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.02.033 | Реконструкция котельной больницы, (на угле) ст. Ханская с переводом с твердого топлива на газообразное с автоматизацией и диспетчеризацией | 6 400,00 |  |  |  |  |  |  |  | 6 400,00 |  |  |  |  |
| 001.01.02.034 | Реконструкция котельной ПУ-2 с заменой оборудования на новые модернизированные с автоматизацией и диспетчеризацией котельной (Q до 1 Гкал) | 4 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4000 |
| 001.01.02.035 | Реконструкция котельной х. Веселый по переводу с твердого топлива на газообразное с автоматизацией и диспетчеризацией | 6 150,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 150,00 |  |  |  |

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Предлагаемый перечень мероприятий и размер необходимых инвестиций в мероприятия по тепловым сетям города Майкопа, на каждом этапе рассматриваемого периода представлен в таб. Таблица 103 с указанием ориентировочной стоимости. Объемы инвестиций определены ориентировочно и должны быть уточнены при разработке проектно-сметной документации.

Таблица 103 – График финансирования и перечень мероприятий в части тепловых сетей, тыс. руб без НДС*

| № проекта | Наименование | Итого | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001.00.00.000.000.000 | Группа проектов МО «город Майкоп» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость проектов | 726 568,24 | 23 243,50 | 49 761,30 | 77 103,24 | 70 647,24 | 103 036,00 | 85 586,84 | 26 007,90 | 22 809,92 | 17 400,80 | 22 175,90 | 56 556,10 | 172 239,50 |
|  | Всего стоимость проектов нарастающим итогом |  | 23 243,50 | 73 004,80 | 150 108,04 | 220 755,28 | 323 791,28 | 409 378,12 | 435 386,02 | 458 195,94 | 475 596,74 | 497 772,64 | 554 328,74 | 726 568,24 |
| Группа проектов "Тепловые сети и сооружения на них" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.00.000 | Всего стоимость группы проектов | 162 048,03 | 23 243,50 | 30 388,50 | 14 263,40 | 27 150,07 | 14 697,40 | 13 780,54 | 8 254,80 | 8 409,92 | 3 250,80 | 1 242,60 | 8 127,00 | 9 239,50 |
|  | Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 23 243,50 | 53 632,00 | 67 895,40 | 95 045,47 | 109 742,87 | 123 523,41 | 131 778,21 | 140 188,13 | 143 438,93 | 144 681,53 | 152 808,53 | 162 048,03 |
| Подгруппа проектов "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.01.000 | Всего стоимость группы проектов | 144 448,03 | 23 243,50 | 30 388,50 | 8 663,40 | 15 150,07 | 14 697,40 | 13 780,54 | 8 254,80 | 8 409,92 | 3 250,80 | 1 242,60 | 8 127,00 | 9 239,50 |
|  | Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 23 243,50 | 53 632,00 | 62 295,40 | 77 445,47 | 92 142,87 | 105 923,41 | 114 178,21 | 122 588,13 | 125 838,93 | 127 081,53 | 135 208,53 | 144 448,03 |
| 001.02.01.001 | Замена 4- х трубной теплосети кот. ТРМ с выносом из зоны застройки от ТК5 до ТК6 Ø 219мм-540 п.м., Ø 159-180п.м в зоне действия котельной ТРМ | 6 121,00 |  | 6 121,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.01.002 | Капитальный ремонт подземной 4- х трубной тепловой сети по ул. Депутатская от ТК-19 до ТК-23 Ø219мм-1472п.м. | 10 900,00 |  |  |  |  | 10 900,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.01.003 | Реконструкция подземной 2- х трубной тепловой сети кот. МРН3 от ТК12-3, в МКР3 до ЦПТ-42 с увеличением диаметров труб с Ø219мм на Ø273мм -1152п.м. | 8 728,60 |  | 8 728,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.01.004 | Капитальный ремонт подземной 2- х трубной сети по ул. 12 Марта от ТК 20 (кот. 282кв) Базы МУП "МТС" до ТК 1/3 (кот. МРН№3) Ø325мм-842,0п.м. | 7 597,57 |  |  |  | 7597,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.01.005 | Капитальный ремонт подземной 2- х трубной сети по ул. 12 Марта от ТК2/3 до ТК9/3 (АЗС "Газпром") Ø159мм-920,0п.м. | 7 058,60 |  |  |  |  |  | 7 058,60 |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.01.006 | Капитальный ремонт подземной 4- х трубной тепловой сети кот. МРН №2 от ТК-12/3 до ТК-11/3 по ул. Пионерская (Ø 219мм-384п.м., Ø 108-128п.м.) | 3 823,00 | 3 823,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.01.007 | Капитальный ремонт подземной 4- х трубной тепловой сети кот. МРН №2 от ТК19 до ТК-12/3 через бульвар Мира от ул. Депутатская, ул. Пионерская с заменой труб на Т ГИ (Ø 219мм-468п.м., Ø 108-156 п.м.) | 4 866,00 |  |  | 4 866,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.01.008 | Капитальный ремонт подземной 4- х трубной сети по ул. Депутатская от ТК-23 до жилого дома Юннатов 2 ГВС Ø125мм-176п.м, Ø108мм-174п.м., Ø89мм-216п.м., Ø57мм-296п.м. | 6 721,94 |  |  |  |  |  | 6721,94 |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.01.009 | Замена участка теплосети по ул. Победы от ТК-10 по ул. Первомайской до ТК-15 по ул. Пионерская Т/сеть канальная д 325 мм – 740 м.п. в зоне действия котельной 302 кв. | 6 677,20 |  |  |  |  |  |  | 6 677,20 |  |  |  |  |  |
| 001.02.01.010 | Замена участка теплосети по ул. Пионерская от ТК-15 до ТК-18. Т/сеть канальная д 325 мм – 352 м.п. в зоне действия котельной 302 кв. | 5 083,00 | 3 000,00 | 2 083,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.01.011 | Замена участка теплосети по ул. Ленина от ТК-18 до ТК-11 (кот. 192 кв.). Т/сеть канальная д 159 мм – 300 м.п. в зоне действия котельной 302 кв. | 1 577,60 |  |  |  |  |  |  | 1 577,60 |  |  |  |  |  |
| 001.02.01.012 | Замена т/сети по ул. Комсомольская от ТК-38 до ТК-47. Т/сеть канальная д 377 мм – 300 м.п. в зоне действия котельной 302 кв. | 2 720,30 |  |  |  |  |  |  |  | 2 720,30 |  |  |  |  |
| 001.02.01.013 | Замена участка теплосети по ул. Некрасова от ул. Жуковского до СШ №8. Т/сеть канальная д108 мм – 294 м.п, д 89 – 342 м.п., д 57 – 240 м.п. в зоне действия котельной 103 кв. | 2 167,90 |  |  |  |  |  |  |  | 907,3 | 1 260,60 |  |  |  |
| 001.02.01.014 | Капитальный ремонт подземной 2- х трубной теплосети по ул. Крестьянская от ТК1 до ТК40 по ул.Гоголя Ø219мм-284,0 п.м , Ø159мм-132,0 п.м, Ø108мм-198,0 п.м в зоне действия котельной 192 кв. | 4 008,20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 990,20 | 1 242,60 | 775,4 |  |
| 001.02.01.015 | Капитальный ремонт подземной 2- х трубной теплосети по ул. Курганная от ул. Ленина (ТК17, около жилого дома Ленина,54) до ул. Жуковского ТК33 Ø159мм-480п.м. в зоне действия котельной 192 кв. | 2 289,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 289,80 |  |
| 001.02.01.016 | Капитальный ремонт подземной 2- х трубной теплосети по ул. Крестьянская от ТК1 до ТК7 по ул.Ленина Ø325мм-530 п.м | 4 782,32 |  |  |  |  |  |  |  | 4782,32 |  |  |  |  |
| 001.02.01.017 | Капитальный ремонт подземной 4- х трубной теплосети кот.407 ДЕ от ТК 21 до ТК 26 кот. 407 Г переход через ул. Шоссейную (Ø 219мм-156,0 п.м., Ø 159-156,0п.м.) | 1 827,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 827,10 |  |
| 001.02.01.018 | Замена 4- х трубной теплосети от ТК-14 до ТК-15 ул. Михайлова Ø 219мм-360п.м., Ø 108-120п.м. в зоне действия котельной 407 ДЕ кв. | 3 755,10 |  |  |  | 3 755,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.01.019 | Капитальный ремонт подземной 2- х трубной теплосети по ул. Крестьянская от ТК49 до ТК 54 Ø325 мм - 1028 п.м.в зоне действия котельной 282 кв. | 9 239,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 239,50 |
| 001.02.01.020 | Капитальный ремонт подземной 2- х трубной теплосети по ул. Крестьянская от ТК54 до ТК 8 (кот. 192кв.) 2Ø325мм-590,0 п.м. | 3 234,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3234,7 |  |
| 001.02.01.021 | Капитальный ремонт подземной теплосети от кот. 282кв. по ул.Гайдара от ул. III Интернационала до ул.Школьной, ППУ Ø535-880 п.м. | 18 987,00 | 3 797,40 | 3 797,40 | 3 797,40 | 3 797,40 | 3 797,40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.01.022 | Реконструкция 4- х трубной подземной теплосети ЦТП 726кв., с переносом с ул. 2-я Пушкина из зоны затопления на надземную теплосеть по ул. Пржевальского (м/у ул. 2-я Пушкина и 2-я Крылова с заменой труб на ТГИ (Ø108мм-480п.м., Ø76мм-240п.м., Ø 52мм-240п.м.) | 11 616,80 | 11 616,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.01.023 | Реконструкция 4- х трубной надземной теплосети от ЦТП-726кв. на подземную по ул. Коммунаров (ул. 2-я Пушкина- ул. 2-я Крылова трубы ППУ (Ø159мм-348п.м., Ø108мм-267п.м., Ø89мм-75п.м., Ø57мм-74п.м. | 5 018,40 |  | 5 018,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.01.024 | Реконструкция 4- х трубной надземной теплосети от ЦТП-726кв. на подземную по ул. 2-я Крылова (ул.Коммунаров- ул.Железнодорожная) | 4 640,10 |  | 4 640,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.01.025 | Реконструкция 4- х трубной надземной внутридворовой теплосети от ЦТП-726кв. на подземную теплосеть на территории ГКОУ РА «Адыгейской республиканской школы-интернат с нарушениями слуха и зрения» по ул. 2-я Крылова | 1 006,30 | 1 006,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов "Реконструкция ПНС и ЦТП" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.01.000 | Всего стоимость группы проектов | 17 600,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 0,00 | 0,00 | 5 600,00 | 17 600,00 | 17 600,00 | 17 600,00 | 17 600,00 | 17 600,00 | 17 600,00 | 17 600,00 | 17 600,00 | 17 600,00 |
| 001.02.02.001 | Замена насосного хозяйства, теплообменников на пластинчатые- 2шт. с установкой частотных преобразователей. Замена скоростных теплообменников ГВС ВВП16-325-4000 на стальные пластинчатые (Q= 4,5 Гкал -2 шт) на ЦТП-43 | 1 600,00 |  |  | 1 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.02.002 | Замена насосного хозяйства, теплообменника с установкой частотных преобразователей. Замена скоростных теплообменников ГВС ВВП14-273-4000 на стальные пластинчатые (Q= 3 Гкал - 1 шт) на ЦТП "Крытый рынок" | 800,00 |  |  | 800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.02.003 | Замена насосного хозяйства, теплообменников на пластинчатые- 2шт. с установкой частотных преобразователей. Замена скоростных теплообменников ГВС ВВП16-325-4000 на стальные пластинчатые (Q= 4,5 Гкал – 2 шт.) на ЦТП 179 кв. | 1 600,00 |  |  | 1 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.02.004 | Замена насосного хозяйства с установкой частотных преобразователей. Замена скоростных теплообменников ГВС ВВП16-325-4000 на стальные пластинчатые (Q= 4,5 Гкал – 2 шт.) на ЦТП МР-3 | 1 600,00 |  |  | 1 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.02.005 | Замена насосного хозяйства, теплообменников на пластинчатые- 2шт. с установкой частотных преобразователей. Замена скоростных теплообменников ГВС ВВП12-219-4000 на стальные пластинчатые (Q = 3 Гкал - 2 шт) на ЦТП 227 кв. | 1 600,00 |  |  |  | 1 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.02.006 | Замена теплообменника на пластинчатый- 1шт. Замена скоростных теплообменников ГВС ВВП14-273-4000 на стальные пластинчатые (Q= 3 Гкал - 1 шт) на ЦТП 207 кв. | 800,00 |  |  |  | 800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.02.007 | Замена насосного хозяйства с установкой частотных преобразователей. Замена скоростных теплообменников ГВС ВВП12-219-4000 на стальные пластинчатые (Q = 3 Гкал - 2 шт) на ЦТП 260 кв. | 1 600,00 |  |  |  | 1 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.02.008 | Замена насосного хозяйства, теплообменников на пластинчатые-2шт. с установкой частотных преобразователей Замена скоростных теплообменников ГВС ВВП12-219-4000 на стальные пластинчатые (Q = 3 Гкал - 2 шт) на ЦТП 225 кв. | 1 600,00 |  |  |  | 1 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.02.009 | Замена насосного хозяйства, теплообменников на пластинчатые- 2шт. Замена скоростных теплообменников ГВС ВВП12-219-4000 на стальные пластинчатые (Q = 3 Гкал - 2 шт) на ЦТП 282 кв. | 1 600,00 |  |  |  | 1 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.02.010 | Замена насосного хозяйства, теплообменников на пластинчатые- 2шт. с установкой частотных преобразователей. Замена скоростных теплообменников ГВС ВВП16-325-4000 на стальные пластинчатые (Q = 4,5 Гкал – 2 шт.) на ЦТП 302 кв. | 1 600,00 |  |  |  | 1 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.02.011 | Замена насосного хозяйства, теплообменников на пластинчатые- 2шт. с установкой частотных преобразователей. Замена скоростных теплообменников ГВС ВВП16-325-4000 на стальные пластинчатые (Q = 4,5 Гкал – 2 шт.) на ЦТП 318 кв. | 1 600,00 |  |  |  | 1 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.02.012 | Замена насосного хозяйства, теплообменников на пластинчатые с установкой частотных преобразователей. Замена скоростных теплообменников ГВС ВВП16-325-4000 на стальные пластинчатые (Q = 4,5 Гкал – 2 шт.) на ЦТП 318 кв. | 1 600,00 |  |  |  | 1 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: предложения рекомендованы Разработчиком Схемы теплоснабжения на основе анализа существующего положения в сфере теплоснабжения, а также с учетом выполненных расчетов технических параметров Схемы теплоснабжения. Решение о необходимости, объеме и сроках выполнения мероприятий принимается теплоснабжающей организацией совместно с собственником объектов систем теплоснабжения.

Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения

Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения не предусмотрены.

Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

Необходимые инвестиции для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения не определялись.

Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Мероприятия по реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей направлены не на повышение экономической эффективности работы систем теплоснабжения, а на поддержание ее в рабочем состоянии, снижение уровня физического износа и повышение показателей надежности теплоснабжений. Данная группа мероприятий при значительных капитальных вложениях имеет низкий экономический эффект, но является социально значимой. Расчет эффективности инвестиций в данную группу мероприятий в схеме теплоснабжения не приводится.

Экономический эффект от мероприятий по реконструкции котельных и тепловых сетей приведен в Главе 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения городского округа».

Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации

Сведения о величине фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов теплоснабжения не предоставлены.

Раздел 10. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организациям)

Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

Понятие «Единая теплоснабжающая организация» введено Федеральным законом от 27.07.2012 г. № 190 «О теплоснабжении».

В соответствии со ст. 2 ФЗ-190 единая теплоснабжающая организация для городов с численностью населения пятьсот тысяч и более определяется в схеме теплоснабжения уполномоченным федеральным органом власти (Министерство энергетики РФ).

В соответствии с пунктом 23 постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. N 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции от 30 мая 2022 г.) в схеме теплоснабжения должен быть проработан раздел, содержащий обоснования решения по определению единой теплоснабжающей организации, который должен содержать обоснование соответствия предлагаемой к определению в качестве единой теплоснабжающей организации критериям единой теплоснабжающей организации, установленным в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством РФ.

Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Реестр зон деятельности ЕТО в существующих зонах действия источников тепловой энергии представлен в таб. Таблица 104.

Таблица 104 – Реестр единых теплоснабжающих организаций

| № системы теплоснабжения | Наименования источников в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | № зоны деятель-ности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МКР-2 – ул. Депутатская, 8-б | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 01 |
| 2 | МКР-3 – ул. 12 Марта, 155, строен. 1 | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 02 |
| 3 | НШ-30 – ул. Ветеранов, 484, строен. 1 | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 03 |
| 4 | Конезавода – ул.Садовая, 129, х.Гавердовский | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 04 |
| 5 | Кирпичный завод – ул. Новая,138-а | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 05 |
| 6 | Точрадиомаш – ул. Загородная, 16 | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 06 |
| 7 | ул. 12 Марта, 160 | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 07 |
| 8 | ул. Остапенко, 33 | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 08 |
| 9 | ул. Курджипская, 58 | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 09 |
| 10 | ул. Васильева,3б | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 10 |
| 11 | 282 кв. - ул. Титова, 71-а | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 11 |
| 12 | СШ №20 – ул. Мопра, 65 | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 12 |
| 13 | 192 кв. - Краснооктябрьская 40-в | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 13 |
| 14 | 103кв. - ул. Жуковского, 55-б | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 14 |
| 15 | 73 кв. - ул. Калинина, 211, строен.1 | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 15 |
| 16 | Промышл., 56 – ул. Промышленная, 56 | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 16 |
| 17 | ДС №10 – ул. Хакурате, 165 | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 17 |
| 18 | 47 кв. - ул. Ленина, 133 | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 18 |
| 19 | ДС №62 – ул. Привокзальная, 76 | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 19 |
| 20 | 302кв. - ул. Первомайская, 230-а | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 20 |
| 21 | 331 кв. - ул. Гоголя, 3а | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 21 |
| 22 | 345 кв. - ул. Пушкина, 179 | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 22 |
| 23 | 299 кв. - ул. Жуковского,18-б | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 23 |
| 24 | ДС №23 – ул. Советская, 189а | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 24 |
| 25 | 356 кв. - ул. Гагарина, 4, строен. 1 | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 25 |
| 26 | СШ №16 – ул. Кирова, 130а | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 26 |
| 27 | ДС №30 – ул. Тургенева, 130а | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 27 |
| 28 | Апшеронская, 67 – ул. Апшеронская, 67 | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 28 |
| 29 | СШ №9 – ул. Тульская, 105а | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 29 |
| 30 | ТЭЦ АО «Картонтара» | АО «Картонтара» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 30 |
|  |  | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | Тепловые сети |  |
| 31 | 717 кв. - ул. Кужорская, 91а | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 31 |
| 32 | Инфекционной больн. - ул. 2-я Короткая, 8 | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 32 |
| 33 | 740 кв. - ул. Коммунаров, 61а | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 33 |
| 34 | Разина 6 - ул. Разина, 6 | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 34 |
| 35 | ПТУ-5 – ул. Крестьянская, 2 | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 35 |
| 36 | 407 д,е кв. - ул. Батарейная, 2, строен. 1 | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 36 |
| 37 | 407 г кв. - ул. 6-й Переулок, 3-в | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 37 |
| 38 | Шовгеновского городка – ул. Спортивная, 5-в | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 38 |
| 39 | п. Северный – ул. Тепличная, 2, строен. 1 п.Северный | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 39 |
| 40 | п. Подгорный – ул. Ленина, 58-а, п. Подгорный | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 40 |
| 41 | СШ №27 – ул. Школьная, 1а, п. Северный | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 41 |
| 42 | х. Веселый – ул. Лесная, 24а, х. Веселый | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 42 |
| 43 | ПУ-2 – ул. М.Горького, 27а, ст. Ханской | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 43 |
| 44 | Больницы – ул. Верещагина, 111а, ст. Ханской | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 44 |
| 45 | Котельная 1 ул. 12 Марта, д.168А, строение 1 | ООО «КубаньТепло-Инжиниринг» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 45 |
| 46 | ТЭЦ АО «Картонтара» | ТЭЦ АО «Картонтара» | Источник тепловой энергии |  |

Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

Критерии определения единой теплоснабжающей организации определены постановлением Правительства Российской Федерации № 808 от 08.08.2012 года «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением органа местного самоуправления (далее - уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения городского округа.

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.

В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

•	определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

•	определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В случае если органы местного самоуправления не имеют возможности размещать соответствующую информацию на своих официальных сайтах, необходимая информация может размещаться на официальном сайте субъекта Российской Федерации, в границах которого находится соответствующее муниципальное образование. Поселения, входящие в муниципальный район, могут размещать необходимую информацию на официальном сайте этого муниципального района.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с нижеперечисленными критериями.

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

•	владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

•	размер собственного капитала;

•	способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Для определения указанных критериев уполномоченный орган при разработке схемы теплоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих и теплосетевых организаций соответствующие сведения.

В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

Показатели рабочей мощности источников тепловой энергии и емкости тепловых сетей определяются на основании данных схемы (проекта схемы) теплоснабжения поселения, городского округа.

В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии.

Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.

В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

•	заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

•	заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

•	заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Организация может утратить статус единой теплоснабжающей организации в следующих случаях: систематическое (3 и более раза в течение 12 месяцев) неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных условиями договоров теплоснабжения. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств должен быть подтвержден вступившими в законную силу решениями федерального антимонопольного органа, и (или) его территориальных органов, и (или) судов;

Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации могут быть изменены в следующих случаях:

•	подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

•	технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

В договоре теплоснабжения с единой теплоснабжающей организацией предусматривается право потребителя, не имеющего задолженности по договору, отказаться от исполнения договора теплоснабжения с единой теплоснабжающей организацией и заключить договор теплоснабжения с иной теплоснабжающей организацией (иным владельцем источника тепловой энергии) в соответствующей системе теплоснабжения на весь объем или часть объема потребления тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя.

При заключении договора теплоснабжения с иным владельцем источника тепловой энергии потребитель обязан возместить единой теплоснабжающей организации убытки, связанные с переходом от единой теплоснабжающей организации к теплоснабжению непосредственно от источника тепловой энергии, в размере, рассчитанном единой теплоснабжающей организацией и согласованном с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов.

Размер убытков определяется в виде разницы между необходимой валовой выручкой единой теплоснабжающей организации, рассчитанной за период с даты расторжения договора до окончания текущего периода регулирования тарифов с учетом снижения затрат, связанных с обслуживанием такого потребителя, и выручкой единой теплоснабжающей организации от продажи тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в течение указанного периода без учета такого потребителя по установленным тарифам, но не выше суммы, необходимой для компенсации соответствующей части экономически обоснованных расходов единой теплоснабжающей организации по поставке тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя для нужд населения и иных категорий потребителей, которые не учтены в тарифах, установленных для этих категорий потребителей.

Отказ потребителя от исполнения договора теплоснабжения с единой теплоснабжающей организацией и заключение договора теплоснабжения с иным владельцем источника тепловой энергии допускается в следующих случаях:

•	подключение теплопотребляющих установок потребителя к коллекторам источников тепловой энергии, принадлежащих иному владельцу источников тепловой энергии, с которым заключается договор теплоснабжения;

•	поставка тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети, к которым подключен потребитель, только с источников тепловой энергии, принадлежащих иному владельцу источника тепловой энергии;

•	поставка тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети, к которым подключен потребитель, с источников тепловой энергии, принадлежащих иным владельцам источников тепловой энергии, при обеспечении раздельного учета исполнения обязательств по поставке тепловой энергии, теплоносителя потребителям с источников тепловой энергии, принадлежащих разным лицам.

Отказ потребителя от исполнения договора теплоснабжения с единой теплоснабжающей организацией и заключение договора теплоснабжения с иным владельцем источника тепловой энергии допускается в следующих случаях:

•	подключение теплопотребляющих установок потребителя к коллекторам источников тепловой энергии, принадлежащих иному владельцу источников тепловой энергии, с которым заключается договор теплоснабжения;

•	поставка тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети, к которым подключен потребитель, только с источников тепловой энергии, принадлежащих иному владельцу источника тепловой энергии;

•	поставка тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети, к которым подключен потребитель, с источников тепловой энергии, принадлежащих иным владельцам источников тепловой энергии, при обеспечении раздельного учета исполнения обязательств по поставке тепловой энергии, теплоносителя потребителям с источников тепловой энергии, принадлежащих разным лицам.

Заключение договора с иным владельцем источника тепловой энергии не должно приводить к снижению надежности теплоснабжения для других потребителей. Если по оценке единой теплоснабжающей организации происходит снижение надежности теплоснабжения для других потребителей, данный факт доводится до потребителя тепловой энергии в письменной форме и потребитель тепловой энергии не вправе отказаться от исполнения договора теплоснабжения с единой теплоснабжающей организацией.

Потери тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях компенсируются теплосетевыми организациями (покупателями) путем производства на собственных источниках тепловой энергии или путем приобретения тепловой энергии и теплоносителя у единой теплоснабжающей организации по регулируемым ценам (тарифам). В случае если единая теплоснабжающая организация не владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии, она закупает тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель для компенсации потерь у владельцев источников тепловой энергии в системе теплоснабжения на основании договоров поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя.

В таб. Таблица 105 представлено основание присвоения статуса единой теплоснабжающей организации.

Таблица 105 – Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения

| № системы теплоснабжения | Наименования источников в системе теплоснабжения | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Размер собственного капитала теплоснабжающей (теплосетевой) организации, тыс. руб. | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Вид имущественного права | Емкость тепловых сетей, м3 | Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО | № зоны деятельности | Предлагаемая для утверждения ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МКР-2 – ул. Депутатская, 8-б | 33,2000 | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | 260,1 | Заявок не поступало | 01 | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | Владение на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808) |
| 2 | МКР-3 – ул. 12 Марта, 155, строен. 1 | 35,0000 | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | 388,0 | Заявок не поступало | 02 | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | Владение на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808) |
| 3 | НШ-30 – ул. Ветеранов, 484, строен. 1 | 1,4100 | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | 130 | Заявок не поступало | 03 | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | Владение на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808) |
| 4 | Конезавода – ул.Садовая, 129, х.Гавердовский | 4,5000 | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | 82,7 | Заявок не поступало | 04 | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | Владение на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808) |
| 5 | Кирпичный завод – ул. Новая,138-а | 0,9300 | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | 8,8 | Заявок не поступало | 05 | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808) |
| 6 | Точрадиомаш – ул. Загородная, 16 | 60,0000 | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | 736,2 | Заявок не поступало | 06 | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808) |
| 7 | ул. 12 Марта, 160 | 0,9460 | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | 0,8 | Заявок не поступало | 07 | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808) |
| 8 | ул. Остапенко, 33 | 1,0320 | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | 2,5 | Заявок не поступало | 08 | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808) |
| 9 | ул. Курджипская, 58 | 0,1600 | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | 0,4 | Заявок не поступало | 09 | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808) |
| 10 | ул. Васильева,3б | 5,2460 | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | 13,3 | Заявок не поступало | 10 | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808) |
| 11 | 282 кв. - ул. Титова, 71-а | 60,0000 | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | 1951,1 | Заявок не поступало | 11 | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808) |
| 12 | СШ №20 – ул. Мопра, 65 | 0,4920 | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | 3,1 | Заявок не поступало | 12 | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808) |
| 13 | 192 кв. - Краснооктябрьская 40-в | 19,8000 | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | 201,1 | Заявок не поступало | 13 | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808) |
| 14 | 103кв. - ул. Жуковского, 55-б | 12,4000 | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | 135,6 | Заявок не поступало | 14 | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808) |
| 15 | 73 кв. - ул. Калинина, 211, строен.1 | 1,7250 | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | 6,1 | Заявок не поступало | 15 | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808) |
| 16 | Промышл., 56 – ул. Промышленная, 56 | 8,6000 | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | 29,1 | Заявок не поступало | 16 | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808) |
| 17 | ДС №10 – ул. Хакурате, 165 | 0,5800 | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | 0,9 | Заявок не поступало | 17 | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808) |
| 18 | 47 кв. - ул. Ленина, 133 | 0,6000 | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | 2,6 | Заявок не поступало | 18 | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808) |
| 19 | ДС №62 – ул. Привокзальная, 76 | 0,4000 | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | 2,0 | Заявок не поступало | 19 | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808) |
| 20 | 302кв. - ул. Первомайская, 230-а | 34,9000 | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | 644,1 | Заявок не поступало | 20 | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808) |
| 21 | 331 кв. - ул. Гоголя, 3а | 6,1000 | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | 61,4 | Заявок не поступало | 21 | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808) |
| 22 | 345 кв. - ул. Пушкина, 179 | 0,8600 | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | 1,4 | Заявок не поступало | 22 | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808) |
| 23 | 299 кв. - ул. Жуковского,18-б | 2,7000 | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | 27,7 | Заявок не поступало | 23 | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808) |
| 24 | ДС №23 – ул. Советская, 189а | 1,2000 | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | 8,1 | Заявок не поступало | 24 | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808) |
| 25 | 356 кв. - ул. Гагарина, 4, строен. 1 | 13,1000 | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | 121,4 | Заявок не поступало | 25 | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808) |
| 26 | СШ №16 – ул. Кирова, 130а | 0,7600 | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | 0,5 | Заявок не поступало | 26 | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808) |
| 27 | ДС №30 – ул. Тургенева, 130а | 0,4860 | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | 0,6 | Заявок не поступало | 27 | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808) |
| 28 | Апшеронская, 67 – ул. Апшеронская, 67 | 0,3160 | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | –– | Заявок не поступало | 28 | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808) |
| 29 | СШ № 9 – ул. Тульская, 105а | 1,2800 | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | 22,3 | Заявок не поступало | 29 | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808) |
| 30 | ТЭЦ АО «Картонтара» | н/д | АО «Картонтара» | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве собственности |  | Заявок не поступало | 30 | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | –– |
|  |  | –– | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | н/д | Тепловые сети | Владеет на праве аренды | 414,4 |  |  |  | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808) |
| 31 | 717 кв. - ул. Кужорская, 91а | 0,6300 | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | 1,3 | Заявок не поступало | 31 | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808) |
| 32 | Инфекционной больн. - ул. 2-я Короткая, 8 | 1,2000 | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | 7,4 | Заявок не поступало | 32 | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808) |
| 33 | 740 кв. - ул. Коммунаров, 61а | 12,6000 | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | 109,3 | Заявок не поступало | 33 | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808) |
| 34 | Разина 6 - ул. Разина, 6 | 0,0600 | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | 0,4 | Заявок не поступало | 34 | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808) |
| 35 | ПТУ-5 – ул. Крестьянская, 2 | 1,4290 | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | 6,0 | Заявок не поступало | 35 | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808) |
| 36 | 407 д,е кв. - ул. Батарейная, 2, строен. 1 | 26,6000 | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | 109,8 | Заявок не поступало | 36 | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808) |
| 37 | 407 г кв. - ул. 6-й Переулок, 3-в | 13,5700 | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | 109,8 | Заявок не поступало | 37 | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808) |
| 38 | Шовгеновского городка – ул. Спортивная, 5-в | 6,1080 | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | 174,1 | Заявок не поступало | 38 | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808) |
| 39 | п. Северный – ул. Тепличная, 2, строен. 1 п.Северный | 8,6000 | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | 15,8 | Заявок не поступало | 39 | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808) |
| 40 | п. Подгорный – ул. Ленина, 58-а, п. Подгорный | 4,2500 | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | 30,8 | Заявок не поступало | 40 | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808) |
| 41 | СШ №27 – ул. Школьная, 1а, п. Северный | 0,0940 | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | 0,4 | Заявок не поступало | 41 | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808) |
| 42 | х. Веселый – ул. Лесная, 24а, х. Веселый | 0,7300 | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | 2,8 | Заявок не поступало | 42 | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808) |
| 43 | ПУ-2 – ул. М.Горького, 27а, ст. Ханской | 0,9500 | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | 18,2 | Заявок не поступало | 43 | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808) |
| 44 | Больницы – ул. Верещагина, 111а, ст. Ханской | 1,8000 | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | 8,1 | Заявок не поступало | 44 | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808) |
| 45 | Котельная 1 ул. 12 Марта, д.168А, строение 1 | 10,32 | ООО «КубаньТепло-Инжиниринг» | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Собственность | 18,3 | Заявок не поступало | 45 | ООО «КубаньТепло-Инжиниринг» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 «Правила организации теплоснабжения», утверждённые ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808) |
| 46 | ТЭЦ АО «Картонтара» | - | ТЭЦ АО «Картонтара» | н/д | Источник тепловой энергии | Собственность | - | Заявок не поступало |  | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 «Правила организации теплоснабжения», утверждённые ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808) |

Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Заявки теплоснабжающих организаций на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации на территории Муниципального образования «Город Майкоп» на этапе разработки проекта схемы теплоснабжения не подавались.

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения приведен в таб. Таблица 106.

Таблица 106 – Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень ЕТО

| № сист. тепло-снаб-жения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Источник тепловой энергии |  | Тепловые сети |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование, адрес источника | Наличие источника в обслуживании данной ТСО | Наличие тепловых сетей в обслуживании данной ТСО |
| 1 | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | МКР-2 – ул. Депутатская, 8-б | да | да |
| 2 | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | МКР-3 – ул. 12 Марта, 155, строен. 1 | да | да |
| 3 | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | НШ-30 – ул. Ветеранов, 484, строен. 1 | да | да |
| 4 | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | Конезавода – ул.Садовая, 129, х.Гавердовский | да | да |
| 5 | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | Кирпичный завод – ул. Новая,138-а | да | да |
| 6 | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | Точрадиомаш – ул. Загородная, 16 | да | да |
| 7 | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | ул. 12 Марта, 160 | да | да |
| 8 | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | ул. Остапенко, 33 | да | да |
| 9 | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | ул. Курджипская, 58 | да | да |
| 10 | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | ул. Васильева,3б | да | да |
| 11 | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | 282 кв. - ул. Титова, 71-а | да | да |
| 12 | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | СШ №20 – ул. Мопра, 65 | да | да |
| 13 | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | 192 кв. - Краснооктябрьская 40-в | да | да |
| 14 | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | 103кв. - ул. Жуковского, 55-б | да | да |
| 15 | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | 73 кв. - ул. Калинина, 211, строен.1 | да | да |
| 16 | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | Промышл., 56 – ул. Промышленная, 56 | да | да |
| 17 | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | ДС №10 – ул. Хакурате, 165 | да | да |
| 18 | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | 47 кв. - ул. Ленина, 133 | да | да |
| 19 | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | ДС №62 – ул. Привокзальная, 76 | да | да |
| 20 | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | 302кв. - ул. Первомайская, 230-а | да | да |
| 21 | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | 331 кв. - ул. Гоголя, 3а | да | да |
| 22 | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | 345 кв. - ул. Пушкина, 179 | да | да |
| 23 | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | 299 кв. - ул. Жуковского,18-б | да | да |
| 24 | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | ДС №23 – ул. Советская, 189а | да | да |
| 25 | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | 356 кв. - ул. Гагарина, 4, строен. 1 | да | да |
| 26 | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | СШ №16 – ул. Кирова, 130а | да | да |
| 27 | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | ДС №30 – ул. Тургенева, 130а | да | да |
| 28 | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | Апшеронская, 67 – ул. Апшеронская, 67 | да | да |
| 29 | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | СШ №9 – ул. Тульская, 105а | да | да |
| 30 | АО «Картонтара» | ТЭЦ АО «Картонтара» | да | да |
|  | АО «Автономная теплоэнергетическая компания» «Майкопские тепловые сети» |  | нет | да |
| 31 | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | 717 кв. - ул. Кужорская, 91а | да | да |
| 32 | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | Инфекционной больн. - ул. 2-я Короткая, 8 | да | да |
| 33 | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | 740 кв. - ул. Коммунаров, 61а | да | да |
| 34 | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | Разина 6 - ул. Разина, 6 | да | да |
| 35 | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | ПТУ-5 – ул. Крестьянская, 2 | да | да |
| 36 | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | 407 д,е кв. - ул. Батарейная, 2, строен. 1 | да | да |
| 37 | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | 407 г кв. - ул. 6-й Переулок, 3-в | да | да |
| 38 | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | Шовгеновского городка – ул. Спортивная, 5-в | да | да |
| 39 | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | п. Северный – ул. Тепличная, 2, строен. 1 п.Северный | да | да |
| 40 | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | п. Подгорный – ул. Ленина, 58-а, п. Подгорный | да | да |
| 41 | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | СШ №27 – ул. Школьная, 1а, п. Северный | да | да |
| 42 | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | х. Веселый – ул. Лесная, 24а, х. Веселый | да | да |
| 43 | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | ПУ-2 – ул. М.Горького, 27а, ст. Ханской | да | да |
| 44 | АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети | Больницы – ул. Верещагина, 111а, ст. Ханской | да | да |
| 45 | ООО «КубаньТеплоИнжиниринг» | Котельная 1 ул. 12 Марта, д.168А, строение 1 | да | да |
| 46 | АО «Картонтара» | ТЭЦ АО «Картонтара» | да | нет |

На момент актуализации схемы теплоснабжения на территории МО «Город Майкоп» можно выделить 45 изолированные системы теплоснабжения. Эксплуатацию 43 систем осуществляет одна единая теплоснабжающая организация – АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети. В системе № 30 источником тепловой энергии является ТЭЦ АО «Картонтара», эксплуатацию тепловых сетей и отпуск тепловой энергии конечным потребителям осуществляет АО «АТЭК» Майкопские тепловые сети. 1 система теплоснабжения ООО «КубаньТепло-Инжиниринг».

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

В соответствии с принятым Сценарием мастер-плана Схемой теплоснабжения запланировано перераспределение тепловых нагрузок:

- вывод из эксплуатации котельной 717 квартала с передачей нагрузки на котельную 740 квартала.

Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления)

Бесхозяйные тепловые сети не выявлены.

Перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом «О теплоснабжении»

Статья 15, пункт 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

Бесхозяйные тепловые сети не выявлены.

Раздел 13 Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа

Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

На момент разработки Схемы теплоснабжения на территории муниципального образования действует Региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Республики Адыгея на 2022–2031 годы в редакции, утвержденной Указом Главы Республики Адыгея № 148 от 30.11.2022 г. (https://base.garant.ru/405852885/#block_1000). Указанной программой предусмотрена газификация угольных котельных. Соответствующие решения приняты в настоящей схеме теплоснабжения.

Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Проблемы газоснабжения источников тепловой по состоянию на базовый период энергии города Майкопа не выявлены.

Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности, настоящей схемой не предусматриваются.

Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Схема и Программа развития электроэнергетики Республики Адыгея утверждена Распоряжением Главы Республики Адыгея от 29.04.2022 № 98-рг «Об утверждении схемы и программы развития электроэнергетики Республики Адыгея на 2023–2027 годы». Схема и Программа развития электроэнергетических систем России на 2023–2028 годы утверждена Приказом Минэнерго РФ № 108 от 28.02.2023 г. В Схеме теплоснабжения МО «Город Майкоп» отсутствуют решения, коррелирующие со схемой и программой развития Единой энергетической системы России, а также СиПР электроэнергетики Республики Адыгея.

Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Схемой теплоснабжения не предусматриваются решения о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения.

Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения отсутствуют.

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа

## 14.1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях представлено в табл. Таблица 107. Прекращения теплоснабжения на период планирования схемы не прогнозируются.

Таблица 107 – Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

| Система теплоснабжения | Количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, 1/км/год | Среднее время восстановления теплоснабжения, час | Количество отказов в тепловых сетях в период испытаний, 1/км/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 г |  |  |  |  |
| 299 кв. - ул. Жуковского,18-б | 1 | 2 |  |
| 282 кв. - ул. Титова, 71-а | 3 | 3,5 |  |
| 302 кв. - ул. Первомайская, 230-а | 3 | 4,5 |  |
| 192 кв. - Краснооктябрьская 40-в | 3 | 6,5 |  |
| МКР-3 – ул. 12 Марта, 155, строен. 1 | 4 | 2 |  |
| Шовгеновского городка – ул. Спортивная, 5-в | 1 | 2 |  |
| 73 кв. - ул. Калинина, 211, строен.1 | 1 | 8 |  |
| 103 кв. - ул. Жуковского, 55-б | 6 | 7,5 |  |
| Точрадиомаш – ул. Загородная, 16 | 1 | 4 |  |
| п. Подгорный – ул. Ленина, 58-а, п. Подгорный | 1 | 6,5 |  |
| МКР-2 – ул. Депутатская, 8-б | 1 | 7 |  |
| Итого 2020 г. | 25 |  |  |
| 2021 г. |  |  |  |
| 282 кв. - ул. Титова, 71-а | 4 | 5,5 | 2 |
| 103 кв. - ул. Жуковского, 55-б | 6 | 5,5 | 1 |
| 740 кв. - ул. Коммунаров, 61а | 1 | 7 |  |
| МКР-2 – ул. Депутатская, 8-б | 1 | 6,5 |  |
| 302 кв. - ул. Первомайская, 230-а | 5 | 6 | 6 |
| Точрадиомаш – ул. Загородная, 16 | 2 | 7 | 2 |
| Конезавода – ул.Садовая, 129, х.Гавердовский | 1 | 5,5 |  |
| 407 г кв. - ул. 6-й Переулок, 3-в | 1 | 6,5 |  |
| Разина 6 - ул. Разина, 6 |  | 2,5 | 1 |
| 192 кв. - Краснооктябрьская 40-в |  | 5 часов 45 минут | 2 |
| МКР-3 – ул. 12 Марта, 155, строен. 1 | 1 | 3 | 3 |
| 73 кв. - ул. Калинина, 211, строен.1 |  | 2 | 1 |
| 299 кв. - ул. Жуковского,18-б |  | 8 часов 22 минуты | 1 |
| 331 кв. - ул. Гоголя, 3а |  | 7 часов 40 минут | 2 |
| Итого 2021 г. | 22 |  | 21 |
| 2022 г. |  |  |  |
| Кот. 282 кв. | 1 | 7 часов |  |
| Итого 2022 г. | 1 |  |  |
| 2023 г. |  |  |  |
| ЦТП 726 кв | 1 | 2 часа 15 минут |  |
| Кот. 356 кв. | 1 | 5,5 часов |  |
| Кот. МКР-3 | 1 | 4 часа 45 минут |  |
| Итого 2023 г. | 3 |  |  |

## 14.2. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии приведено в табл. Таблица 108. Прекращения теплоснабжения на период планирования схемы не прогнозируются.

Таблица 108 – Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии

| Источник | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦТП 726 кв. | 1 | 1 |  |  |
| Кот. 302 кв. |  | 1 |  |  |
| Кот. 73 кв. |  | 1 | 1 |  |
| Кот. Васильева,35 |  | 1 |  |  |
| Кот. П. Подгорный |  | 1 |  |  |
| Кот. ПТУ-5 |  |  | 1 |  |
| Кот. СШ №27 |  |  | 1 |  |

## 14.3. Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии источниками тепловой энергии в зонах деятельности ЕТО Муниципального образования «Город Майкоп», приведен в таб. Таблица 109.

Таблица 109 – Прогнозные значения удельного расхода условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками в зонах деятельности ЕТО АО «Автономная теплоэнергетическая компания» «Майкопские тепловые сети», кг условного топлива/Гкал

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками в зонах деятельности, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 |
| 1 | МКР-2 — ул. Депутатская, 8-б | газ | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 |
| 2 | МКР-3 — ул. 12 Марта, 155, строен. 1 | газ | 167,7 | 167,7 | 167,7 | 167,7 | 167,7 | 167,7 | 167,7 | 167,7 | 167,7 | 167,7 |
| 3 | НШ-30 — ул. Ветеранов, 484, строен. 1 | газ | 176,0 | 176,0 | 176,0 | 176,0 | 176,0 | 176,0 | 176,0 | 176,0 | 176,0 | 176,0 |
| 4 | Конезавода — ул.Садовая, 129, х.Гавердовский | газ | 191,2 | 191,3 | 191,3 | 191,3 | 191,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| 5 | Кирпичный завод — ул. Новая,138-а | газ | 171,2 | 171,2 | 172,1 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| 6 | Точрадиомаш — ул. Загородная, 16 | газ | 168,0 | 168,8 | 168,8 | 168,8 | 168,8 | 168,8 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| 7 | ул. 12 Марта, 160 | газ | 161,9 | 161,9 | 161,9 | 161,9 | 161,9 | 161,9 | 161,9 | 161,9 | 161,9 | 161,9 |
| 8 | ул. Остапенко, 33 | газ | 161,3 | 161,3 | 161,3 | 161,3 | 161,3 | 161,3 | 161,3 | 161,3 | 161,3 | 161,3 |
| 9 | ул. Курджипская, 58 | газ | 161,8 | 161,8 | 161,8 | 161,8 | 161,8 | 161,8 | 161,8 | 161,8 | 161,8 | 161,8 |
| 10 | ул. Васильева,3б | газ | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| 11 | 282 кв. - ул. Титова, 71-а | газ | 171,1 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 |
| 12 | СШ №20 — ул. Мопра, 65 | газ | 184,9 | 184,9 | 184,9 | 184,9 | 184,9 | 184,9 | 184,9 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| 13 | 192 кв. - Краснооктябрьская 40-в | газ | 170,5 | 170,5 | 170,5 | 170,5 | 170,5 | 170,5 | 170,5 | 170,5 | 170,5 | 170,5 |
| 14 | 103кв. - ул. Жуковского, 55-б | газ | 178,7 | 178,8 | 178,8 | 178,8 | 178,8 | 178,8 | 178,8 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| 15 | 73 кв. - ул. Калинина, 211, строен.1 | газ | 184,2 | 184,2 | 184,2 | 184,2 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| 16 | Промышл., 56 — ул. Промышленная, 56 | газ | 178,9 | 178,9 | 178,9 | 178,9 | 178,9 | 178,9 | 178,9 | 178,9 | 155,3 | 155,3 |
| 17 | ДС №10 — ул. Хакурате, 165 | газ | 185,8 | 185,8 | 185,7 | 185,7 | 185,7 | 185,7 | 185,7 | 185,7 | 185,7 | 155,3 |
| 18 | 47 кв. - ул. Ленина, 133 | газ | 185,7 | 185,7 | 185,7 | 185,7 | 185,7 | 185,7 | 185,7 | 185,7 | 155,3 | 155,3 |
| 19 | ДС №62 — ул. Привокзальная, 76 | газ | 185,4 | 185,5 | 185,5 | 185,5 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| 20 | 302кв. - ул. Первомайская, 230-а | газ | 169,5 | 169,5 | 169,5 | 169,5 | 169,5 | 169,5 | 169,5 | 169,5 | 169,5 | 169,5 |
| 21 | 331 кв. - ул. Гоголя, 3а | газ | 175,7 | 175,5 | 175,7 | 175,7 | 175,7 | 175,7 | 175,7 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| 22 | 345 кв. - ул. Пушкина, 179 | газ | 173,8 | 173,8 | 173,8 | 173,8 | 173,8 | 173,8 | 173,8 | 173,8 | 173,8 | 155,3 |
| 23 | 299 кв. - ул. Жуковского,18-б | газ | 173,5 | 173,5 | 173,5 | 173,5 | 173,5 | 173,5 | 173,5 | 173,5 | 173,5 | 173,5 |
| 24 | ДС №23 — ул. Советская, 189а | газ | 174,4 | 174,4 | 174,4 | 174,4 | 174,4 | 174,4 | 174,4 | 174,4 | 174,4 | 155,3 |
| 25 | 356 кв. - ул. Гагарина, 4, строен. 1 | газ | 173,3 | 173,3 | 173,3 | 173,3 | 173,3 | 173,3 | 173,3 | 173,3 | 173,3 | 173,3 |
| 26 | СШ №16 — ул. Кирова, 130а | газ | 185,1 | 184,9 | 184,9 | 184,9 | 184,9 | 184,9 | 184,9 | 184,9 | 184,9 | 155,3 |
| 27 | ДС №30 — ул. Тургенева, 130а | газ | 195,2 | 195,3 | 195,3 | 195,3 | 195,3 | 195,3 | 195,3 | 195,3 | 195,3 | 155,3 |
| 28 | Апшеронская, 67 — ул. Апшеронская, 67 | газ | 152,7 | 152,7 | 152,7 | 152,7 | 152,7 | 152,7 | 152,7 | 152,7 | 152,7 | 152,7 |
| 29 | СШ №9 — ул. Тульская, 105а | газ | 174,0 | 174,0 | 174,0 | 174,0 | 174,0 | 174,0 | 174,0 | 174,0 | 174,0 | 155,3 |
| 30 | 717 кв. - ул. Кужорская, 91а | газ | 221,0 | 221,1 | 221,1 | 221,1 | 221,1 |  |  |  |  |  |
| 31 | Инфекционной больн. - ул. 2-я Короткая, 8 | газ | 175,5 | 175,5 | 175,5 | 175,5 | 175,5 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| 32 | 740 кв. - ул. Коммунаров, 61а | газ | 174,5 | 174,5 | 174,5 | 174,5 | 174,5 | 174,5 | 174,5 | 174,5 | 174,5 | 174,5 |
| 33 | Разина 6 - ул. Разина, 6 | газ | 195,9 | 195,8 | 195,8 | 195,8 | 195,8 | 195,8 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| 34 | ПТУ-5 — ул. Крестьянская, 2 | газ | 196,8 | 196,8 | 196,8 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| 35 | 407 д,е кв. - ул. Батарейная, 2, строен. 1 | газ | 171,2 | 171,2 | 171,2 | 171,2 | 171,2 | 171,2 | 171,2 | 171,2 | 171,2 | 155,3 |
| 36 | 407 г кв. - ул. 6-й Переулок, 3-в | газ | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| 37 | Шовгеновского городка — ул. Спортивная, 5-в | газ | 173,4 | 173,4 | 173,4 | 173,4 | 173,4 | 173,4 | 173,4 | 173,4 | 173,4 | 155,3 |
| 38 | п. Северный — ул. Тепличная, 2, строен. 1 п.Северный | газ | 179,9 | 179,9 | 179,9 | 179,9 | 179,9 | 179,9 | 179,9 | 179,9 | 155,3 | 155,3 |
| 39 | п. Подгорный — ул. Ленина, 58-а, п. Подгорный | газ | 177,7 | 177,7 | 177,7 | 177,7 | 177,7 | 177,7 | 177,7 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| 40 | СШ №27 — ул. Школьная, 1а, п. Северный | газ | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 |
| 41 | х. Веселый — ул. Лесная, 24а, х. Веселый | уголь | 242,3 | 242,4 | 242,4 | 242,4 | 242,4 | 242,4 | 242,4 | 242,4 | 242,4 |  |
|  |  | газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 155,3 |
| 42 | ПУ-2 — ул. М.Горького, 27а, ст. Ханской | газ | 172,6 | 172,6 | 172,6 | 172,6 | 172,6 | 172,6 | 172,6 | 172,6 | 172,6 | 172,6 |
| 43 | Больницы — ул. Верещагина, 111а, ст. Ханской | уголь | 242,4 | 242,4 | 242,4 | 242,4 | 242,4 | 242,4 | 242,4 | 242,4 | 242,4 |  |
|  |  | газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 155,3 |
|  | Всего угольные котельные | уголь | 242,4 | 242,4 | 242,4 | 242,4 | 242,4 | 242,4 | 242,4 | 242,4 | 242,4 | -- |
|  | Всего газовые котельные | газ | 171,2 | 171,4 | 171,2 | 171,1 | 170,4 | 169,8 | 168,3 | 166,8 | 166,7 | 164,7 |
|  | Всего по котельным |  | 171,4 | 171,6 | 171,4 | 171,2 | 170,5 | 170,0 | 168,4 | 167,0 | 166,8 | 164,7 |

.

## 14.4. Отношение величины технологических потерь к материальной характеристики тепловой сети

Значение отношений величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети приведены в табл. Таблица 110.

Таблица 110 – Отношение величины технологических потерь к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/кв. м

| N котельной | Наименование котельной | Отношение величины технологических потерь к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 |
| 1 | МКР-2 – ул. Депутатская, 8-б | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 |
| 2 | МКР-3 – ул. 12 Марта, 155, строен. 1 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 |
| 3 | НШ-30 – ул. Ветеранов, 484, строен. 1 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 4 | Конезавода – ул.Садовая, 129, х.Гавердовский | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 5 | Кирпичный завод – ул. Новая,138-а | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| 6 | Точрадиомаш – ул. Загородная, 16 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
| 7 | ул. 12 Марта, 160 | 90,3 | 90,3 | 90,3 | 90,3 | 90,3 | 90,3 | 90,3 | 90,3 | 90,3 | 90,3 |
| 8 | ул. Остапенко, 33 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 |
| 9 | ул. Курджипская, 58 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 28,4 |
| 10 | ул. Васильева,3б | 65,6 | 65,6 | 65,6 | 65,6 | 65,6 | 65,6 | 65,6 | 65,6 | 65,6 | 65,6 |
| 11 | 282 кв. - ул. Титова, 71-а | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 |
| 12 | СШ №20 – ул. Мопра, 65 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| 13 | 192 кв. - Краснооктябрьская 40-в | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 |
| 14 | 103кв. - ул. Жуковского, 55-б | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 |
| 15 | 73 кв. - ул. Калинина, 211, строен.1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 |
| 16 | Промышл., 56 – ул. Промышленная, 56 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| 17 | ДС №10 – ул. Хакурате, 165 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 |
| 18 | 47 кв. - ул. Ленина, 133 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 |
| 19 | ДС №62 – ул. Привокзальная, 76 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
| 20 | 302кв. - ул. Первомайская, 230-а | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 |
| 21 | 331 кв. - ул. Гоголя, 3а | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 |
| 22 | 345 кв. - ул. Пушкина, 179 | 34,7 | 34,7 | 34,7 | 34,7 | 34,7 | 34,7 | 34,7 | 34,7 | 34,7 | 34,7 |
| 23 | 299 кв. - ул. Жуковского,18-б | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 |
| 24 | ДС №23 – ул. Советская, 189а | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 |
| 25 | 356 кв. - ул. Гагарина, 4, строен. 1 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
| 26 | СШ №16 – ул. Кирова, 130а | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 |
| 27 | ДС №30 – ул. Тургенева, 130а | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 |
| 28 | Апшеронская, 67 – ул. Апшеронская, 67 | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– |
| 29 | СШ №9 – ул. Тульская, 105а | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| 30 | 717 кв. - ул. Кужорская, 91а | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | –– | –– | –– | –– | –– |
| 31 | Инфекционной больн. - ул. 2-я Короткая, 8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
| 32 | 740 кв. - ул. Коммунаров, 61а | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 |
| 33 | Разина 6 - ул. Разина, 6 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 |
| 34 | ПТУ-5 – ул. Крестьянская, 2 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 |
| 35 | 407 д,е кв. - ул. Батарейная, 2, строен. 1 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 |
| 36 | 407 г кв. - ул. 6-й Переулок, 3-в | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 |
| 37 | Шовгеновского городка – ул. Спортивная, 5-в | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 |
| 38 | п. Северный – ул. Тепличная, 2, строен. 1 п.Северный | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| 39 | п. Подгорный – ул. Ленина, 58-а, п. Подгорный | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| 40 | СШ №27 – ул. Школьная, 1а, п. Северный | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 |
| 41 | х. Веселый – ул. Лесная, 24а, х. Веселый | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| 42 | ПУ-2 – ул. М.Горького, 27а, ст. Ханская | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| 43 | Больницы – ул. Верещагина, 111а, ст. Ханская | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |

## 4.5. Коэффициент использования установленной тепловой мощности

Значение коэффициентов использования установленной тепловой мощности приведены в табл. Таблица 111.

Таблица 111 – Значения коэффиециента использования установленной тепловой мощности

| N котельной | Наименование котельной | Коэффициент использования УТМ, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 |
| 1 | МКР-2 – ул. Депутатская, 8-б | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% |
| 2 | МКР-3 – ул. 12 Марта, 155, строен. 1 | 12,08% | 12,08% | 12,08% | 12,15% | 12,15% | 12,15% | 12,15% | 12,15% | 12,15% | 12,15% |
| 3 | НШ-30 – ул. Ветеранов, 484, строен. 1 | 7,51% | 7,51% | 7,51% | 7,51% | 7,51% | 7,51% | 7,51% | 7,51% | 7,51% | 7,51% |
| 4 | Конезавода – ул.Садовая, 129, х.Гавердовский | 7,25% | 7,32% | 7,32% | 7,32% | 7,32% | 15,32% | 15,32% | 15,32% | 15,32% | 15,32% |
| 5 | Кирпичный завод – ул. Новая,138-а | 10,22% | 10,22% | 10,22% | 11,06% | 11,06% | 11,06% | 11,06% | 11,06% | 11,06% | 11,06% |
| 6 | Точрадиомаш – ул. Загородная, 16 | 8,76% | 8,76% | 8,76% | 8,76% | 8,76% | 8,76% | 20,37% | 20,37% | 20,37% | 20,37% |
| 7 | ул. 12 Марта, 160 | 12,13% | 12,13% | 12,13% | 12,13% | 12,13% | 12,13% | 12,13% | 12,13% | 12,13% | 12,13% |
| 8 | ул. Остапенко, 33 | 10,61% | 10,61% | 10,61% | 10,61% | 10,61% | 10,61% | 10,61% | 10,61% | 10,61% | 10,61% |
| 9 | ул. Курджипская, 58 | 16,27% | 16,27% | 16,27% | 16,27% | 16,27% | 16,27% | 16,27% | 16,27% | 16,27% | 16,27% |
| 10 | ул. Васильева,3б | 12,56% | 12,56% | 12,56% | 12,56% | 12,56% | 12,56% | 12,56% | 12,56% | 12,56% | 12,56% |
| 11 | 282 кв. - ул. Титова, 71-а | 19,11% | 19,61% | 19,62% | 19,62% | 19,62% | 19,62% | 20,08% | 20,08% | 20,08% | 20,08% |
| 12 | СШ №20 – ул. Мопра, 65 | 6,31% | 6,31% | 6,31% | 6,31% | 6,31% | 6,31% | 6,31% | 6,31% | 6,31% | 6,31% |
| 13 | 192 кв. - Краснооктябрьская 40-в | 9,90% | 9,90% | 9,90% | 9,90% | 9,90% | 10,18% | 10,18% | 10,18% | 10,18% | 10,18% |
| 14 | 103кв. - ул. Жуковского, 55-б | 16,36% | 16,36% | 16,36% | 16,41% | 16,41% | 16,41% | 16,41% | 15,78% | 15,78% | 15,78% |
| 15 | 73 кв. - ул. Калинина, 211, строен.1 | 6,98% | 6,98% | 6,98% | 6,98% | 14,00% | 14,00% | 14,00% | 14,00% | 14,00% | 14,00% |
| 16 | Промышл., 56 – ул. Промышленная, 56 | 2,77% | 2,77% | 2,77% | 2,77% | 2,77% | 2,77% | 2,77% | 2,77% | 27,74% | 27,74% |
| 17 | ДС №10 – ул. Хакурате, 165 | 9,01% | 9,01% | 9,01% | 9,01% | 9,01% | 9,01% | 9,01% | 9,01% | 9,01% | 9,01% |
| 18 | 47 кв. - ул. Ленина, 133 | 12,73% | 12,73% | 12,73% | 12,73% | 12,73% | 12,73% | 12,73% | 12,73% | 12,73% | 12,73% |
| 19 | ДС №62 – ул. Привокзальная, 76 | 13,30% | 13,30% | 13,30% | 13,30% | 13,30% | 13,30% | 13,30% | 13,30% | 13,30% | 13,30% |
| 20 | 302кв. - ул. Первомайская, 230-а | 13,56% | 13,69% | 13,69% | 14,20% | 14,20% | 14,20% | 14,20% | 14,20% | 14,20% | 14,20% |
| 21 | 331 кв. - ул. Гоголя, 3а | 15,68% | 15,68% | 15,68% | 15,68% | 15,68% | 15,68% | 15,68% | 15,68% | 15,68% | 15,68% |
| 22 | 345 кв. - ул. Пушкина, 179 | 9,11% | 9,11% | 9,11% | 9,11% | 9,11% | 9,11% | 9,11% | 9,11% | 9,11% | 9,11% |
| 23 | 299 кв. - ул. Жуковского,18-б | 21,95% | 21,95% | 21,95% | 21,95% | 21,95% | 21,95% | 21,95% | 21,95% | 21,95% | 21,95% |
| 24 | ДС №23 – ул. Советская, 189а | 12,99% | 12,99% | 12,99% | 12,99% | 12,99% | 12,99% | 12,99% | 12,99% | 12,99% | 12,99% |
| 25 | 356 кв. - ул. Гагарина, 4, строен. 1 | 10,13% | 13,07% | 13,92% | 13,95% | 13,95% | 13,95% | 13,95% | 13,95% | 13,95% | 13,95% |
| 26 | СШ №16 – ул. Кирова, 130а | 4,22% | 4,22% | 4,22% | 4,22% | 4,22% | 4,22% | 4,22% | 4,22% | 4,22% | 4,22% |
| 27 | ДС №30 – ул. Тургенева, 130а | 6,34% | 6,34% | 6,34% | 6,34% | 6,34% | 6,34% | 6,34% | 6,34% | 6,34% | 6,34% |
| 28 | Апшеронская, 67 – ул. Апшеронская, 67 | 17,56% | 17,56% | 17,56% | 17,56% | 17,56% | 17,56% | 17,56% | 17,56% | 17,56% | 17,56% |
| 29 | СШ №9 – ул. Тульская, 105а | 15,70% | 15,70% | 15,70% | 15,70% | 15,70% | 15,70% | 15,70% | 15,70% | 15,70% | 15,70% |
| 30 | 717 кв. - ул. Кужорская, 91а | 5,69% | 5,69% | 5,69% | 5,69% | 5,69% | –– | –– | –– | –– | –– |
| 31 | Инфекционной больн. - ул. 2-я Короткая, 8 | 15,30% | 15,30% | 15,30% | 15,30% | 15,30% | 15,30% | 15,30% | 15,30% | 15,30% | 15,30% |
| 32 | 740 кв. - ул. Коммунаров, 61а | 9,60% | 9,60% | 9,60% | 9,60% | 9,60% | 9,88% | 9,88% | 9,88% | 9,88% | 9,88% |
| 33 | Разина 6 - ул. Разина, 6 | 56,32% | 56,32% | 56,32% | 56,32% | 56,32% | 56,32% | 32,74% | 32,74% | 32,74% | 32,74% |
| 34 | ПТУ-5 – ул. Крестьянская, 2 | 10,19% | 10,19% | 10,19% | 15,39% | 15,39% | 15,39% | 15,39% | 15,39% | 15,39% | 15,39% |
| 35 | 407 д,е кв. - ул. Батарейная, 2, строен. 1 | 16,39% | 16,51% | 17,05% | 17,05% | 18,08% | 18,08% | 18,08% | 18,08% | 18,08% | 18,08% |
| 36 | 407 г кв. - ул. 6-й Переулок, 3-в | 16,09% | 16,24% | 16,24% | 16,24% | 17,08% | 17,08% | 17,08% | 17,08% | 17,08% | 17,08% |
| 37 | Шовгеновского городка – ул. Спортивная, 5-в | 26,34% | 26,34% | 26,34% | 26,34% | 26,34% | 26,34% | 26,34% | 26,34% | 26,34% | 26,34% |
| 38 | п. Северный – ул. Тепличная, 2, строен. 1 п.Северный | 1,02% | 1,02% | 1,02% | 1,02% | 1,02% | 1,02% | 1,02% | 1,02% | 20,39% | 20,39% |
| 39 | п. Подгорный – ул. Ленина, 58-а, п. Подгорный | 6,97% | 6,97% | 6,97% | 6,97% | 6,97% | 6,97% | 6,97% | 21,52% | 21,52% | 21,52% |
| 40 | СШ №27 – ул. Школьная, 1а, п. Северный | 13,24% | 13,24% | 13,24% | 13,24% | 13,24% | 13,24% | 13,24% | 13,24% | 13,24% | 13,24% |
| 41 | х. Веселый – ул. Лесная, 24а, х. Веселый | 4,96% | 4,96% | 4,96% | 4,96% | 4,96% | 4,96% | 4,96% | 4,96% | 4,96% | 8,42% |
| 42 | ПУ-2 – ул. М.Горького, 27а, ст. Ханская | 18,85% | 18,85% | 18,85% | 18,85% | 18,85% | 18,85% | 18,85% | 18,85% | 18,85% | 18,85% |
| 43 | Больницы – ул. Верещагина, 111а, ст. Ханская | 4,10% | 4,10% | 4,10% | 4,10% | 4,10% | 4,10% | 4,10% | 4,10% | 4,10% | 17,15% |

## 14.6. Удельная материальная характеристика тепловой сети, приведенная к тепловой нагрузке

Значение удельной материальной характеристики тепловой сети, приведенной к тепловой нагрузке, приведены в табл. Таблица 112.

Таблица 112 – Удельная материальная характеристика тепловой сети

| N котельной | Наименование котельной | Удельная материальная характеристика, м2/Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 |
| 1 | МКР-2 – ул. Депутатская, 8-б | 137,71 | 137,71 | 137,71 | 137,71 | 137,71 | 137,71 | 137,71 | 137,71 | 137,71 | 137,71 |
| 2 | МКР-3 – ул. 12 Марта, 155, строен. 1 | 140,90 | 140,90 | 140,79 | 139,99 | 139,99 | 139,99 | 139,99 | 139,99 | 139,99 | 139,99 |
| 3 | НШ-30 – ул. Ветеранов, 484, строен. 1 | 250,06 | 250,06 | 250,06 | 250,06 | 250,06 | 250,06 | 250,06 | 250,06 | 250,06 | 250,06 |
| 4 | Конезавода – ул.Садовая, 129, х.Гавердовский | 527,30 | 521,55 | 521,55 | 521,55 | 521,55 | 521,55 | 521,55 | 521,55 | 521,55 | 521,55 |
| 5 | Кирпичный завод – ул. Новая,138-а | 318,08 | 318,08 | 318,08 | 318,08 | 318,08 | 318,08 | 318,08 | 318,08 | 318,08 | 318,08 |
| 6 | Точрадиомаш – ул. Загородная, 16 | 317,54 | 317,54 | 317,54 | 317,54 | 317,37 | 317,37 | 317,37 | 317,37 | 317,37 | 317,37 |
| 7 | ул. 12 Марта, 160 | 20,68 | 20,68 | 20,68 | 20,68 | 20,68 | 20,68 | 20,68 | 20,68 | 20,68 | 20,68 |
| 8 | ул. Остапенко, 33 | 75,28 | 75,28 | 75,28 | 75,28 | 75,28 | 75,28 | 75,28 | 75,28 | 75,28 | 75,28 |
| 9 | ул. Курджипская, 58 | 169,13 | 169,13 | 169,13 | 169,13 | 169,13 | 169,13 | 169,13 | 169,13 | 169,13 | 169,13 |
| 10 | ул. Васильева,3б | 21,85 | 21,85 | 21,85 | 21,85 | 21,85 | 21,85 | 21,85 | 21,85 | 21,85 | 21,85 |
| 11 | 282 кв. - ул. Титова, 71-а | 276,33 | 266,84 | 266,58 | 266,58 | 266,58 | 266,58 | 258,46 | 258,46 | 258,46 | 258,46 |
| 12 | СШ №20 – ул. Мопра, 65 | 228,14 | 228,14 | 228,14 | 228,14 | 228,14 | 228,14 | 228,14 | 228,14 | 228,14 | 228,14 |
| 13 | 192 кв. - Краснооктябрьская 40-в | 147,11 | 147,11 | 147,11 | 147,11 | 147,05 | 143,89 | 143,89 | 143,89 | 143,89 | 143,89 |
| 14 | 103кв. - ул. Жуковского, 55-б | 133,96 | 133,96 | 133,96 | 133,58 | 133,58 | 133,58 | 133,58 | 133,58 | 133,58 | 133,58 |
| 15 | 73 кв. - ул. Калинина, 211, строен.1 | 172,48 | 172,48 | 172,48 | 172,48 | 172,48 | 172,48 | 172,48 | 172,48 | 172,48 | 172,48 |
| 16 | Промышл., 56 – ул. Промышленная, 56 | 582,09 | 582,09 | 582,09 | 582,09 | 582,09 | 582,09 | 582,09 | 582,09 | 582,09 | 582,09 |
| 17 | ДС №10 – ул. Хакурате, 165 | 42,75 | 42,75 | 42,75 | 42,75 | 42,75 | 42,75 | 42,75 | 42,75 | 42,75 | 42,75 |
| 18 | 47 кв. - ул. Ленина, 133 | 125,19 | 125,19 | 125,19 | 125,19 | 125,19 | 125,19 | 125,19 | 125,19 | 125,19 | 125,19 |
| 19 | ДС №62 – ул. Привокзальная, 76 | 112,70 | 112,70 | 112,70 | 112,70 | 112,70 | 112,70 | 112,70 | 112,70 | 112,70 | 112,70 |
| 20 | 302кв. - ул. Первомайская, 230-а | 177,76 | 176,19 | 176,19 | 171,46 | 171,46 | 171,46 | 171,46 | 171,46 | 171,46 | 171,46 |
| 21 | 331 кв. - ул. Гоголя, 3а | 95,89 | 95,89 | 95,89 | 95,89 | 95,89 | 95,89 | 95,89 | 95,89 | 95,89 | 95,89 |
| 22 | 345 кв. - ул. Пушкина, 179 | 44,48 | 44,48 | 44,48 | 44,48 | 44,48 | 44,48 | 44,48 | 44,48 | 44,48 | 44,48 |
| 23 | 299 кв. - ул. Жуковского,18-б | 105,27 | 105,27 | 105,27 | 105,27 | 105,27 | 105,27 | 105,27 | 105,27 | 105,27 | 105,27 |
| 24 | ДС №23 – ул. Советская, 189а | 156,30 | 156,30 | 156,30 | 156,30 | 156,30 | 156,30 | 156,30 | 156,30 | 156,30 | 156,30 |
| 25 | 356 кв. - ул. Гагарина, 4, строен. 1 | 236,62 | 180,04 | 169,34 | 168,99 | 168,99 | 168,99 | 168,99 | 168,99 | 168,99 | 168,99 |
| 26 | СШ №16 – ул. Кирова, 130а | 54,01 | 54,01 | 54,01 | 54,01 | 54,01 | 54,01 | 54,01 | 54,01 | 54,01 | 54,01 |
| 27 | ДС №30 – ул. Тургенева, 130а | 39,16 | 39,16 | 39,16 | 39,16 | 39,16 | 39,16 | 39,16 | 39,16 | 39,16 | 39,16 |
| 28 | Апшеронская, 67 – ул. Апшеронская, 67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | СШ №9 – ул. Тульская, 105а | 468,87 | 468,87 | 468,87 | 468,87 | 468,87 | 468,87 | 468,87 | 468,87 | 468,87 | 468,87 |
| 30 | 717 кв. - ул. Кужорская, 91а | 153,50 | 153,50 | 153,50 | 153,50 | 153,50 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| 31 | Инфекционной больн. - ул. 2-я Короткая, 8 | 108,43 | 108,43 | 108,43 | 108,43 | 108,43 | 108,43 | 108,43 | 108,43 | 108,43 | 108,43 |
| 32 | 740 кв. - ул. Коммунаров, 61а | 200,46 | 200,46 | 200,46 | 200,46 | 200,46 | 199,03 | 199,03 | 199,03 | 199,03 | 199,03 |
| 33 | Разина 6 - ул. Разина, 6 | 105,52 | 105,52 | 105,52 | 105,52 | 105,52 | 105,52 | 105,52 | 105,52 | 105,52 | 105,52 |
| 34 | ПТУ-5 – ул. Крестьянская, 2 | 112,43 | 112,43 | 112,43 | 112,43 | 112,43 | 112,43 | 112,43 | 112,43 | 112,43 | 112,43 |
| 35 | 407 д,е кв. - ул. Батарейная, 2, строен. 1 | 165,69 | 163,99 | 157,15 | 157,15 | 146,76 | 146,76 | 146,76 | 146,76 | 146,76 | 146,76 |
| 36 | 407 г кв. - ул. 6-й Переулок, 3-в | 107,30 | 106,35 | 106,35 | 106,35 | 106,35 | 106,35 | 106,35 | 106,35 | 106,35 | 106,35 |
| 37 | Шовгеновского городка – ул. Спортивная, 5-в | 177,81 | 177,81 | 177,81 | 177,81 | 177,81 | 177,81 | 177,81 | 177,81 | 177,81 | 177,81 |
| 38 | п. Северный – ул. Тепличная, 2, строен. 1 п.Северный | 433,60 | 433,60 | 433,60 | 433,60 | 433,60 | 433,60 | 433,60 | 433,60 | 466,12 | 466,12 |
| 39 | п. Подгорный – ул. Ленина, 58-а, п. Подгорный | 449,33 | 449,33 | 449,33 | 449,33 | 449,33 | 449,33 | 449,33 | 449,33 | 449,33 | 449,33 |
| 40 | СШ №27 – ул. Школьная, 1а, п. Северный | 232,00 | 232,00 | 232,00 | 232,00 | 232,00 | 232,00 | 232,00 | 232,00 | 232,00 | 232,00 |
| 41 | х. Веселый – ул. Лесная, 24а, х. Веселый | 387,52 | 387,52 | 387,52 | 387,52 | 387,52 | 387,52 | 387,52 | 387,52 | 387,52 | 387,52 |
| 42 | ПУ-2 – ул. М.Горького, 27а, ст. Ханская | 234,81 | 234,81 | 234,81 | 234,81 | 234,81 | 234,81 | 234,81 | 234,81 | 234,81 | 234,81 |
| 43 | Больницы – ул. Верещагина, 111а, ст. Ханская | 457,72 | 457,72 | 457,72 | 457,72 | 457,72 | 457,72 | 457,72 | 457,72 | 457,72 | 457,72 |

## 14.7. Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)

На территории МО «Город Майкоп» отсутствуют источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, рассматриваемые в рамках Схемы теплоснабжения.

## 14.8. Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии

На территории МО «Город Майкоп» отсутствуют источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, рассматриваемые в рамках Схемы теплоснабжения.

## 14.9. Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

На территории МО «Город Майкоп» отсутствуют источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, рассматриваемые в рамках Схемы теплоснабжения.

## 14.10. Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии

Руководствуясь пунктом 5 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления Закона № 261-ФЗ в силу, обязаны в срок до 1 января 2012 года обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых коммунальных ресурсов, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета.

Сведения о количестве узлов учета у потребителей тепловой энергии и горячей воды всего, приведены в таблице Таблица 113.

Таблица 113 – Информация о количестве узлов учета у потребителей тепловой энергии и горячей воды в 2023 году

| Категория потребителей | Количество ПУ | Всего абонентов, лиц. сч |
| --- | --- | --- |
| Население | 442 | 59 |
| Бюджетные организации | 265 | 117 |
| Прочие организации | 50 | 45 |
| Всего | 757 | 221 |

Планы по установке ПУ у абонентов не представлены.

14.11. Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)

Сведения о сроках эксплуатации тепловых сетей не представлены.

## 14.12. Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей

Значения отношения материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей, приведены в табл. Таблица 114.

Таблица 114 – Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловой сети

| N котельной | Наименование котельной | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике ТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 |
| 1 | МКР-2 – ул. Депутатская, 8-б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | МКР-3 – ул. 12 Марта, 155, строен. 1 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,13 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | НШ-30 – ул. Ветеранов, 484, строен. 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Конезавода – ул.Садовая, 129, х.Гавердовский | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Кирпичный завод – ул. Новая,138-а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Точрадиомаш – ул. Загородная, 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | ул. 12 Марта, 160 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | ул. Остапенко, 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | ул. Курджипская, 58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | ул. Васильева,3б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 282 кв. - ул. Титова, 71-а | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| 12 | СШ №20 – ул. Мопра, 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 192 кв. - Краснооктябрьская 40-в | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 |
| 14 | 103кв. - ул. Жуковского, 55-б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| 15 | 73 кв. - ул. Калинина, 211, строен.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Промышл., 56 – ул. Промышленная, 56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | ДС №10 – ул. Хакурате, 165 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 47 кв. - ул. Ленина, 133 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | ДС №62 – ул. Привокзальная, 76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 302кв. - ул. Первомайская, 230-а | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,03 |
| 21 | 331 кв. - ул. Гоголя, 3а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 345 кв. - ул. Пушкина, 179 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 299 кв. - ул. Жуковского,18-б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | ДС №23 – ул. Советская, 189а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 356 кв. - ул. Гагарина, 4, строен. 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | СШ №16 – ул. Кирова, 130а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | ДС №30 – ул. Тургенева, 130а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Апшеронская, 67 – ул. Апшеронская, 67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | СШ №9 – ул. Тульская, 105а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 717 кв. - ул. Кужорская, 91а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | –– | –– | –– | –– | –– |
| 31 | Инфекционной больн. - ул. 2-я Короткая, 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 740 кв. - ул. Коммунаров, 61а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Разина 6 - ул. Разина, 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | ПТУ-5 – ул. Крестьянская, 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 407 д,е кв. - ул. Батарейная, 2, строен. 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 36 | 407 г кв. - ул. 6-й Переулок, 3-в | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Шовгеновского городка – ул. Спортивная, 5-в | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | п. Северный – ул. Тепличная, 2, строен. 1 п.Северный | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | п. Подгорный – ул. Ленина, 58-а, п. Подгорный | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | СШ №27 – ул. Школьная, 1а, п. Северный | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | х. Веселый – ул. Лесная, 24а, х. Веселый | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | ПУ-2 – ул. М.Горького, 27а, ст. Ханская | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | Больницы – ул. Верещагина, 111а, ст. Ханская | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | ЦТП 726 кв. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## 14.13. Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии

Значения отношения установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии приведены в табл. Таблица 115.

Таблица 115 – Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников, реконструированной за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии

| N котельной | Наименование котельной | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников, реконструированной за год, к общей установленной тепловой мощности источников ТЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 |
| 1 | МКР-2 – ул. Депутатская, 8-б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | МКР-3 – ул. 12 Марта, 155, строен. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | НШ-30 – ул. Ветеранов, 484, строен. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Конезавода – ул.Садовая, 129, х.Гавердовский |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Кирпичный завод – ул. Новая,138-а |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Точрадиомаш – ул. Загородная, 16 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 7 | ул. 12 Марта, 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ул. Остапенко, 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ул. Курджипская, 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ул. Васильева,3б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 282 кв. - ул. Титова, 71-а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | СШ №20 – ул. Мопра, 65 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 13 | 192 кв. - Краснооктябрьская 40-в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 103кв. - ул. Жуковского, 55-б |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 15 | 73 кв. - ул. Калинина, 211, строен.1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 16 | Промышл., 56 – ул. Промышленная, 56 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 17 | ДС №10 – ул. Хакурате, 165 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 18 | 47 кв. - ул. Ленина, 133 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 19 | ДС №62 – ул. Привокзальная, 76 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 20 | 302кв. - ул. Первомайская, 230-а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 331 кв. - ул. Гоголя, 3а |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 22 | 345 кв. - ул. Пушкина, 179 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 23 | 299 кв. - ул. Жуковского,18-б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ДС №23 – ул. Советская, 189а |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 25 | 356 кв. - ул. Гагарина, 4, строен. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | СШ №16 – ул. Кирова, 130а |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 27 | ДС №30 – ул. Тургенева, 130а |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 28 | Апшеронская, 67 – ул. Апшеронская, 67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | СШ №9 – ул. Тульская, 105а |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 30 | 717 кв. - ул. Кужорская, 91а |  |  |  |  |  | вывод |  |  |  |  |
| 31 | Инфекционной больн. - ул. 2-я Короткая, 8 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 32 | 740 кв. - ул. Коммунаров, 61а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Разина 6 - ул. Разина, 6 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 34 | ПТУ-5 – ул. Крестьянская, 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 407 д,е кв. - ул. Батарейная, 2, строен. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 36 | 407 г кв. - ул. 6-й Переулок, 3-в |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 37 | Шовгеновского городка – ул. Спортивная, 5-в |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 38 | п. Северный – ул. Тепличная, 2, строен. 1 п.Северный |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 39 | п. Подгорный – ул. Ленина, 58-а, п. Подгорный |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 40 | СШ №27 – ул. Школьная, 1а, п. Северный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | х. Веселый – ул. Лесная, 24а, х. Веселый |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 42 | ПУ-2 – ул. М.Горького, 27а, ст. Ханская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Больницы – ул. Верещагина, 111а, ст. Ханская |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 44 | ЦТП 726 кв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 14.14. Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях

На территории МО «Город Майкоп» отсутствуют зафиксированные факты нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также не зафиксировано применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.

- 15 Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей выполнены с учетом реализации мероприятий настоящей схемы теплоснабжения, а именно техническое перевооружение котельных и реконструкция тепловых сетей. Результаты расчета представлены в таб. Таблица 116. Расчет выполнен в целом по всем источникам теплоснабжения и тепловым сетям города Майкоп.

Таблица 116 – Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения

| Показатели | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов источников, всего, в том числе: | Гкал | 414 073 | 395 652 | 427 221 | 430 467 | 432 770 | 433 238 | 435 564 | 435 564 | 435 564 | 435 564 |
| МКР-2 – ул. Депутатская, 8-б | Гкал | 23649 | 23709 | 31751 | 31751 | 31751 | 31751 | 31751 | 31751 | 31751 | 31751 |
| МКР-3 – ул. 12 Марта, 155, строен. 1 | Гкал | 36132 | 32090 | 40570 | 40752 | 40752 | 40752 | 40752 | 40752 | 40752 | 40752 |
| НШ-30 – ул. Ветеранов, 484, строен. 1 | Гкал | 910 | 921 | 1193 | 1193 | 1193 | 1193 | 1193 | 1193 | 1193 | 1193 |
| Конезавода – ул.Садовая, 129, х.Гавердовский | Гкал | 2779 | 3326 | 3426 | 3426 | 3426 | 3426 | 3426 | 3426 | 3426 | 3426 |
| Кирпичный завод – ул. Новая,138-а | Гкал | 818 | 702 | 835 | 835 | 835 | 835 | 835 | 835 | 835 | 835 |
| Точрадиомаш – ул. Загородная, 16 | Гкал | 44864 | 44730 | 49816 | 49834 | 49834 | 49834 | 49834 | 49834 | 49834 | 49834 |
| ул. 12 Марта, 160 | Гкал | 997 | 1012 | 1007 | 1007 | 1007 | 1007 | 1007 | 1007 | 1007 | 1007 |
| ул. Остапенко, 33 | Гкал | 952 | 939 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 |
| ул. Курджипская, 58 | Гкал | 227 | 126 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| ул. Васильева,3б | Гкал | 5705 | 5360 | 8602 | 8602 | 8602 | 8602 | 8602 | 8602 | 8602 | 8602 |
| 282 кв. - ул. Титова, 71-а | Гкал | 98368 | 102782 | 98223 | 98280 | 98280 | 98280 | 100607 | 100607 | 100607 | 100607 |
| СШ №20 – ул. Мопра, 65 | Гкал | 262 | 231 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 |
| 192 кв. - Краснооктябрьская 40-в | Гкал | 16801 | 16435 | 19989 | 19989 | 19996 | 20464 | 20464 | 20464 | 20464 | 20464 |
| 103кв. - ул. Жуковского, 55-б | Гкал | 17436 | 17339 | 18439 | 18490 | 18490 | 18490 | 18490 | 18490 | 18490 | 18490 |
| 73 кв. - ул. Калинина, 211, строен.1 | Гкал | 1035 | 909 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| Промышл., 56 – ул. Промышленная, 56 | Гкал | 2028 | 1608 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 |
| ДС №10 – ул. Хакурате, 165 | Гкал | 453 | 319 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 |
| 47 кв. - ул. Ленина, 133 | Гкал | 653 | 663 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 |
| ДС №62 – ул. Привокзальная, 76 | Гкал | 456 | 349 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 |
| 302кв. - ул. Первомайская, 230-а | Гкал | 40423 | 41775 | 40657 | 43497 | 43497 | 43497 | 43497 | 43497 | 43497 | 43497 |
| 331 кв. - ул. Гоголя, 3а | Гкал | 8257 | 7211 | 6040 | 6040 | 6040 | 6040 | 6040 | 6040 | 6040 | 6040 |
| 345 кв. - ул. Пушкина, 179 | Гкал | 679 | 616 | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 |
| 299 кв. - ул. Жуковского,18-б | Гкал | 5157 | 3262 | 5057 | 5057 | 5057 | 5057 | 5057 | 5057 | 5057 | 5057 |
| ДС №23 – ул. Советская, 189а | Гкал | 1334 | 1328 | 1376 | 1376 | 1376 | 1376 | 1376 | 1376 | 1376 | 1376 |
| 356 кв. - ул. Гагарина, 4, строен. 1 | Гкал | 11398 | 10628 | 11501 | 11541 | 11541 | 11541 | 11541 | 11541 | 11541 | 11541 |
| СШ №16 – ул. Кирова, 130а | Гкал | 277 | 238 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 |
| ДС №30 – ул. Тургенева, 130а | Гкал | 261 | 195 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |
| Апшеронская, 67 – ул. Апшеронская, 67 | Гкал | 486 | 323 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 |
| СШ №9 – ул. Тульская, 105а | Гкал | 1741 | 1360 | 1747 | 1747 | 1747 | 1747 | 1747 | 1747 | 1747 | 1747 |
| 717 кв. - ул. Кужорская, 91а | Гкал | 309 | 274 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 |
| Инфекционной больн. - ул. 2-я Короткая, 8 | Гкал | 1576 | 1505 | 1348 | 1348 | 1348 | 1348 | 1348 | 1348 | 1348 | 1348 |
| 740 кв. - ул. Коммунаров, 61а | Гкал | 10304 | 9924 | 10361 | 10361 | 10361 | 10361 | 10361 | 10361 | 10361 | 10361 |
| Разина 6 - ул. Разина, 6 | Гкал | 296 | 253 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 |
| ПТУ-5 – ул. Крестьянская, 2 | Гкал | 1257 | 1289 | 1245 | 1303 | 1303 | 1303 | 1303 | 1303 | 1303 | 1303 |
| 407 д,е кв. - ул. Батарейная, 2, строен. 1 | Гкал | 37222 | 35030 | 29786 | 29786 | 32082 | 32082 | 32082 | 32082 | 32082 | 32082 |
| 407 г кв. - ул. 6-й Переулок, 3-в | Гкал | 18852 | 9408 | 18795 | 18795 | 18795 | 18795 | 18795 | 18795 | 18795 | 18795 |
| Шовгеновского городка – ул. Спортивная, 5-в | Гкал | 13872 | 12281 | 12115 | 12115 | 12115 | 12115 | 12115 | 12115 | 12115 | 12115 |
| п. Северный – ул. Тепличная, 2, строен. 1 п.Северный | Гкал | 741 | 669 | 704 | 704 | 704 | 704 | 704 | 704 | 704 | 704 |
| п. Подгорный – ул. Ленина, 58-а, п. Подгорный | Гкал | 2559 | 2402 | 2371 | 2371 | 2371 | 2371 | 2371 | 2371 | 2371 | 2371 |
| СШ №27 – ул. Школьная, 1а, п. Северный | Гкал | 107 | 62 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| х. Веселый – ул. Лесная, 24а, х. Веселый | Гкал | 309 | 262 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| ПУ-2 – ул. М.Горького, 27а, ст. Ханской | Гкал | 1502 | 1365 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 |
| Больницы – ул. Верещагина, 111а, ст. Ханской | Гкал | 629 | 442 | 627 | 627 | 627 | 627 | 627 | 627 | 627 | 627 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками в зонах деятельности | кг у.т/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (вид топлива) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКР-2 – ул. Депутатская, 8-б | газ | 172,10 | 172,10 | 172,10 | 172,10 | 172,10 | 172,10 | 172,10 | 172,10 | 172,10 | 172,10 |
| МКР-3 – ул. 12 Марта, 155, строен. 1 | газ | 167,70 | 167,70 | 167,70 | 167,70 | 167,70 | 167,70 | 167,70 | 167,70 | 167,70 | 167,70 |
| НШ-30 – ул. Ветеранов, 484, строен. 1 | газ | 175,97 | 175,97 | 175,97 | 175,97 | 175,97 | 175,97 | 175,97 | 175,97 | 175,97 | 175,97 |
| Конезавода – ул.Садовая, 129, х.Гавердовский | газ | 191,25 | 191,30 | 191,30 | 191,30 | 191,30 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 |
| Кирпичный завод – ул. Новая,138-а | газ | 171,19 | 171,19 | 172,10 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 |
| Точрадиомаш – ул. Загородная, 16 | газ | 168,00 | 168,78 | 168,78 | 168,78 | 168,78 | 168,78 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 |
| ул. 12 Марта, 160 | газ | 161,89 | 161,89 | 161,89 | 161,89 | 161,89 | 161,89 | 161,89 | 161,89 | 161,89 | 161,89 |
| ул. Остапенко, 33 | газ | 161,31 | 161,31 | 161,31 | 161,31 | 161,31 | 161,31 | 161,31 | 161,31 | 161,31 | 161,31 |
| ул. Курджипская, 58 | газ | 161,84 | 161,84 | 161,84 | 161,84 | 161,84 | 161,84 | 161,84 | 161,84 | 161,84 | 161,84 |
| ул. Васильева,3б | газ | 155,30 | 155,30 | 155,30 | 155,30 | 155,30 | 155,30 | 155,30 | 155,30 | 155,30 | 155,30 |
| 282 кв. - ул. Титова, 71-а | газ | 171,13 | 171,51 | 171,51 | 171,51 | 171,51 | 171,51 | 171,51 | 171,51 | 171,51 | 171,51 |
| СШ №20 – ул. Мопра, 65 | газ | 184,93 | 184,93 | 184,93 | 184,93 | 184,93 | 184,93 | 184,93 | 155,28 | 155,28 | 155,28 |
| 192 кв. - Краснооктябрьская 40-в | газ | 170,50 | 170,50 | 170,50 | 170,50 | 170,50 | 170,50 | 170,50 | 170,50 | 170,50 | 170,50 |
| 103кв. - ул. Жуковского, 55-б | газ | 178,70 | 178,80 | 178,80 | 178,80 | 178,80 | 178,80 | 178,80 | 155,28 | 155,28 | 155,28 |
| 73 кв. - ул. Калинина, 211, строен.1 | газ | 184,17 | 184,17 | 184,17 | 184,17 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 |
| Промышл., 56 – ул. Промышленная, 56 | газ | 178,90 | 178,90 | 178,90 | 178,90 | 178,90 | 178,90 | 178,90 | 178,90 | 155,28 | 155,28 |
| ДС №10 – ул. Хакурате, 165 | газ | 185,81 | 185,81 | 185,70 | 185,70 | 185,70 | 185,70 | 185,70 | 185,70 | 185,70 | 155,28 |
| 47 кв. - ул. Ленина, 133 | газ | 185,65 | 185,65 | 185,65 | 185,65 | 185,65 | 185,65 | 185,65 | 185,65 | 155,28 | 155,28 |
| ДС №62 – ул. Привокзальная, 76 | газ | 185,41 | 185,50 | 185,50 | 185,50 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 |
| 302кв. - ул. Первомайская, 230-а | газ | 169,50 | 169,50 | 169,50 | 169,50 | 169,50 | 169,50 | 169,50 | 169,50 | 169,50 | 169,50 |
| 331 кв. - ул. Гоголя, 3а | газ | 175,70 | 175,50 | 175,70 | 175,70 | 175,70 | 175,70 | 175,70 | 155,28 | 155,28 | 155,28 |
| 345 кв. - ул. Пушкина, 179 | газ | 173,76 | 173,76 | 173,76 | 173,76 | 173,76 | 173,76 | 173,76 | 173,76 | 173,76 | 155,28 |
| 299 кв. - ул. Жуковского,18-б | газ | 173,50 | 173,50 | 173,50 | 173,50 | 173,50 | 173,50 | 173,50 | 173,50 | 173,50 | 173,50 |
| ДС №23 – ул. Советская, 189а | газ | 174,38 | 174,38 | 174,38 | 174,38 | 174,38 | 174,38 | 174,38 | 174,38 | 174,38 | 155,28 |
| 356 кв. - ул. Гагарина, 4, строен. 1 | газ | 173,30 | 173,30 | 173,30 | 173,30 | 173,30 | 173,30 | 173,30 | 173,30 | 173,30 | 173,30 |
| СШ №16 – ул. Кирова, 130а | газ | 185,05 | 184,90 | 184,90 | 184,90 | 184,90 | 184,90 | 184,90 | 184,90 | 184,90 | 155,28 |
| ДС №30 – ул. Тургенева, 130а | газ | 195,19 | 195,30 | 195,30 | 195,30 | 195,30 | 195,30 | 195,30 | 195,30 | 195,30 | 155,28 |
| Апшеронская, 67 – ул. Апшеронская, 67 | газ | 152,67 | 152,67 | 152,67 | 152,67 | 152,67 | 152,67 | 152,67 | 152,67 | 152,67 | 152,67 |
| СШ №9 – ул. Тульская, 105а | газ | 173,98 | 173,98 | 173,98 | 173,98 | 173,98 | 173,98 | 173,98 | 173,98 | 173,98 | 155,28 |
| 717 кв. - ул. Кужорская, 91а | газ | 221,02 | 221,10 | 221,10 | 221,10 | 221,10 |  |  |  |  |  |
| Инфекционной больн. - ул. 2-я Короткая, 8 | газ | 175,50 | 175,50 | 175,50 | 175,50 | 175,50 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 |
| 740 кв. - ул. Коммунаров, 61а | газ | 174,50 | 174,50 | 174,50 | 174,50 | 174,50 | 174,50 | 174,50 | 174,50 | 174,50 | 174,50 |
| Разина 6 - ул. Разина, 6 | газ | 195,95 | 195,80 | 195,80 | 195,80 | 195,80 | 195,80 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 |
| ПТУ-5 – ул. Крестьянская, 2 | газ | 196,78 | 196,78 | 196,78 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 |
| 407 д,е кв. - ул. Батарейная, 2, строен. 1 | газ | 171,20 | 171,20 | 171,20 | 171,20 | 171,20 | 171,20 | 171,20 | 171,20 | 171,20 | 155,28 |
| 407 г кв. - ул. 6-й Переулок, 3-в | газ | 169,40 | 169,40 | 169,40 | 169,40 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 |
| Шовгеновского городка – ул. Спортивная, 5-в | газ | 173,40 | 173,40 | 173,40 | 173,40 | 173,40 | 173,40 | 173,40 | 173,40 | 173,40 | 155,28 |
| п. Северный – ул. Тепличная, 2, строен. 1 п.Северный | газ | 179,95 | 179,95 | 179,95 | 179,95 | 179,95 | 179,95 | 179,95 | 179,95 | 155,28 | 155,28 |
| п. Подгорный – ул. Ленина, 58-а, п. Подгорный | газ | 177,72 | 177,72 | 177,72 | 177,72 | 177,72 | 177,72 | 177,72 | 155,28 | 155,28 | 155,28 |
| СШ №27 – ул. Школьная, 1а, п. Северный | газ | 158,72 | 158,72 | 158,72 | 158,72 | 158,72 | 158,72 | 158,72 | 158,72 | 158,72 | 158,72 |
| х. Веселый – ул. Лесная, 24а, х. Веселый | уголь | 242,27 | 242,40 | 242,40 | 242,40 | 242,40 | 242,40 | 242,40 | 242,40 | 242,40 |  |
|  | газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 155,28 |
| ПУ-2 – ул. М.Горького, 27а, ст. Ханской | газ | 172,59 | 172,59 | 172,59 | 172,59 | 172,59 | 172,59 | 172,59 | 172,59 | 172,59 | 172,59 |
| Больницы – ул. Верещагина, 111а, ст. Ханской | уголь | 242,41 | 242,41 | 242,41 | 242,41 | 242,41 | 242,41 | 242,41 | 242,41 | 242,41 |  |
|  | газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 155,28 |
| Расход условного топлива на выработку тепловой энергии | т у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (вид топлива) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКР-2 – ул. Депутатская, 8-б | газ | 4167 | 4176 | 5594 | 5594 | 5594 | 5594 | 5594 | 5594 | 5594 | 5594 |
| МКР-3 – ул. 12 Марта, 155, строен. 1 | газ | 6209 | 5512 | 6958 | 6990 | 6990 | 6990 | 6990 | 6990 | 6990 | 6990 |
| НШ-30 – ул. Ветеранов, 484, строен. 1 | газ | 163 | 167 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 |
| Конезавода – ул.Садовая, 129, х.Гавердовский | газ | 546 | 655 | 670 | 670 | 670 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 |
| Кирпичный завод – ул. Новая,138-а | газ | 143 | 122 | 146 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
| Точрадиомаш – ул. Загородная, 16 | газ | 7731 | 7735 | 8627 | 8627 | 8630 | 8630 | 7940 | 7940 | 7940 | 7940 |
| ул. 12 Марта, 160 | газ | 163 | 165 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 |
| ул. Остапенко, 33 | газ | 155 | 153 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 |
| ул. Курджипская, 58 | газ | 37 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| ул. Васильева,3б | газ | 897 | 843 | 1348 | 1348 | 1348 | 1348 | 1348 | 1348 | 1348 | 1348 |
| 282 кв. - ул. Титова, 71-а | газ | 17187 | 18060 | 17234 | 17247 | 17247 | 17247 | 17666 | 17666 | 17666 | 17666 |
| СШ №20 – ул. Мопра, 65 | газ | 50 | 44 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 75 | 75 | 75 |
| 192 кв. - Краснооктябрьская 40-в | газ | 2927 | 2866 | 3484 | 3484 | 3485 | 3568 | 3568 | 3568 | 3568 | 3568 |
| 103кв. - ул. Жуковского, 55-б | газ | 3176 | 3139 | 3370 | 3380 | 3380 | 3380 | 3380 | 2935 | 2935 | 2935 |
| 73 кв. - ул. Калинина, 211, строен.1 | газ | 194 | 169 | 178 | 178 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Промышл., 56 – ул. Промышленная, 56 | газ | 374 | 294 | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 | 287 | 287 |
| ДС №10 – ул. Хакурате, 165 | газ | 85 | 60 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 56 |
| 47 кв. - ул. Ленина, 133 | газ | 124 | 126 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 109 | 109 |
| ДС №62 – ул. Привокзальная, 76 | газ | 86 | 66 | 70 | 70 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| 302кв. - ул. Первомайская, 230-а | газ | 7029 | 7262 | 7054 | 7559 | 7559 | 7559 | 7559 | 7559 | 7559 | 7559 |
| 331 кв. - ул. Гоголя, 3а | газ | 1472 | 1285 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 955 | 955 | 955 |
| 345 кв. - ул. Пушкина, 179 | газ | 119 | 108 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 105 |
| 299 кв. - ул. Жуковского,18-б | газ | 901 | 569 | 889 | 889 | 889 | 889 | 889 | 889 | 889 | 889 |
| ДС №23 – ул. Советская, 189а | газ | 238 | 235 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 218 |
| 356 кв. - ул. Гагарина, 4, строен. 1 | газ | 2015 | 1873 | 2036 | 2044 | 2044 | 2044 | 2044 | 2044 | 2044 | 2044 |
| СШ №16 – ул. Кирова, 130а | газ | 52 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 38 |
| ДС №30 – ул. Тургенева, 130а | газ | 53 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 32 |
| Апшеронская, 67 – ул. Апшеронская, 67 | газ | 74 | 49 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| СШ №9 – ул. Тульская, 105а | газ | 306 | 240 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 276 |
| 717 кв. - ул. Кужорская, 91а | газ | 69 | 62 | 72 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Инфекционной больн. - ул. 2-я Короткая, 8 | газ | 282 | 268 | 242 | 242 | 242 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 |
| 740 кв. - ул. Коммунаров, 61а | газ | 1849 | 1774 | 1863 | 1863 | 1863 | 1863 | 1863 | 1863 | 1863 | 1863 |
| Разина 6 - ул. Разина, 6 | газ | 58 | 49 | 35 | 35 | 35 | 35 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| ПТУ-5 – ул. Крестьянская, 2 | газ | 251 | 256 | 248 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 |
| 407 д,е кв. - ул. Батарейная, 2, строен. 1 | газ | 6539 | 6152 | 5240 | 5240 | 5653 | 5653 | 5653 | 5653 | 5653 | 5127 |
| 407 г кв. - ул. 6-й Переулок, 3-в | газ | 3240 | 1618 | 3267 | 3267 | 2995 | 2995 | 2995 | 2995 | 2995 | 2995 |
| Шовгеновского городка – ул. Спортивная, 5-в | газ | 2444 | 2154 | 2157 | 2157 | 2157 | 2157 | 2157 | 2157 | 2157 | 1931 |
| п. Северный – ул. Тепличная, 2, строен. 1 п.Северный | газ | 138 | 125 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 112 | 112 |
| п. Подгорный – ул. Ленина, 58-а, п. Подгорный | газ | 461 | 430 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 373 | 373 | 373 |
| СШ №27 – ул. Школьная, 1а, п. Северный | газ | 17 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| х. Веселый – ул. Лесная, 24а, х. Веселый | уголь | 77 | 65 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 0 |
|  | газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| ПУ-2 – ул. М.Горького, 27а, ст. Ханской | газ | 271 | 246 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
| Больницы – ул. Верещагина, 111а, ст. Ханской | уголь | 157 | 110 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 0 |
|  | газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 |
| Расчет НВВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс. руб. | 103 290,63 | 112 321,60 | 118 050,00 | 122 890,05 | 127 928,54 | 133 173,61 | 138 633,73 | 144 317,72 | 150 234,74 | 183 663,99 |
| Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 5 358,20 | 6 202,54 | 6 518,87 | 6 786,14 | 7 064,38 | 7 354,01 | 7 655,53 | 7 969,41 | 8 296,15 | 10 142,16 |
| Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 142 278,79 | 214 641,49 | 225 588,21 | 234 837,32 | 244 465,65 | 254 488,74 | 264 922,78 | 275 784,62 | 287 091,79 | 350 973,57 |
| Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс. руб. | 4 692,80 | 3 503,16 | 3 681,82 | 3 832,78 | 3 989,92 | 4 153,51 | 4 323,80 | 4 501,08 | 4 685,62 | 5 728,23 |
| Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 20 223,98 | 20 985,70 | 22 055,97 | 22 960,27 | 23 901,64 | 24 881,60 | 25 901,75 | 26 963,72 | 28 069,23 | 34 315,02 |
| Общепроизводственные расходы | тыс. руб. | 19 664,99 | 23 382,12 | 24 574,61 | 25 582,17 | 26 631,04 | 27 722,91 | 28 859,55 | 30 042,79 | 31 274,54 | 38 233,55 |
| Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 6 260,78 | 19 640,54 | 20 642,21 | 21 488,54 | 22 369,57 | 23 286,72 | 24 241,48 | 25 235,38 | 26 270,03 | 32 115,46 |
| расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель/используемую горячего водоснабжения | тыс. руб. | 84 523,28 | 20 859,42 | 21 923,25 | 22 822,10 | 23 757,81 | 24 731,88 | 25 745,89 | 26 801,47 | 27 900,33 | 34 108,53 |
| Расходы на тепловую энергию, производимую с применением собственных источников и используемую для горячего водоснабжения | тыс. руб. |  | 63 845,38 | 67 101,49 | 69 852,65 | 72 716,61 | 75 697,99 | 78 801,61 | 82 032,47 | 85 395,80 | 104 397,52 |
| расходы на топливо | тыс. руб. | 296 693 | 350 877 | 368 772,24 | 383 891,90 | 399 631,47 | 416 016,36 | 433 073,03 | 450 829,03 | 469 313,02 | 573 741,48 |
| НВВ | тыс. руб. | 682 986,45 | 836 259,44 | 878 908,67 | 914 943,92 | 952 456,62 | 991 507,34 | 1 032 159,14 | 1 074 477,67 | 1 118 531,25 | 1 367 419,51 |
| Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал | 2 918,24 | 3 287,84 | 3 200,19 | 3 306,27 | 3 423,51 | 3 560,03 | 3 686,20 | 3 837,33 | 3 994,66 | 4 883,53 |