Общество с ограниченной ответственностью

«СибЭнергоСбережение 2030»

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД МАЙКОП» РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ НА ПЕРИОД ДО 2028 ГОДА

СЭС-13020-СТ

Красноярск, 2014

Общество с ограниченной ответственностью

«СибЭнергоСбережение 2030»

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД МАЙКОП» РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ НА ПЕРИОД ДО 2028 ГОДА

Директор 										 А.А. Веретенников

Красноярск, 2014

Содержание

Глава 1. Схема водоснабжения									15

1.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения муниципального образования г. Майкоп								15

1.1.1 Описание системы и структуры водоснабжения муниципального образования г. Майкоп и деление его территории на эксплуатационные зоны						15

1.1.2 Описание территорий муниципального образования г. Майкоп, не охваченных централизованными системами водоснабжения							27

1.1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения													27

1.1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения											27

1.1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений												28

1.1.4.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды			30

1.1.4.3 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций												32

1.1.4.4 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям			41

1.1.4.5 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении г. Майкоп										45

1.1.4.6 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы											46

1.1.5 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов	46

1.1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов										46

1.2 Направления развития централизованных систем водоснабжения				47

1.2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения							47

1.2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития муниципального образования г. Майкоп			48

1.3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды		49

1.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке											49

1.3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения								50

1.3.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды муниципального образования г. Майкоп			51

1.3.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг									54

1.3.5 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета							55

1.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения муниципального образования г. Майкоп								55

1.3.7 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития муниципального образования г. Майкоп	56

1.3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы											56

1.3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)					59

1.3.10 Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам								60

1.3.11 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами												61

1.3.12 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)					63

1.3.13 Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения				64

1.3.14 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам						66

1.3.15 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации													66

1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения							67

1.4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам													67

1.4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения									67

1.4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения							68

1.4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение	71

1.4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду				71

1.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории муниципального образования г. Майкоп и их обоснование					72

1.4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен													72

1.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения							73

1.4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения					73

1.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения						73

1.5.2 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)									73

1.5.1 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод					74

1.6 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения						75

1.6 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения						75

1.6.1 Оценку стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения	75

1.6.2 Оценку величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения				80

1.7 Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения			81

1.7.1 Показатели качества соответственно горячей и питьевой воды				82

1.7.2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения				82

1.7.3 Показатели качества обслуживания абонентов						83

1.7.4 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке			81

1.7.5 Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды							84

1.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	85

Глава 2 Схема водоотведения									86

2.1 Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования г. Майкоп													86

2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории муниципального образования г. Майкоп и деление на эксплуатационные зоны		86

2.1.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения											87

2.1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения						94

2.1.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения			95

2.1.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения											96

2.1.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости											96

2.1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду								97

2.1.8 Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения										97

2.1.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, городского округа							97

2.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения						98

2.2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения					98

2.2.2 Оценку фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения			99

2.2.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов	101

2.2.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей									102

2.2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов		102

2.3 Прогноз объема сточных вод									102

2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения										102

2.3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)										103

2.3.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам								103

2.3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения							103

2.3.5 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия					104

2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения			104

2.4.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения							104

2.4.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий					105

2.4.3 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения 													107

2.4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения				107

2.4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение							107

2.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории муниципального образования г. Майкоп, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование					108

2.4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения										108

2.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения											109

2.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения							109

2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади							109

2.5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод										110

2.6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения				111

2.7 Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения		115

2.7.1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения				115

2.7.2 Показатели качества обслуживания абонентов						115

2.7.3 Показатели качества очистки сточных вод							116

2.7.4 Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод 													116

2.7.5 Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод					117

2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	119

Приложение 1. Схема водоснабжения на существующее положение

Приложение 2. Схема водоснабжения на перспективное развитие

Приложение 3. Схема водоотведения на существующее положение

Приложение 4. Схема водоотведения на перспективное развитие

Приложение 5. Перечень бесхозяйных сетей водоснабжения и водоотведения

Приложение 6. Сведения о потреблении населением воды

Приложение 7. Электронная модель системы водоснабжения. ZuluHydro 7.0

СПИСОК СОКРАЩЕНИИ

МОГО - муниципальное образование городского округа;

пгт. - поселок городского типа;

ЗСО - зона санитарной охраны;

УРЭ - удельный расход электроэнергии;

ВЗС - водозаборные сооружения;

НТД - нормативно-техническая документация;

ЦТП - центральный тепловой пункт;

НСП - насосная станция повысительная;

ТКП - технико-коммерческое предложение;

ПИР - проектно-изыскательские работы;

ПНР - пуско-наладочные работы;

ПРК - программно-расчетный комплекс;

ГИС - геоинформационная система.

Общие положения

Город Майкоп – столица Республики Адыгея, субъекта Российской Федерации. Республика расположена на юге России в северо-западной части Кавказа и занимает левобережье рек Кубани и Лабы (север республики на Прикубанской низменности, юг на склонах Большого Кавказа; высоты до 3 238 м, гора Чугуш). Образована 27 июля 1922 г. Территория - 7,8 тыс. км2. В настоящее время в состав Республики входят города Майкоп и Адыгейск, 7 сельских районов (Майкопский, Кошехабльский, Красногвардейский, Гиагинский, Теучежский, Тахтамукайский, Шовгеновский), 5 посёлков городского типа, 226 сельских населенных пунктов, 55 сельских и поселковых округов.

Республика располагает богатыми водными ресурсами. На ее территории протекает 85 больших и малых рек (основные реки республики - Кубань и Белая), расположено 4 водохранилища (Краснодарское, Тщикское, Шапсугское, Октябрьское). Орошаемый фонд составляет 26,5 тыс. гектаров, в том числе 14 тыс. гектаров инженерных рисовых систем.

Республика Адыгея окружена территорией Краснодарского края. Северная часть республики — равнина, южная — предгорья и горы Большого Кавказа. Около 40% территории занимают леса, в основном широколиственные (бук, дуб, граб, клен).

Климат республики характеризуется как умеренно теплый, со средней температурой января -2 °С, июля +22 °С.

Гидрографическая сеть включает 131 среднюю и мелкую реку с 3120 притоками и одну крупную реку Кубань. Основными источниками питания рек являются атмосферные осадки, дающие до 90% стока. Основные реки: Кубань, Лаба, Белая.

Важную роль в обеспечении населения качественной питьевой водой играют подземные воды. На территории Республики Адыгея разведаны и используются три месторождения пресных подземных вод, четыре месторождения минеральных и одно месторождение терминальных вод.

Адыгея богата лесными ресурсами, занимающими до трети ее территории, в южной части. Из полезных ископаемых имеются небольшие запасы природного газа, велики запасы строительных материалов (гравий, песок, глина, известняк), в горной части республики— небольшие месторождения золота, рудных материалов.

За последние годы наблюдается устойчивая тенденция ухудшения экологической ситуации экосистем (почва, вода, воздух) биосферы и здоровья населения Республики Адыгея, вызванная преимущественно антропогенным воздействием человека на окружающую среду.

Деградируют уникальные предкавказские черноземы. Эрозией поражены практически все пахотные земли. Заметно загрязнение земель тяжелыми металлами, пестицидами и токсичными веществами. Во всех почвах Республики Адыгея концентрация цинка превышает предельно допустимую концентрацию (ПДК) в 1,5-1,9 раза. Вторым по уровню загрязнения почв является хром.

Одним из главных источников загрязнения почв являются промышленные предприятия. Химический завод «Минудобрения» г. Белореченск по производству минеральных удобрений и неорганических кислот (серной, фосфорной, азотной), который находится в непосредственной близости от Республики Адыгея.

Схемы водоснабжения и водоотведения города Майкоп на 2014 г. и на перспективу до 2028 г. разработаны на основании следующих документов:

- Федерального закона от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановление Правительства РФ от 05 сентября 2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения»);

- Приказ Минрегиона РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» (вместе с «Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»);

- Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Майкоп» на 2011 - 2015 годы от 1 августа 2011 г. № 364-рс;

- ГОСТ 21.101-97 «Основные требования к проектной и рабочей документации»;

- Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011года № 13330 2012;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание, М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003);

- ТСН 40-13-2001 СО Системы водоотведения территорий малоэтажного жилищного строительства и садоводческих объединений граждан, 2002 г.;

- РД 50-34.698-90 «Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы»;

- МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации»;

- МДС 81-33.2004 «Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве»;

- Технического задания на разработку схем водоснабжения муниципального образования;

- Генерального плана города.

# Глава 1. Схема водоснабжения

1.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения муниципального образования г. Майкоп

1.1.1 Описание системы и структуры водоснабжения муниципального образования г. Майкоп и деление его территории на эксплуатационные зоны

Водоснабжение города Майкопа и его пригородных населенных пунктов (ст. Ханская, пос. Гавердовский, пос. Северный, х. Косинов, пос. Подгорный, п. Родниковый) осуществляется из следующих источников:

- Пшехинское месторождение пресных (родниковых) вод;

- Гавердовский участок Майкопского месторождения пресных подземных вод;

- Одиночные скважинные водозаборы в г. Майкопе, пос. Подгорном, х. Косинов, п. Родниковый.

Пшехинское МППВ расположено в южной горной части Майкопского района и приурочено к контактным зонам известяков и глинистых сланцев келловейского яруса верхней горы. Родниковая вода Пшехинского МППВ по данным химических анализов является ультрапресной с сухим остатком 91-118мг/л, нейтральной PH 7,8-8,0 гидрокарбонатно-кальцевой. Содержит железа менее 0,1 мг/л, а фторидов не более 0,05 мг/л.

Майкопский групповой водопровод – уникальное гидротехническое сооружение, мощностью 140 тысяч кубических метров в сутки, протяженностью 119 км. Из стальных труб диаметром 1220-820 мм, функционирует с декабря 1982 года. Кроме города Майкопа обеспечивает питьевой водой 12 населенных пунктов Майкопского и 1 населенный пункт Апшеронского района.

Забор воды осуществляется на головных сооружениях (130 км от г. Майкопа) посредством закрытых каптажных сооружений на устьях рек Шумичка, первый Шумик, второй Шумик и открытый водозабор из реки Цица. Вода из водозаборов подается в гасительно-успокоительную емкость посредством металлических труб диаметром 1000 и 520 мм. Далее ледниковые родниковые воды подаются по площадку запасных и регулирующих емкостей (г.Майкоп), а также площадки п.Тульского и ст.Абадзехской самотечно без использования насосных станций. За счет использования перепада высот (1300 м Головные сооружения – 314 м город Майкоп) на отдельных участках магистрального водовода достигается давление до 38 атмосфер. Учитывая это, на магистральном водоводе смонтированы три гидромикротурбины (одна на 200 кВт/ч (Пл.4), две по 30 кВт/ч) которые вырабатывают электроэнергию на собственные нужды. На площадках вода попадает в приемные камеры, где происходит ее смешивание с хлорной водой, поступающей из хлораторной. Подготовленная вода поступает в резервуары, а затем самотеком подается в водопроводную сеть.

Таблица 1. Сводная производственная мощность водопровода МУП «Майкопводоканал»

| Наименование сооружений | Установленная мощность ( в расчете на год), тыс.куб.м |
| --- | --- |
| Водоводы: |  |
| Майкопский групповой водопровод | 51100 |
| в расчете на сутки | 140 |
| Артезианские водозаборы |  |
| Гавердовский артводозабор | 12352 |
| в расчете на сутки | 34 |
| Насосные станции 2 подъема | 13140 |
| п.Подгорный | 176 |
| в расчете на сутки | 0,5 |
| х.Косинов | 92 |
| в расчете на сутки | 0,3 |
| п.Родниковый | 219 |
| в расчете на сутки | 0,6 |
| Резервные артскважины | 1104 |
| в расчете на сутки | 3,0 |
| Итого по водозаборам | 13943 |
| в расчете на сутки | 38,2 |
| Водозаборные сооружения Майкопского района | 202 |
| в расчете на сутки | 0,6 |
| Итого по водопроводу | 65433 |
| в расчете на сутки | 180 |

Сводная производственная мощность водопровода МУП «Майкопводоканал» сведена в таблицу 1.

Сети водоснабжения города Майкоп представляют собой систему закольцованных и тупиковых водопроводных труб диаметром от 50 до 1020 мм. На сетях водопровода установлено достаточное количество пожарных гидрантов с пропускной способностью 25 л/с. Глубина заложения труб составляет 1,2-1,5 м до верха трубы. Для регулирования системы водоснабжения на сетях водопровода установлена соответствующая запорная арматура. Сеть водопровода рассчитана на максимальную мощность 170 м3/сутки.

В городе около 60 % застройки занимает частный сектор.

В качестве сетки расчетных элементов территориального деления, используемых в качестве территориальной единицы представления информации, принята сетка кадастрового деления территории муниципального образования «Город Майкоп». При проведении кадастрового зонирования территории города выделяются структурно-территориальные единицы - кадастровые кварталы.

Кадастровые кварталы выделяются в границах кварталов существующей городской застройки, красных линий, а также территорий, ограниченных дорогами, просеками, реками и другими естественными границами.

Кадастровый номер квартала представляет собой уникальный идентификатор, присваиваемый объекту учета и который сохраняется за объектом учета до тех пор, пока он существует как единый объект.

Номер кадастрового квартала имеет иерархическую структуру и состоит из трех частей - А: Б: В, где:

А - номер республики Адыгея в Российской Федерации (01);

Б - номер г. Майкоп в республике Адыгея (08);

В - номер кадастрового квартала;

: - разделитель частей кадастрового номера.

Для целей кадастрового учета земельных ресурсов утверждено кадастровое деление территории города Майкоп на 34 кадастровых квартала.

Кадастровые зоны и кварталы покрывают территорию города без разрывов и перекрытий.

Общая протяженность эксплуатируемых водопроводных сетей составляет 520,3 км.

Таблица 2. Показатели работы системы водопровода за 2013 г.

| Показатель | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Поднято воды насосными станциями 1 подъема | тыс.куб.м. | 366,0 |
| в том числе: подземной | тыс.куб.м. | 366,0 |
| Подано воды в сеть - всего | тыс.куб.м. | 20779,7 |
| в том числе: своими насосами | тыс.куб.м. | 366,0 |
| самотеком | тыс.куб.м. | 20413,7 |
| воды, полученной со стороны | тыс.куб.м. | - |
| Пропущено воды через очистные сооружения - всего | тыс.куб.м. | - |
| из нее нормативно очищенная | тыс.куб.м. | - |
| Отпущено воды всем потребителям | тыс.куб.м. | 14632,8 |
| в том числе: своим потребителям | тыс.куб.м. | 12119,4 |
| из них: -населению | тыс.куб.м. | 7538,1 |
| -бюджетофинансируемым организациям | тыс.куб.м. | 1133,7 |
| -прочим организациям | тыс.куб.м. | 3527,6 |
| -другим водопроводам, отдельным водопроводным сетям | тыс.куб.м. | 2433,4 |
| Утечка и неучтенный расход воды | тыс.куб.м. | 6146,9 |
| Число аварий | ед. | - |
| из них на водопроводных сетях | ед. | - |

Таблица 3. Сведения о структуре водоснабжения муниципального образования г.Майкоп

|  | Ед. изм. | г. Майкоп | ст.Ханская | п.Западный | п.Северный | п.Подгорный | п.Родниковый | х.Гавердовский | х.Косинов | х.Весёлый | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество подземных источников водоснабжения (скважины) | шт. | 6 (резервных скважин) |  |  |  | 2 | 1 | 20 | 2 |  | 31 |
| Количество поверхностных источников водоснабжения (водозаборы) | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Магистральные сети общей протяжённостью | км. | 119 |  |  |  |  |  |  |  |  | 119 |
| Распределительные сети общей протяжённостью | км. | 451,8 | 15,5 | 8,2 | 10,9 | 4,3 | 2,9 | 24 | 2,5 | 1,2 | 520,3 |
| Насосные станции подъёма в количестве | шт. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
| Водопроводные камеры и колодцы магистральных и распределительных сетей | шт. | 3010 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3010 |
| Водонапорные башни | шт. |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 3 |
| Абонентские вводы в количестве, в том числе | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| абонентские вводы жилищных объектов | ед. | 23399 | 178 | 2059 | 416 | 259 | 316 | 1094 | 131 |  | 27852 |
| абонентские вводы ТСЖ, ЖЭУ жилищных объектов | ед. | 476 | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  | 479 |
| абонентские вводы общественных зданий | ед. | 412 | 14 | 2 | 1 | 5 |  | 4 |  |  | 438 |
| абонентские вводы производственных потребителей | ед. | 1724 | 20 | 6 | 5 | 4 |  | 32 |  | 2 | 1793 |

Таблица 4. Характеристика водозаборных сооружений МУП «Майкопводоканал»

| Наименование сооружений | Год ввода в эксплуатацию | Производительность, т.куб.м./сут. | Годовая расчетная мощность, т. куб.м. |
| --- | --- | --- | --- |
| Водосборная галерея В 1 | 1982 | 25,6 | 9344 |
| Водосборная галерея В 2 | 1982 | 18,2 | 6643 |
| Водосборная галерея В 3 | 1982 | 56,2 | 20513 |
| Водосборная галерея В 1 а | 1984 | 40 | 14600 |
| ИТОГО головные сооружения |  | 140 | 51100 |

Таблица 5. Характеристика насосной станции второго подъема Гавердовского артезианского водозабора МУП «Майкопводоканал»

| № п/п | Место расположения | Год ввода в эксплуатацию | Насосное оборудование | Количество | Годовая расчетная мощность, т.куб.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Марка насоса | Производительность, куб.м./ч | Мощность, кВТ | В работе | В резерве |  |
| 1 | Гавердовский артводозабор | 1967 | 3В200х2 | 500 | 200 | 1 |  | 4380 |
| 2 |  | 1967 | 3В200х2 | 500 | 200 | 1 |  | 4380 |
| 3 |  | 1967 | 3В200х2 | 500 | 200 | 1 |  | 4380 |
| 4 |  | 1967 | 3В200х2 | 500 | 200 |  | 1 |  |
| 5 |  | 1967 | 3В200х2 | 500 | 200 |  | 1 |  |
| ИТОГО: | 13140 |

Таблица 6. Характеристика сооружений для хранения и запаса воды Гавердовского артезианского водозабора МУП «Майкопводоканал»

| № п/п | Место расположения | Год ввода в эксплуатацию | Материал | Емкость, куб.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гавердовский артводозабор | 1967 | железобетон | 5000 |
| 2 |  | 1967 | железобетон | 5000 |

Таблица 7. Характеристика сооружений для хранения и запаса воды по гидрогеологическому участку МУП «Майкопводоканал»

| № п/п | Место расположения | Год ввода в эксплуатацию | Материал | Емкость, куб.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | НСП-1 | 1978 | железобетон | 1000 |
|  |  | 1978 | железобетон | 1000 |
| 2 | НСП-2 | 1978 | железобетон | 1000 |
|  |  | 1978 | железобетон | 1000 |

Таблица 8. Характеристика сооружений для хранения и запаса воды Майкопского группового водопровода МУП «Майкопводоканал»

| № п/п | Место расположения | Год ввода в эксплуатацию | Материал | Емкость, куб.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Головные сооружения | 1982 | железобетон | 100 |
| 2 | ЗиРЕ п. Тульский | 1984 | железобетон | 3000 |
|  |  | 1984 | железобетон | 3000 |
| 3 | ЗиРЕ ст. Абадзехская | 1985 | железобетон | 2000 |
|  |  | 1985 | железобетон | 2000 |
| 4 | ЗиРЕ г. Майкоп (Пл. №4) | 1982 | железобетон | 10000 |
|  |  | 1982 | железобетон | 10000 |
|  |  | 1982 | железобетон | 10000 |
|  |  | 2006 | железобетон | 20000 |
|  |  | 2006 | железобетон | 20000 |

Таблица 9. Износ сооружений систем водоснабжения и водоотведения МУП «Майкопводоканал»

| Группы основных средств/подразделения | % износа |
| --- | --- |
| Артскважина №3а | 100 |
| Артскважина №4а | 100 |
| Артскважина №7а | 100 |
| Артскважина №6а | 100 |
| Артскважина №1а | 100 |
| Артскважина №2а | 100 |
| Артскважина №5а | 100 |
| Артскважина №8а | 100 |
| Артскважина №9 | 100 |
| Артскважина №9а | 100 |
| Артскважина №4 | 100 |
| Артскважина №1 | 100 |
| Артскважина №2 | 100 |
| Артскважина №3 | 100 |
| Хлораторная | 91,2 |
| Артскважина №5 | 100 |
| Резервуар чистой воды | 100 |
| Резервуар чистой воды | 100 |
| Артскважина №11 | 100 |
| Артскважина №7 | 100 |
| Артскважина №8 | 100 |
| Артскважина №10 | 100 |
| Гидрогеологический участок |  |
| Артскважина № А-5 | 100 |
| Артскважина № А-4 | 100 |
| Артскважина № 79021 | 100 |
| Артскважина № 79022 | 100 |
| Артскважина № 78847 | 100 |
| Артскважина № 78944 | 100 |
| Артскважина № 81048 | 100 |
| Артскважина пос Подгорный | 100 |
| Артскважина пос Подгорный | 100 |
| Артскважина для воды | 100 |
| Водонапорная башня | 100 |
| Арт.скважина №79160 пос. Родниковский | 25,8 |
| Обвязка водонапорной башни | 25,9 |
| Головные сооружения |  |
| Водовод 1 дл 3,3 км труба500 мм | 100 |
| Водовод 3. дл10,2 км | 100 |
| Водозабор 1А, дл 4,4 км труба 800 мм | 100 |
| Водозаборная галерея 1-2, дл60 м ж/б | 100 |
| Водозаборная галерея В-3, дл160м ж/б | 100 |
| Водосборный водовод 1 | 100 |
| Водосборный водовод 2 | 100 |
| Водосборный водовод 3 | 100 |
| Очистные сооружения, 5м3 /сутки | 100 |
| Приемная камера В-3 | 100 |
| Резервуар на 100 м3 | 100 |
| Очистные сооружения | 100 |
| Площадка №4 ЗИРЕ | 100 |
| Канализация | 100 |
| Очистные сооружения | 100 |
| Резервуар чистой воды | 100 |
| Резервуар чистой воды | 100 |
| Резервуар чистой воды | 100 |
| Емкость | 100 |
| Площадка п.Тульский |  |
| Резервуар на 6000 м3 | 100 |
| Резервуар на 6000 м3 | 100 |
| Площадка ст.Абадзехская |  |
| Резервуар на 2000 м3 | 21 |
| Резервуар на 2000 м3 | 21 |
| Фильтры поглощения | 21 |
| Фильтры поглощения | 21 |
| Участок канализ. сетей |  |
| КНС по ул Дальней | 65,5 |
| КНС в п. Гавердовский | 70,4 |
| КНС по ул. Майкопской | 26,8 |
| Канализационная насосная станция пос Северный | 58,6 |
| Очистные сооружения пос Подгорный | 58,5 |
| Участок по очистке сточных вод |  |
| Система водопонижения-дренажный канал | 100 |
| Дренажные трубопроводы | 83,6 |
| Приемно -распределительные резервуары | 96,8 |
| Песколовки ,в т.ч.гидроэлеваторы | 66,8 |
| Первичный радиальный отстойник | 100 |
| Первичный радиальный отстойник | 100 |
| Аэротенк-смеситель | 66,8 |
| Комплект аэраторов | 36,8 |
| Аэротенки | 99 |
| Метантенк, диаметр 15м | 83,6 |
| Метантенки с зданием обслуживания | 100 |
| Аэротенк-смеситель | 83,5 |
| Вторичный радиальный отстойник | 100 |
| Вторичный радиальный отстойник | 100 |
| Песковые площадки | 100 |
| Песковые площадки | 100 |
| Песколовки с камерой переключения | 96,9 |
| Насосная станция подкачки стоков с усреднителем | 100 |
| Ливневая канализация | 100 |
| Первичный отстойник | 100 |
| Первичный отстойник | 100 |
| Вторичный отстойник | 100 |
| Вторичный отстойник | 100 |
| Брызгальный бассейн | 100 |
| Преаэратор усреднитель | 100 |
| Приемно-распределительный резервуар активного ила | 100 |
| Аэротенки | 100 |

1.1.2 Описание территорий г. Майкоп, не охваченных централизованными системами водоснабжения

Из нецентрализованных источников водоснабжения (скважины, шахтные колодцы) используют воду около 20000 человек, что составляет 15 % от общей численности населения. Нецентрализованные источники водоснабжения используются преимущественно жителями индивидуальной застройки (ДНТ, СТ, ДТ).

1.1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения

Централизованную система водоснабжения г. Майкоп условно можно разделить на две технологические зоны:

1. Зона технической воды. К данной зоне можно отнести водозаборные сооружения артводозабора, напорные водоводы от насосов до КП1.

2. Зона хозяйственно-питьевой воды. К данной зоне относятся сооружения водоподготовки, насосная станция второго подъема, резервуары, водопроводная напорно-разводящая сеть.

1.1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

Централизованная система водоснабжения г. Майкоп состоит из следующих объектов: напорно-разводящие сети; насосной станции второго подъема; резервуаров чистой воды; камер переключения и водоподготовки; сооружений Майкопского группового водопровода. Территория города представляет собой одну эксплуатационную зону, обеспечивающую централизованную подачу и распределение воды для жилого сектора, общественных зданий и промышленных предприятий. Количество жителей получающих воду для хозяйственно-питьевых нужд из централизованной системы водоснабжения составляет 138749 человек, что составляет 85 % от общей численности населения.

1.1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Пшехинское месторождение пресных подземных (родниковых) вод расположено в южной горной части Майкопского района и приурочено к контактным зонам известняков и глинистых сланцев келловейского яруса верхней горы. Запасы месторождения утверждены ГКЗ СССР 10 августа 1977 года протоколом № 7883 по категории В. Родниковая вода Пшехинского МППВ по данным химических анализов является ультрапресной с сухим остатком 91-118 мг/л, нейтральной РН 7,8-8,0, гидрокарбонатно-кальцевой. Содержит железа менее 0,1 мг/л, а фторидов не более 0,05 мг/л.

Схема водозаборных сооружений и разводящей сети Майкопского группового водопровода показана на рисунке 1.

Рисунок 1. Схема водозаборных сооружений и разводящей сети Майкопского группового водопровода

Таблица 10. Наличие водопроводных сооружений на 2013г.

| Показатель | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Число водопроводов и отдельных водопроводных сетей | ед. | 4 |
| Число уличных водоразборов (будок, колонок, кранов) | ед. | 79 |
| Число насосных станций 1-го подъема | ед.. | 31 |
| Число насосных станций 2-го и 3-го подъема | ед.. | 1 |
| Установленная производственная мощность насосных станций 1 подъема | тыс.куб.м./сут. | 39 |
| Установленная производственная мощность насосных станций 2 подъема | тыс.куб.м./сут. | 36 |
| Установленная производственная мощность очистных сооружений | тыс.куб.м./сут. | - |
| Установленная производственная мощность водопровода | тыс.куб.м./сут. | 179 |
| Одиночное протяжение: водоводов | км | 119 |
| в т.ч. нуждающихся в замене | км | 92,9 |
| уличной водопроводной сети | км | 480,4 |
| в т.ч. нуждающихся в замене | км | 375,2 |
| внутриквартальной и внутридворовой сети | км | 39,9 |
| в т.ч. нуждающихся в замене | км | 37,2 |
| Заменено канализационных сетей – всего | км | 2,74 |
| в т.ч.: водоводов | км | - |
| уличной водопроводной сети | км | 2,74 |
| внутриквартальной и внутридворовой сети | км | - |

1.1.4.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды

Обеззараживание питьевой воды осуществляется на всех водоисточниках. По причине того, что качество исходной воды на Майкопском групповом водопроводе соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, обеззараживание происходит дезинфицирующим агентом.

Для приготовления дезинфицирующего агента (хлорной воды с содержанием диоксида хлора) используется станция обеззараживания на основе мембранных биполярных электролизеров МБЭ-50. Дезинфицирующий агент подмешивают в КП1 из которой вода поступает в резервуары чистой воды. Оборудование и узлы станции выполнены в соответствии с ТУ 4859-002-57908601-2008.

Максимальная рабочая производительность по активному хлору данной установки 50 кг/сутки.

Станция предназначена для эксплуатации в закрытых отапливаемых и проветриваемых помещениях с температурой воздуха от 0ºС до плюс 40ºС и относительной влажности до 80%.

Дефицит мощностей водоподготовительных установок отсутствует.

Исходя из вышесказанного, резерв мощности систем водоснабжения определяется количеством воды в Майкопском групповом водопроводе и максимальными производительностями насосного оборудования или дебитом скважин.

Контроль качества забираемых вод

В соответствии с Федеральным Законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» за качеством питьевой воды осуществляется производственный контроль, государственный и ведомственный санитарно-эпидемиологический надзор.

Производственный контроль качества вод водоисточников и питьевой воды осуществляется как собственной аккредитованной испытательной лабораторией (действующий аттестат РОСС RU.0001.22ПВ96 срок действия до 24.02.2015 г.), так и испытательной лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» на основании договора.

Контроль качества воды водоисточника и воды, подаваемой в распределительную сеть

Производственный контроль качества воды водоисточников и питьевой воды, подаваемой в распределительную сеть, производится в Испытательной лаборатории предприятия согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого водоснабжения», ГОСТ 17.1.3.03-77 «Правила выбора и оценка качества источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения», СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнений».

Контроль проводится на основании разработанных, утвержденных и согласованных в установленном порядке рабочих программ исследования воды источников, обработанной питьевой воды и воды в распределительной сети по каждому водозабору отдельно.

Все лабораторные исследования выполняются по аттестованным ПНДФ на метод выполнения измерений с соблюдением всех требований действующих ГОСТов, СП, РД, МУК и других НД на проведение исследований и испытаний. Отбор проб воды производится в соответствии с требованиями ГОСТ.

Анализ качества подаваемой питьевой воды

Основной источник водоснабжения на территории города Майкоп обладает водой питьевого качества, не требующей сложных водоочистных и водоподготовительных сооружений для достижения качества воды соответствующего СанПиН 2.1.4.1074-01.

1.1.4.3 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций

Установленная мощность Артводозабора (включается в работу в случае недостатка воды в Майкопском групповом водопроводе) оцениваются величиной 12352 тыс.м3/год и могут быть отнесены к категории С, согласно главе III «Классификации запасов и прогнозных ресурсов питьевых, технических и минеральных подземных вод» (утв. приказом МПР РФ от 30 июля 2007 г. N 195) и параграфу 6 «Методических рекомендаций по применению Классификации запасов и прогнозных ресурсов питьевых, технических и минеральных подземных вод» (утв. распоряжением МПР России от 27 декабря 2007 № 69-р).

Скважины эксплуатируются погружными насосами марки ЭЦВ-10-63-110, ЭЦВ-10-65-110, ЭЦВ-10-120-100 (цифровыми значениями обозначены соответственно: внешний диаметр насоса, производительность м3/час, напор, м вод. ст.).

Режим работы насосов – постоянный.

Имеется насосная станция второго подъема и два резервуара по 5000 м3. На насосной станции используются насосы типа 3В-200, 3В-250. Имеющаяся реактивная мощность компенсируется конденсаторами.

По качеству подземная вода из скважин соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Контроль качества воды осуществляют местные органы Роспотребнадзора и собственная лаборатория. Скважины оборудованы зонами санитарной охраны 1 и 2 пояса (1 пояса – 30 м в каждую сторону, 2 пояса – 1000 м в каждую сторону), рисунок 2.

Рисунок 2. Зонами санитарной охраны 1 и 2 пояса Артводозабора.

Расположение Артводозабора показано на рисунке 2. Схематично оборудование Артводозабора показана на рисунке 3.

Рисунок 3. Расположение Артводозабора

Рисунок 4. Расположение оборудования на Артводозаборе

Расположение водозаборных скважин в п. Косинов показано на рисунке 5.

Рисунок 5. Расположение скважин в п. Косинов

Расположение скважин водозаборных скважин в  п. Подгорный показано на рисунке 6.

Рисунок 6. Расположение скважин в п. Подгорный

Таблица 11. Характеристика артезианских скважин Гавердовского водозабора МУП«Майкопводоканал»

| № п/п | Источник водоснабжения | Характеристика скважины | Сведения о насосе | Общие сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Год ввода в эксплуатацию | Глубина, м | Марка | Глубина установки | Производительность, куб.м./час | Мощность, кВт | Износ, % | Годовая расчетная мощность, т.куб.м. | Качество воды | Цель водопотребления |
| 1 | 78988/1 | 2001 | 215 | ЭЦВ 10-65-110 | 59 | 65 | 32 | 50 | 569 | норма | хоз-пит. |
| 2 | 79150/1а | 2004 | 215 | ЭЦВ 10-65-110 | 80 | 65 | 32 | 80 | 569 | норма | хоз-пит |
| 3 | 12399/2 | 1966 | 210 | ЭЦВ 10-65-110 | 61,5 | 65 | 32 | 50 | 569 | норма | хоз-пит |
| 4 | 30418/2а | 1974 | 210 | ЭЦВ 10-65-110 | 85 | 65 | 32 | 40 | 569 | норма | хоз-пит |
| 5 | 12370/3 | 1966 | 210 | ЭЦВ 10-65-110 | 70,5 | 65 | 32 | 60 | 569 | норма | хоз-пит |
| 6 | 40700/3а | 1977 | 197,41 | ЭЦВ 10-65-110 | 83,6 | 65 | 32 | 35 | 569 | норма | хоз-пит |
| 7 | 72779/4 | 1989 | 200,5 | ЭЦВ 10-65-110 | 91 | 65 | 32 | 50 | 569 | норма | хоз-пит |
| 8 | 78778/4а | 1993 | 205,5 | ЭЦВ 10-65-110 | 92 | 65 | 32 | 60 | 569 | норма | хоз-пит |
| 9 | 78775/5 | 1992 | 203 | ЭЦВ 10-65-110 | 89 | 65 | 32 | 70 | 569 | норма | хоз-пит |
| 10 | 11-Д/5а | 1971 | 212,3 | ЭЦВ 10-65-110 | 81 | 65 | 32 | 40 | 569 | норма | хоз-пит |
| 11 | 72778/6 | 1989 | 196 | ЭЦВ 10-65-110 | 85 | 65 | 32 | 20 | 569 | норма | хоз-пит |
| 12 | 70774/6а | 1977 | 205 | ЭЦВ 10-65-110 | 89 | 65 | 32 | 15 | 569 | норма | хоз-пит |
| 13 | 12468/7 | 2002 | 214 | ЭЦВ 10-65-110 | 83 | 65 | 32 | 10 | 569 | норма | хоз-пит |
| 14 | 40907/7а | 1977 | 205 | ЭЦВ 10-65-110 | 87,6 | 65 | 32 | 60 | 569 | норма | хоз-пит |
| 15 | 12469/8 | 1966 | 210 | ЭЦВ 10-120-90 | 87 | 120 | 45 | 40 | 1051 | норма | хоз-пит |
| 16 | 30419/8а | 1974 | 210 | ЭЦВ 10-65-110 | 85,7 | 65 | 32 | 90 | 569 | норма | хоз-пит |
| 17 | 2-РЭ/9 | 2002 | 214 | ЭЦВ 10-65-110 | 85 | 65 | 32 | 95 | 569 | норма | хоз-пит |
| 18 | 30420/9а | 1974 | 210 | ЭЦВ 10-65-110 | 92 | 65 | 32 | 60 | 569 | норма | хоз-пит |
| 19 | 16561/10 | 1967 | 210 | ЭЦВ 10-120-90 | 89,5 | 120 | 45 | 65 | 1051 | норма | хоз-пит |
| 20 | 78849/10а | 1994 | 215 | ЭЦВ 10-65-110 | 82,3 | 65 | 32 | 70 | 569 | норма | хоз-пит |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 12352 |  |  |

Таблица 12. Характеристика артезианских скважин по гидрогеологическому участку МУП «Майкопводоканал»

| № п/п | Источник водоснабжения | Характеристика скважины | Сведения о насосе | Общие сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Год ввода в эксплуатацию | Глубина, м | Марка | Глубина установки | Производительность, куб.м./час | Мощность, кВт | Износ, % | Годовая расчетная мощность, т.куб.м. | Качество воды | Цель водопотребления |
| 1 | п. Подгорный, скв. № 6242 | 1982 | 156 | ЭЦВ 6-10-140 | 101 | 10 | 6,3 | 20 | 88 | норма | хоз-пит. |
| 2 | п. Подгорный, скв. № 79147 | 2003 | 240 | ЭЦВ 6-10-140 | 127,9 | 10 | 6,3 | 92 | 88 | норма | хоз-пит |
| 3 | х. Косинов, скв. б/н | 1952 | 235 | ЭЦВ 5-4-75 | 66,8 | 4 | 2,2 | 100 | 35 | норма | хоз-пит |
| 4 | х. Косинов, скв. № 79148 | 2004 | 250 | ЭЦВ 6-6,5-140 | 112,7 | 6,5 | 5,5 | 20 | 57 | норма | хоз-пит |
| 5 | п. Родниковый, скв. № 79160 | 2005 | 310 | ЭЦВ 8-25-100 | 78,9 | 25 | 11 | 20 | 219 | норма | хоз-пит |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 486 |  |  |

1.1.4.4 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Сети водоснабжения г.Майкоп представляют собой систему закольцованных и тупиковых водопроводных труб диаметром от 50 до 1020 мм. На сетях водопровода установлено достаточное количество пожарных гидрантов с пропускной способностью 25 л/с. Глубина заложения труб составляет 1,2-1,5 м до верха трубы. Для регулирования системы водоснабжения на сетях водопровода установлена соответствующая запорная арматура. Сеть водопровода рассчитана на максимальную мощность 170 куб.м./сутки.

Общая протяженность эксплуатируемых водопроводных сетей составляет 520,3 км. Протяженность водопроводных сетей Майкопского района составляет 223,1 км.

Таблица 13. Характеристика водопроводных сетей МУП «Майкопводоканал»

| Место расположения | Материал | Диаметр, мм | Протяженность, км | Кол-во колодцев, шт | Водоразборные колонки, шт | Пожарные гидранты, шт | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Майкоп х.Косинов п.Подгорный п.Северный ст.Ханская | сталь, асбестоцемент, полиэтилен чугун | от 50 до1020 | 520,3 | 3010 | 79 | 702 | 76% |

Водопроводные сети города рассчитаны на обеспечение подачи воды без подкачивающих насосов в здания этажностью до 9 этажей включительно.

Для обеспечения надлежащего качества питьевой воды необходимо произвести:

- реконструкцию Майкопского группового водозабора;

- строительство фильтровальной станции на водозаборе В-1А Майкопского группового водозабора;

- строительство обезжелезивающей установки на Гавердовском артезианском водозаборе МУП "Майкопводоканал";

- частичную реконструкцию и замену сетей водоснабжения г. Майкоп;

- строительство на водозаборах п. Родниковый, п. Подгорный, х. Веселый, х. Косинов установок для устранения превышения ПДК по мутности, содержанию железа, марганца, фтора и йода.

Таблица 14. Сведения о водопроводных сетях г.Майкоп

| Водопроводные сети г. Майкопа |
| --- |
| диаметр (мм) | материал | длина (м) | всего (м) | всего (км) |
| 50 | а/ц | 10,00 | 168073,00 | 168,073 |
|  | ст | 163943,00 |  |  |
|  | п/э | 1311,00 |  |  |
|  | чуг. | 2809,00 |  |  |
| 63 | п/э | 2317,52 | 2317,52 | 2,318 |
| 65 | чуг. | 2760,00 | 2760,00 | 2,760 |
| 67 | п/э | 68,00 | 68,00 | 0,068 |
| 75 | а/ц | 161,00 | 890,00 | 0,890 |
|  | п/э | 55,00 |  |  |
|  | чуг. | 674,00 |  |  |
| 100 | а/ц | 6169,00 | 94333,00 | 94,333 |
|  | ст | 67053,00 |  |  |
|  | п/э | 1080,00 |  |  |
|  | чуг. | 20031,00 |  |  |
| 110 | п/э | 1376,50 | 1376,50 | 1,377 |
| 125 | а/ц | 458,00 | 7244,00 | 7,244 |
|  | ст | 1289,00 |  |  |
|  | чуг. | 5497,00 |  |  |
| 141 | а/ц | 8510,00 | 8787,00 | 8,787 |
|  | ст | 181,00 |  |  |
|  | чуг. | 96,00 |  |  |
| 150 | а/ц | 4890,00 | 60223,00 | 60,223 |
|  | ст | 30722,00 |  |  |
|  | п/э | 286,00 |  |  |
|  | чуг. | 24325,00 |  |  |
| 160 | п/э | 50,00 | 50,00 | 0,050 |
| 168 | ст | 228,00 | 228,00 | 0,228 |
| 175 | а/ц | 150,00 | 1301,00 | 1,301 |
|  | ст | 21,00 |  |  |
|  | чуг. | 1130,00 |  |  |
| 189 | а/ц | 5669,00 | 6917,00 | 6,917 |
|  | ст | 1248,00 |  |  |
| 200 | а/ц | 5143,00 | 45933,00 | 45,933 |
|  | ст | 18134,00 |  |  |
|  | чуг. | 22656,00 |  |  |
| 225 | п/э | 352,00 | 352,00 | 0,352 |
| 250 | а/ц | 106,00 | 2422,00 | 2,422 |
|  | ст | 1286,00 |  |  |
|  | чуг. | 1030,00 |  |  |
| 279 | а/ц | 3392,00 | 3994,00 | 3,994 |
|  | ст | 242,00 |  |  |
|  | чуг. | 360,00 |  |  |
| 300 | а/ц | 4319,00 | 43407,00 | 43,407 |
|  | ст | 30256,00 |  |  |
|  | чуг. | 8832,00 |  |  |
| 400 | а/ц | 832,00 | 7625,00 | 7,625 |
|  | ст | 2583,00 |  |  |
|  | чуг. | 4210,00 |  |  |
| 500 | ст | 26410,00 | 27188,00 | 27,188 |
|  | чуг. | 778,00 |  |  |
| 530 | ст | 3540,00 | 3540,00 | 3,540 |
| 600 | ст | 6546,00 | 6546,00 | 6,546 |
| 700 | ст | 390,00 | 390,00 | 0,390 |
| 800 | ст | 6289,00 | 6289,00 | 6,289 |
| Всего: | 502254,02 | 502,254 |

Таблица 15. Сведения о водопроводных сетях п. Гавердовский

| Водопроводные сети Гавердовский |
| --- |
| диаметр (мм) | материал | длина (м) | всего (м) | всего (км) |
| 50 | ст. | 3983,00 | 3983,00 | 3,983 |
| 63 | п/э | 934,00 | 934,00 | 0,934 |
| 76 | ст. | 929,12 | 929,12 | 0,929 |
| 100 | а/ц | 330,00 | 8164,50 | 8,165 |
|  | ст. | 7392,50 |  |  |
|  | чуг. | 442,00 |  |  |
| 110 | п/э | 3589,00 | 3589,00 | 3,589 |
| 150 | а/ц | 391,00 | 2696,00 | 2,696 |
|  | ст. | 2305,00 |  |  |
| 200 | а/ц | 720,00 | 6776,00 | 6,776 |
|  | п/э | 269,00 |  |  |
|  | ст. | 853,00 |  |  |
|  | чуг. | 4934,00 |  |  |
| 325 | ст. | 8,00 | 8,00 | 0,008 |
| Всего: | 27079,62 | 27,080 |

Таблица 16. Сведения о водопроводных сетях х. Косинов

| Водопроводные сети х. Косинов |
| --- |
| диаметр (мм) | материал | длина (м) | всего (м) | всего (км) |
| 50 | ст. | 989,00 | 989,00 | 0,989 |
| 100 | ст. | 1504,00 | 1504,00 | 1,504 |
| Всего: | 2493,00 | 2,493 |

Таблица 17. Сведения о водопроводных сетях п. Подгорный

| Водопроводные сети с. Подгорный |
| --- |
| диаметр (мм) | материал | длина (м) | всего (м) | всего (км) |
| 50 | ст. | 2998,00 | 2998,00 | 2,998 |
| 100 | ст. | 705,00 | 705,00 | 0,705 |
| 150 | ст. | 285,00 | 285,00 | 0,285 |
| Всего: | 3988,00 | 3,988 |

Таблица 18. Сведения о водопроводных сетях п. Северный

| Водопроводные сети п.Северный |
| --- |
| диаметр (мм) | материал | длина (м) | всего (м) | всего (км) |
| 50 | п/э | 123,00 | 1541,50 | 1,542 |
|  | ст. | 1418,50 |  |  |
| 57 | ст. | 238,00 | 238,00 | 0,238 |
| 86 | ст. | 350,00 | 350,00 | 0,350 |
| 100 | ст. | 1595,80 | 1595,80 | 1,596 |
| 150 | ст. | 1290,00 | 1290,00 | 1,290 |
| 200 | ст. | 3080,00 | 3080,00 | 3,080 |
| 400 | ст. | 2619,09 | 2619,09 | 2,619 |
| Всего: | 10714,39 | 10,714 |

Таблица 19. Сведения о водопроводных сетях п. Родниковский

| Водопроводные сети Родниковский |
| --- |
| диаметр (мм) | материал | длина (м) | всего (м) | всего (км) |
| 40 | чуг. | 35,99 | 35,99 | 0,036 |
| 50 | п/э | 416,57 | 584,66 | 0,585 |
|  | ст. | 168,09 |  |  |
| 73 | ст. | 1152,08 | 1152,08 | 1,152 |
| 100 | п/э | 2455,72 | 4589,69 | 4,590 |
|  | ст. | 295,54 |  |  |
|  | чуг. | 1838,43 |  |  |
| Всего: | 6362,42 | 6,362 |

Режимы давлений в распределительных водопроводных сетях.

Водопроводные сети города рассчитаны на обеспечение подачи воды без подкачивающих насосов в здании этажностью до 9 этажей включительно. Для зданий меньшей этажности, расположенных в повышенных точках рельефа, и зданий этажностью выше 9 этажей требуется предусматривать установку подкачивающих насосов.

Режимы давлений в водопроводных сетях обеспечивают непрерывный режим водоснабжения на всей территории города.

1.1.4.5 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении г. Майкоп

Перечень основных технических и технологических проблем в системе водоснабжения муниципального образования представлен ниже:

- Достаточно высокая степень износа трубопроводов системы водоснабжения (до 100%).

- Высокий износ запорной арматуры на сетях водоснабжения.

- Потери воды при ее транспортировке от источников водоснабжения до потребителей.

- Приемка бесхозяйных сетей и сетей от организаций и предприятий, имеющих большой процент износа, значительно увеличивает расходы муниципального предприятия трест «Водоканал» на их обслуживание, капитальный ремонт и замену;

- Применение в городе для водоснабжения в основном стальных труб привело к их значительному износу (более 72 %), что вызывает повышенные потери воды (более 30 %) в водопроводных сетях.

1.1.4.6 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Система теплоснабжения – закрытая. Схема подключения местных систем отопления зависимая. График регулирования в водяных тепловых сетях 95/70 °С с нижним срезом на 70°С.

Обеспечение жителей горячей водой производится централизовано из ЦТП. Технические характеристики основного оборудования ЦТП сведены в таблицу № 31.

1.1.5 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

В районе МО г. Майкоп вечномерзлые грунты не встречаются.

1.1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов

Организация, владеющая на праве собственности объектами централизованной системы водоснабжения, - Муниципальное унитарное предприятие "Майкопводоканал" муниципального образования "Город Майкоп"

1.2 Направления развития централизованных систем водоснабжения

1.2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели

развития централизованных систем водоснабжения

Раздел «Водоснабжение» схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования г. Майкоп на период до 2028 года разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойной подачи гарантированно безопасной питьевой воды потребителям с учетом развития городских территорий.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения г. Майкоп являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоснабжение» схемы водоснабжения и водоотведения являются:

- реконструкция и модернизация водопроводной сети с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения, снижения аварийности, сокращения потерь воды;

- замена запорной арматуры на водопроводной сети, в том числе пожарных гидрантов, с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения;

- строительство сетей и сооружений для водоснабжения осваиваемых и преобразуемых территорий, а также отдельных городских территорий, не имеющих централизованного водоснабжения с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей муниципального образования г. Майкоп;

- привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения, повышение степени благоустройства зданий;

- обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов комплекса;

- улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе здоровья человека.

Целевые показатели системы водоснабжения муниципального образования г. Майкопа рассмотрены в п. 7.

1.2.2 Различные сценарии развития централизованной системы водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития муниципального образования г. Майкопа

Сценарий развития города предполагает строительство благоустроенного жилья с объектами социальной инфраструктуры в различных районах города, а также переселение жителей из ветхого, аварийного жилья в благоустроенное. Увеличение мощностей очистных сооружений и насосных станций не требуется в связи с наличием большого резерва. Требуется строительство новых водопроводных сетей для подключения предполагаемого к строительству жилья.

1.3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

1.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Для расчета баланса водопотребления произведен расчет водопотребления согласно СНиП 2.04.02–84.

Таблица 20. Общий баланс воды

|  | Показатели | Единица измерения |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопотребление - всего | тыс.куб.м/сут. | 71,0 |
|  | В том числе |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 68,4 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 2,6 |
| 2 | Вторичное использование воды |  | - |
| 3 | Производительность водозаборных сооружений | тыс.куб.м/сут. | 173.0 |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | -«- | 173,0 |
| 4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л/сутки на чел. | 355,0 |
|  | В том числе на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 342,0 |
| 5 | Протяженность сетей | км | 545 |

Сведения о фактических потерях воды при ее транспортировке по системам водоснабжения муниципального образования указываются в ежегодном балансе водоснабжения.

По данным Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры потери воды составляют в среднем 24,2% в общем водном балансе. Сведения о фактических потерях воды приведены в табл. 21.

Таблица 21. Сведение о фактических потерях воды.

| № п/п | Наименование показателя | 2014 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Объем выработки воды, тыс. м3 | 21069,8 |
| 2 | Объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. м3 | 2088,0 |
| 3 | Объем воды, пропущенной воды через очистные сооружения, тыс. м3 | - |
| 4 | Объем отпуска в сеть, тыс.м3 | 20872,9 |
| 5 | Объем потерь, тыс.м3 | 5061,0 |
| 6 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть, % | 24,2 |
| 7 | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: | 13920,8 |
| 8 | населению, тыс. м3 | 8214,1 |
| 9 | бюджетным потребителям, тыс. м3 | 1241,9 |
| 10 | прочим потребителям, тыс. м3 | 4464,8 |

Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования одним из целевых показателей является снижение потерь воды в общем объеме поставляемого ресурса в год.

1.3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения

Несмотря на отсутствие административного деления территории муниципального образования г. Майкоп, можно выделить следующие основные районы: г. Майкоп, п. Северный, п. Гавердовский, х. Косинов, ст. Ханская, п. Родниковский, п. Подгорный. Структура территориального баланса представлена в таблице 22 и на диаграмме 1.

Таблица 22. Территориальный баланс подачи воды за 2013 г.

|  | Общее кол-во воды за 2013г. |
| --- | --- |
|  | куб.м. |
| г. Майкоп | 11842087,0 |
| х. Косинов | 10063,0 |
| п. Подгорный | 27977,0 |
| ст. Ханская | 63034,0 |
| п. Родниковский | 33024,0 |
| п. Северный | 55111,0 |
| п. Гавердовский | 168101,0 |

Диаграмма 1. Территориальный водный баланс за 2013 г.

1.3.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды муниципального образования г. Майкоп

Нормы расхода воды приняты по СНиП 2.04.02-84 и составляют для благоустроенной застройки – 400 л/сут на 1 человека, для неблагоустроенной застройки (сохраняемой) – 50 л/сут на 1 человека. Расход воды на нужды местной промышленности, обеспечивающий население продуктами, услугами принимаются дополнительно в размере 10% от суммарного расхода воды на хозяйственно – питьевые нужды населения. Общий расход воды по жилой застройке составляет:

- на 1 очередь строительства – 74783,85 м³/сут.

- на расчетный срок - 89352,80 м³/сут.

Таблица 23. Объем водопотребления в муниципальном образовании г.Майкоп

| № п/п | потребители и степень благоустройства | норма л/сут на человека | 1 очередь | Расч. срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | население т.чел | расход м3/сут | население т.чел | расход м3/сут |
| 1 | Застройкам зданиями, оборудованными внутренними водопроводами, канализацией и системой централизованного горячего водоснабжения: | 400 | 8,000 | 67023,6 | 12,944 | 80000,0 |
|  | г. Майкоп | 400 | 4,300 | 1720 | 7,800 | 3120,0 |
|  | ст. Ханская | 400 | 3,000 | 1200 | 4,100 | 1640,0 |
|  | п. Гавердовский | 400 | 0,700 | 280 | 1,044 | 417,6 |
|  | п. Подгорный | 400 | - | - | - | - |
|  | п. Северный | 400 | - | - | - | - |
|  | п. Родниковский | 400 | - | - | - | - |
| 2 | Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок | 50 | 155,205 | 7760,25 | 187,056 | 9352,8 |
|  | г. Майкоп | 50 | 140,244 | 7012,2 | 172,458 | 8622,9 |
|  | ст. Ханская | 50 | 8,549 | 427,45 | 8,000 | 400,0 |
|  | п. Гавердовский | 50 | 3,044 | 152,2 | 3,200 | 160,0 |
|  | п. Подгорный | 50 | 0,764 | 38,2 | 0,774 | 38,7 |
|  | п. Северный | 50 | 1,294 | 64,7 | 1,304 | 65,2 |
|  | п. Родниковский | 50 | 1,310 | 65,5 | 1,320 | 66,0 |
| Итого: | 74783,85 |  | 89352,80 |

Таблица 24. Расход воды на полив зеленых насаждений и дорог муниципального образования г. Майкоп

| № п/п | потребители и степень благоустройства | норма л/сут на человека | 1 очередь | Расч. срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | население т.чел | расход м3/сут | население т.чел | расход м3/сут |
| 1 | Полив зеленых насаждений и покрытий улиц и дорог | 80 | 167,559 | 13405 | 200,0 | 16000 |

Таблица 25. Суммарный объем водопотребления в муниципальном образовании г.Майкоп

| № п/п | Наименование расходов | 1 очередь, м³/сут. | На расчетный срок, м³/сут. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хозяйственно-питьевые расходы по жилой застройке | 74783,85 | 89352,80 |
| 2 | Расход воды на полив зеленых насаждений, дорог и улиц | 13405 | 16000 |
| 3 | Расход воды на пожаротушение | 20107,08 | 24000,0 |
| Всего | 108295,9 | 129352,8 |

Нормы расхода воды на пожаротушение приняты по СНиП 2.04.02-84 и сведены в таблицу.

На период пополнения пожарного запаса воды допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды до 70% расчетного расхода, а подача воды на производственные нужды производится по аварийному графику.

Таблица 26. Расчетные расходы на пожаротушение муниципального образования г.Майкоп

| № п/п | Объекты пожаротушения | Население т.чел | Кол-во пожаров | Расход воды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На 1пожар л/сек | Общий л/сек | Общий м3 |
| 1 очередь строительства |
| 1 | жилая застройка. наружное пожаротушение | 167,559 | 2 | 40 | 80 | 13404,72 |
| 2 | внутреннее пожаротушение | 167,559 | 1 | 40 | 40 | 6702,36 |
| Итого | 20107,08 |
| Расчетный срок |
| 1 | жилая застройка. наружное пожаротушение | 200,0 | 2 | 40 | 80 | 16000,0 |
| 2 | внутреннее пожаротушение | 200,0 | 1 | 40 | 40 | 8000,0 |
| Итого | 24000,0 |

Количество пожаров на г.Майкоп принято на 1 очередь 2 по 40 л/сек и 1 внутренний по 40 л/сек. На расчетный срок 2 по 40 л/сек и 1 внутренний по 40 л/сек.

Время пополнения пожарных запасов – 24 часов, а продолжительность тушения пожара – 3 часа. Тушение пожара предусматривается из пожарных гидрантов и пожарных кранов.

Коэффициенты суточной неравномерности водопотребления, учитывающие уклад жизни населения, степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели приняты в соответствии со СНиП2.04.02–84* (по 2.2) K сут.max =1,3; K сут.min =0,8.

1.3.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Сведения о потреблении населением воды представлены в приложении 6.

Сведения о количестве абонентов, вводов, счетчиков и объемах воды, учтенных средствами измерений в % представлены в таблице 27.

Таблица 27. Сведения об абонентах

| Наименование группы потребителей | Абонентов | Домов | Счетчиков | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Население, в т.ч.: | 31798 | 29144 | 23141 | 79 |
| Частный сектор | 28654 | 28654 | 22645 | 79 |
| Частный сектор НУ | 3036 | 60 | 60 | 100 |
| ТСЖ, ЖСК | 80 | 92 | 92 | 100 |
| Товарищества садовые | 6 |  | 6 | 100 |
| ООО УК «ЖЭУ 1-6» | 6 | 295 | 295 | 100 |
| ООО УК «ЖЭУ 1-6» (НУ) | 3 | 27 | 27 | 100 |
| Ведомственный жилфонд МКД | 2 | 3 | 3 | 100 |
| Жилфонд бюджетных организаций МКД | 11 | 13 | 13 | 100 |

Таблица 28. Сведения об абонентах в бюджетной сфере

| Наименование группы потребителей | Абонентов | Счетчиков | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджетные организации и ЖКХ, в т.ч.: | 234 | 230 | 98 |
| Бюджетные организации | 234 | 220 | 98 |
| Организации ЖКХ | 10 | 10 | 100 |
| Предприятия в т.ч.: | 1441 | 1439 | 100 |
| Промпредприятия (ЗАО и ОАО) | 506 | 504 | 100 |
| Малые предприятия, ИП | 935 | 935 | 100 |
| Потребители от МГВ | 6 | 6 | 100 |
| Потребители МГВ предприятия | 6 | 6 | 100 |

1.3.5 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

Сведения о количестве абонентов, вводов, счетчиков и объемах питьевой воды, учтенных средствами измерений в % представлены в таблице 29.

Таблица 29. Сведения об абонентах имеющих приборы учета

| Наименование группы потребителей | Абонентов | Домов | Счетчиков | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Население, в т.ч.: | 31798 | 29144 | 23141 | 79 |
| Частный сектор | 28654 | 28654 | 22645 | 79 |
| Частный сектор НУ | 3036 | 60 | 60 | 100 |
| ТСЖ, ЖСК | 80 | 92 | 92 | 100 |
| Товарищества садовые | 6 |  | 6 | 100 |
| ООО УК «ЖЭУ 1-6» | 6 | 295 | 295 | 100 |
| ООО УК «ЖЭУ 1-6» (НУ) | 3 | 27 | 27 | 100 |
| Ведомственный жилфонд МКД | 2 | 3 | 3 | 100 |
| Жилфонд бюджетных организаций МКД | 11 | 13 | 13 | 100 |

По состоянию на 01.01.2014 г. в городе Майкоп у потребителей горячей воды установлено 226 приборов учета, что составляет менее 50 % от общего числа точек потребления ГВС.

Одним из целевых показателей является 100 % обеспеченность приборного учета энергоресурсов и воды.

1.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения

Сведения о резервах (дефицитах) производственной мощности системы централизованного водоснабжения муниципального образования г.Майкоп представлены в таблице 30.

Таблица 30. Характеристика резервных скважин

| № п/п | Источник водоснабжения | Характеристика скважины | Сведения о насосе | Общие сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Год ввода в эксплуатацию | Глубина, м | Марка | Глубина установки | Производительность, куб.м./час | Мощность, кВт | Износ, % | Годовая расчетная мощность, т.куб.м. | Качество воды | Цель водопотребления |
| 1 | скв. № 78944 | 1994 | 302 | ЭЦВ 6-16-140 | 83,8 | 16 | 11 | 20 | 140 | норма | хоз-пит. |
| 2 | скв. № 81048 | 1982 | 120 | 2ЭЦВ 8-25-100 | 70,3 | 25 | 11 | 70 | 219 | норма | хоз-пит |
| 3 | скв. № 79021 | 1994 | 105 | чешский | 46,4 | 25 | 11 | 61 | 219 | норма | хоз-пит |
| 4 | скв. № А-5 | 1995 | 298 | 2ЭЦВ 8-25-100 | 62 | 25 | 11 | 55 | 219 | норма | хоз-пит |
| 5 | скв. № 79022 | 1994 | 105 | ЭЦВ 6-10-110 | 79 | 10 | 5,5 | 61 | 88 | норма | хоз-пит |
|  | скв. № 78847 | 1994 | 310 | 2ЭЦВ 8-25-100 | 50,6 | 25 | 11 | 62 | 219 | норма | хоз-пит |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 1104 |  |  |

1.3.7 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития г. Майкоп

Прогнозные балансы потребления горячей и питьевой воды на 2023 г. приведены в п. 1.3.3.

1.3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Система теплоснабжения – закрытая, схема подключения местных систем отопления зависимая. График регулирования в водяных тепловых сетях 95/70 °С с нижним срезом на 70°С.

Тепловые сети района теплоснабжения закольцованы с целью обеспечения ГВС в летний период от одной котельной. В зимний отопительный период закольцовка не работает.

Обеспечение жителей горячей водой производится централизовано из ЦТП. Технические характеристики основного оборудования ЦТП сведены в таблицу 31.

Таблица 31. Технические характеристики ЦТП.

| № | Адрес ЦТП | Расч. тепловая нагрузка на ГВС, Ккал/час | Марка подогревателя горячей воды | Площадь теплообмена, м² | Количество теплообменников | Марка насосов | Количество насосов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦТП-42 ул. Юннатов, 2-б | 1773171 | ВВП14-273-4000-4 ВВП14-273-4000-7 ВВП16-325-4000-9 | 81,2; 142,1; 252 | 2; 2; 1 | К-160/30ацирк. НКУ-90гвс. | 2;2 |
| 2 | ЦТП-43 ул. Чкалова, 63-б | 1766435 | ВВП16-325-4000-6 ВВП16-325-4000-5 ВВП14-273-4000-3 | 168; 140; 60,9 | 2; 1; 1 | КМ150-125-250цир НКУ-90 гвс. | 1; 1 |
| 3 | ЦТП «Крытый рынок» ул. Пионерская, 524 | 510021 | ВВП14-273-4000-3 ВВП14-273-4000-1 НН №47 0-16 | 60,9; 40,3;40,5 | 2; 1; 1 | К-20/30 гвс К80-50-200цирк. К-45/30гвс. | 2; 1; 1 |
| 4 | ЦТП 179а кв. ул.Юннатов, 1, строен.1 | 2447810 | ВВП16-325-4000-6 | 168 | 3 | НКУ-90 гвс К45/55цо | 2; 2 |
| 5 | ЦТП 207 кв. ул. Курганная, 457, строен.1 | 261294 | ВВП14-273-4000-7 ВВП16-325-4000-6 | 142,1; 168 | 2; 1 | К-20/30цирк. К-45/55коррек. | 2; 2 |
| 6 | ЦТП 260 кв. ул. Пионерская,494-б | 1187989 | НН№41 0-16 | 107,46 | 2 | К45/55цирк. К45/55 повыс. | 2; 2 |
| 7 | ЦТП 230 кв. ул. Крестьянская, 387-б | 1439142 | Р 0,84-65,52-К-2-1,0-0,5 | 65,52 | 2 | КС90/55-УХЛ4цирк. К45/55 | 2; 1 |
| 8 | ЦТП 227 кв. ул.8 Марта, 19, строен.1 | 874941 | ВВП12-219-4000-5 ВВП14-273-4000-4 | 60; 81,2 | 1; 1 | 3К65-50-160С-УХЛ4цирк. К45/30цирк. | 1; 1 |
| 9 | ЦТП 225 кв. улПролетарская,302-б | 905436 | ВВП14-273-4000-10 ВВП14- | 203; 101,5 | 1; 1 | К-45/30цирк. К-100-80-160 | 2; 1 |

1.3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей и питьевой воды представлены в таблице 32.

Таблица 32. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей и питьевой воды.

| Назначение потребляемой воды | Сроки обеспечения водой | Расачетные расходы Qmax | Расачетные расходы Qmix | Годовой расход |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | куб.м/сут | куб.м/ч | куб.м/сут | куб.м/ч | тыс. куб.м/год |
| На хозяйственно-питьевые нужды | 2014 | 97219,01 | 4050,79 | 59827,08 | 2492,80 | 28660,91 |
|  | 2028 | 116158,64 | 4839,94 | 71482,24 | 2978,43 | 34244,46 |
| Полив приусадебных территорий | 2014 | 17426,50 | 726,10 | 10724,00 | 446,83 | 5137,47 |
|  | 2028 | 20800,00 | 866,67 | 12800,00 | 533,33 | 6132,00 |
| На нужды промыш- ленных предприятий и хозрасчетных организаций | 2014 | 14078,47 | 586,60 | 8663,67 | 360,99 | 4150,44 |
|  | 2028 | 16815,86 | 700,66 | 10348,22 | 431,18 | 4957,45 |
| Итого по городу | 2014 | 128723,97 | 5363,50 | 79214,75 | 3300,61 | 37948,82 |
|  | 2028 | 153774,50 | 6407,27 | 94630,46 | 3942,94 | 45333,91 |
| Потери в процентах от среднесуточного расхода | 2014 | 24,2%=31151,2 куб.м/сут | 11370,19 |
|  | 2028 | 8%=12301,96 куб.м/сут | 4490,22 |
| Итого по городу с учетом потерь | 2014 | 159875,17 | 6661,47 | 110365,95 | 4598,58 | 49319,01 |
|  | 2028 | 166076,46 | 6919,85 | 106932,42 | 4455,52 | 49824,12 |
| На собственные нужды очистных сооружений | 2014 | 9010,68 | 375,44 | 5545,03 | 231,04 | 2656,42 |
|  | 2028 | 10764,22 | 448,51 | 6624,13 | 276,01 | 3173,37 |
| Итого с водозабора | 2014 | 168885,85 | 7036,91 | 115910,99 | 4829,62 | 51975,42 |
|  | 2028 | 176840,68 | 7368,36 | 113556,56 | 4731,52 | 52997,50 |

1.3.10 Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

Несмотря на отсутствие административного деления территории муниципального образования г. Майкоп, можно выделить следующие основные районы: г. Майкоп, п. Северный, п. Гавердовский, х. Косинов, ст. Ханская, п. Родниковский, п. Подгорный. Структура территориального баланса представлена в таблице 33 и на диаграмме 2.

Таблица 33. Территориальный баланс подачи воды за 2013 г.

|  | Общее кол-во воды за 2013г. |
| --- | --- |
|  | куб.м. |
| г. Майкоп | 11842087,0 |
| х. Косинов | 10063,0 |
| п. Подгорный | 27977,0 |
| ст. Ханская | 63034,0 |
| п. Родниковский | 33024,0 |
| п. Северный | 55111,0 |
| п. Гавердовский | 168101,0 |

Диаграмма 2. Территориальный водный баланс за 2013 г.

1.3.11 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов

Оценка расходов воды представлена в таблице 34. Прогноз основывался на плане перспективной застройки муниципальног образования г. Майкоп, так же ожидается повышение благоустройства потребителей и увеличение их числа за счет подключения новых абонентов.

Таблица 34. Оценка расходов воды.

| Категория потребителей | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население | 28660,91 | 28980,43 | 29110,24 | 29384,22 | 30306,9 | 30805,23 | 31521,1 | 32287,5 | 33211,6 | 33877,3 | 34244,46 |
| Полив | 5137,47 | 5291,33 | 5347,85 | 5411,29 | 5536,36 | 5614,92 | 5742,62 | 5868,73 | 5946,24 | 6002,76 | 6132,00 |
| Промышленные предприятия | 4150,44 | 4192,36 | 4243,21 | 4308,49 | 4391,08 | 4426,13 | 4578,11 | 4634,59 | 4714,25 | 4892,63 | 4957,45 |
| Всего | 37948,82 | 38464,12 | 38701,30 | 39104,00 | 40234,35 | 40846,28 | 41841,79 | 42790,81 | 43872,07 | 44772,65 | 45333,91 |

1.3.12 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Нормативные количества технической воды, необходимые на восполнение затрат и потерь теплоносителя по всем источникам теплоснабжения сведены в таблицу 35.

Таблица 35. Годовые затраты и потери технической воды

| № | источник теплоснабжения | С утечкой в тепловых сетях | С утечкой в присоединенных системах | На пусковое заполнение т/с после планового ремонта | На пусковое заполнение присоединенных систем после планового ремонта | ВСЕГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 47кв. | 35,553 | 34,752 | 2,540 | 3,833 | 76,678 |
| 2 | 56кв. | 320,880 | 109,416 | 22,920 | 13,923 | 467,139 |
| 3 | 73кв. | 68,208 | 122,208 | 4,872 | 14,187 | 209,475 |
| 4 | 103кв. | 1736,427 | 1974,480 | 124,031 | 263,894 | 4098,832 |
| 5 | 192кв. | 3501,666 | 2055,456 | 250,119 | 280,800 | 6088,041 |
| 6 | 282кв. | 33551,763 | 7266,264 | 2396,555 | 880,425 | 44095,007 |
| 7 | 299кв. | 287,859 | 471,648 | 22,208 | 56,658 | 838,373 |
| 8 | 302кв. | 10801,152 | 3735,240 | 773,157 | 476,775 | 15786,324 |
| 9 | 331кв. | 652,869 | 721,008 | 46,634 | 74,676 | 1495,187 |
| 10 | 345кв | 72,468 | 131,760 | 9,900 | 18,077 | 232,205 |
| 11 | 356кв | 1229,949 | 1023,072 | 87,854 | 99,450 | 2440,325 |
| 12 | 407-г | 1110,816 | 1666,608 | 79,344 | 194,250 | 3051,018 |
| 13 | 407-де | 4361,574 | 2290,488 | 311,541 | 293,378 | 7256,981 |
| 14 | 717кв. | 13,176 | 30,744 | 1,800 | 4,418 | 50,138 |
| 15 | 723кв. | 447,300 | 0,000 | 31,950 | 0,000 | 479,250 |
| 16 | 726кв. | 5190,570 | 1920,360 | 370,755 | 213,204 | 7694,889 |
| 17 | 740кв. | 1207,479 | 868,248 | 86,249 | 101,673 | 2263,649 |
| 18 | кот.бани | 6,300 | 71,976 | 0,450 | 1,755 | 80,481 |
| 19 | кот.больницы | 74,664 | 57,096 | 10,200 | 7,956 | 149,916 |
| 20 | кот.х.Весѐлый | 27,450 | 30,744 | 3,750 | 4,271 | 66,215 |
| 21 | кот.инфекционной больницы | 82,908 | 170,688 | 5,922 | 8,249 | 267,767 |
| 22 | кот.кирпичный завод | 98,910 | 65,496 | 7,065 | 7,664 | 179,135 |
| 23 | кот.конзавод | 935,760 | 210,048 | 66,840 | 26,676 | 1239,324 |
| 24 | кот. МКР-2 | 3354,351 | 3170,424 | 239,597 | 418,275 | 7182,647 |
| 25 | кот. МКР-3 | 5499,480 | 3282,864 | 392,821 | 415,350 | 9590,515 |
| 26 | кот.п.Подгорный | 358,071 | 175,296 | 25,577 | 22,553 | 581,497 |
| 27 | кот.ПТУ-2 | 87,840 | 96,624 | 12,000 | 12,929 | 209,393 |
| 28 | кот.ПТУ-5 | 53,508 | 148,176 | 3,822 | 16,878 | 222,384 |
| 29 | кот.Разина | 3,192 | 13,176 | 0,228 | 2,048 | 18,644 |
| 30 | кот. д/с № 5 | 23,772 | 47,544 | 1,698 | 4,242 | 77,256 |
| 31 | кот. д/с № 10 | 8,694 | 51,936 | 0,621 | 4,563 | 65,814 |
| 32 | кот. д/с № 12 | 19,383 | 42,768 | 1,385 | 2,604 | 66,140 |
| 33 | кот. д/с № 23 | 144,900 | 79,056 | 10,350 | 10,736 | 245,042 |

1.3.13 Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения

Общий водный баланс подачи и реализации воды на 2028 год представлен в таблице 36.

Таблица 36. Общий водный баланс подачи и реализации воды.

| Статья расхода | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Объем воды, поднятой НС-1 | тыс.куб./год | 48507,28 |
| Объем воды на собственные нужды | тыс.куб./год | 3173,37 |
| Объем отпуска в сеть | тыс.куб./год | 45333,91 |
| Объем потерь | тыс.куб./год | 4209,58 |
| Объем воды, потребляемой городом | тыс.куб./год | 52716,86 |

Территориальный перспективный водный баланс на 2028 год представлен в таблице 37 и диаграмме 3.

Таблица 37. Территориальный перспективный водный баланс на 2028 г.

|  | Общее количество воды за 2028г. |
| --- | --- |
|  | куб.м. |
| г. Майкоп | 49602487 |
| х. Косинов | 12423 |
| п. Подгорный | 28125,5 |
| ст. Ханская | 744600 |
| п. Родниковский | 42116 |
| п. Северный | 76282 |
| п. Гавердовский | 2210824 |

Диаграмма 3. Перспективный территориальный водный баланс на 2028 г.

1.3.14 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Существующие мощности водозаборных и очистных сооружений (после проведения полной реконструкции) имеют достаточный резерв по производительности, поэтому существующей мощности данных сооружений на 2028 г. достаточно. Расширение или увеличение производительности не требуется.

Существующие резервы (дефициты) мощности системы водоснабжения по сооружениям приведены в таблице 38.

# 1.3.15 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

Организация, оказывающая услугу по снабжению холодной водой, - Муниципальное унитарное предприятие "Майкопводоканал" муниципального образования "Город Майкоп"

1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

1.4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

1. Модернизация (реконструкция) существующей напорно-разводящей водопроводной сети.

2. Строительство новых участков водопроводной сети для водоснабжения перспективной застройки и населения, не обеспеченного централизованным водоснабжением.

Перечень с разбивкой по годам представлен в разделе 1.6.1.

1.4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения

Подтверждением объемов реконструкции существующих сетей водоснабжения и строительства новых участков сети является гидравлическое моделирование.

Гидравлический расчёт магистральных напорно-разводящих сетей произведён на персональных компьютерах с применением программы «Zulu 7.0». В результате расчета определены оптимальные диаметры реконструируемых и вновь строящихся трубопроводов, потери напора, расход, пьезометрические напоры во всех узлах сети, фактические свободные напоры у потребителей, скорости движения воды в трубопроводах распределительной сети.

Расчет сети объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода произведен на настоящий момент и расчетный период развития системы водоснабжения (2028 г.) для следующих случаев ее работы:

-час максимального водопотребления;

-час минимального водопотребления;

-час максимального водопотребления с учетом подачи воды на тушение внутреннегои наружного пожаров.

Для обеспечения необходимых гидравлических параметров, подачи дополнительных объемов воды, а также для обеспечения водоснабжением дополнительных потребителей, усиления надежности водоснабжения и пожаротушения предлагается строительство дополнительных участков водопроводных сетей, предусматривающих закольцовку существующих и новых водопроводных сетей, а также перекладку существующих магистральных трубопроводов. При гидравлическом моделировании в качестве магистральных сетей учитывались трубопроводы диаметром 70 мм и более.

В процессе проектирования системы подачи и распределения воды были выбраны наиболее экономичные и приемлемые решения.

Линии запроектированной водопроводной сети пролегают по территории муниципального образования г. Майкоп вблизи жилой застройки - основных потребителей воды. Необходимость прокладки линий по территории населенного пункта обоснована подачей воды потребителям по кратчайшим расстояниям.

Напорно-разводящие сети запроектированы из полиэтиленовых труб. Прокладка сетей предусмотрена подземная ниже глубины промерзания на 0,5 м.

1.4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Как было указано ранее сети водоснабжения города строились в 60-80хх годах прошлого столетия. Нормативный срок эксплуатации сетей водоснабжения составляет 25-30 лет. Существенной реконструкции сети водоснабжения с тех пор не подвергались. Силами МУП «Майкопводоканал» выполнялась частичная реконструкция отдельных участков водопроводной сети с заменой стальных трубопроводов на пластиковые трубы из ПНД. Система водоснабжения МО город Майкоп характеризуются 100% износом практически более половины от общей протяженности сетей города (79% протяженности сетей), за исключением нескольких реконструированных участков (доля реконструированных участков не превышает 21% от общей протяженности сетей) и участков, построенных в 1990-2000-е года.

В связи с этим, на сегодняшний день более половины сетей водоснабжения уже нуждаются в замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса и около 10% сетей выработают свой ресурс в течение расчетного срока.

В течение рассматриваемого периода необходимо реконструировать 28,86 км водопроводных сетей диаметрами от 50 мм до 150 мм.

Данный факт объясняет столь высокий показатель потерь воды в общем балансе водопотребления (см. п.1.2.1).

Сведения о реконструкции участков водопроводных сетей представлены в Приложении 4 (Электронная модель).

Все участки сетей, приведенные в приложениях, имеют обозначение соответствующее электронной модели.

Строительство новых, а также реконструкция существующих водопроводных сетей данным проектом предусмотрена с использованием ПНД (полиэтиленовых) труб. Это позволит сократить затраты на монтажные работы и увеличит срок эксплуатации сетей. Также планируется снизить потери воды при транспортировке и довести этот показатель до 8% к расчетному сроку.

Трубы из ПНД имеют меньшее гидравлическое сопротивление, и, вследствие реконструкции, повысится располагаемый напор у абонентов. В свою очередь, это избавит от такой проблемы, как недостаточный свободный напор у потребителей в часы максимального водопотребления.

Сведения о действующих объектах, предлагаемых к реконструкции представлено в таблице 39.

Таблица 39. Сведения о действующих объектах, предлагаемых к реконструкции

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена водопроводной разводящей сети в МО г. Майкоп Ø 100мм | м.п. | 40500 | 41410 |
| 2 | Замена водопроводной разводящей сети в МО г. Майкоп Ø 150мм | м.п. | 25700 | 26500 |
| 3 | Замена водопроводной разводящей сети в МО г. Майкоп Ø 200мм | м.п. | 15600 | 23550 |
| 4 | Замена водопроводной разводящей сети в МО г. Майкоп Ø 300мм | м.п. | 16200 | 21210 |

Проектом предусматривается прокладка водопроводных сетей в кварталах предусмотренных проектом под застройку жилыми и общественно-деловыми зданиями на Расчетный срок. На сети установить пожарные гидранты, а также защищенную от замерзания арматуру в необходимых местах. Трубопроводы проектируются из труб полиэтиленовых по ГОСТ 18599 – 2001 марки «ПЭ80», «ПЭ100», «SDR11».

Предусматривается капитальный ремонт аварийных и ветхих участков водопроводной сети.

Таблица 40. Объекты, предлагаемые к реконструкции (техническому перевооружению) для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления

| № п/п | Наименование работ | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.рублей | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция сбросных задвижек и сбросных трубопроводов Майкопского группового водопровода (на пикетах от ПК-135 до ПК-430) | 675,4 | 1 год |
| 2 | Реконструкция задвижек на артезианских скважинах № 79147, № 24560, № 79160, в п. Подгорный, х. Косинов и п. Родниковый. | 30,0 | 1 год |
| 3 | Реконструкция (перекладка) водопровода, имеющего износ 100% | 825980,7 | 14 лет |

По результатам анализа схемы водоснабжения МО город Майкоп не были выявлены участки водопроводных сетей выполненные в тупиковом исполнении, которые согласно п.8.5 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» водопроводные сети должны быть кольцевыми.

Тупиковые линии водопроводов допускается применять:

- для подачи воды на производственные нужды - при допустимости перерыва в водоснабжении на время ликвидации аварии;

- для подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды - при диаметре труб не более 100 мм;

- для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение - при длине линий не свыше 200 м.

Кольцевание наружных водопроводных сетей внутренними водопроводными сетями зданий и сооружений не допускается.

Эксплуатация тупиковых сетей влечет за собой снижение надежности системы.

Необходимости в перераспределении технологических зон водопроводных сооружений нет, по причине отсутствия дефицита производительности источников как на существующий момент, так и на перспективу. Реконструкция и строительство магистральных водопроводных сетей для перераспределения технологических зон водопроводных сооружений не предусматривается.

1.4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение, не представлены.

1.4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Учет воды на водозаборах В-1, В-2, В-3, В-1а осуществляется расчетным методом. Учет воды, поданной в сеть, производится по приборам учета, установленным на производственных площадках МГВ. Кроме того, в город Майкоп до счетчика правой нитки отпускается вода в микрорайон «Восход» (по расчету 4,8 тыс.куб.м. в сутки) и до счетчика на левой нитке отпускается вода в п.Первомайский (за р.Белую) по расчету 0,7 тыс. куб.м. в сутки. Перечень и характеристики приборов учета сведены в таблицу 41.

Таблица 41. Характеристика приборов учета

| Наименование, тип, марка прибора | Основные технические характеристики | Погрешность, % | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Акустрон, №01706 правая нитка пл.№4 | 100x72 м3/мин | 1 | 1 |
| Акустрон, №04746 левая нитка пл.№4 | 100x36 м3/мин | 1 | 1 |
| УФМ-001 № 12184 п. Тульский | 100x0,025 м3/мин | 1 | 1 |
| УФМ-001 №00183 ст.Абадзехская | 100x0,025 м3/мин | 1 | 1 |

1.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории г. Майкоп и их обоснование

Трассировка магистральных и уличных водопроводных сетей планируемых для строительства выполнялась:

1. По кратчайшим расстояниям до потребителей;

2. Для обеспечения требуемых напоров во всех точках водопроводной сети в соответствии с гидравлическим расчетом;

3. Для кольцевания протяженных тупиковых участков, обеспечивающее повышение надежности водопроводной сети.

1.4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Данным проектом строительство новых насосных станций, резервуаров, водонапорных башен, а также реконструкция резервуаров и водонапорных башен не предусмотрены.

1.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Основной площадкой строительства новых сетей водоснабжения является территория восточной части города, так же запланировано строительство небольших участков сети на территории города.

1.4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения представлены в Приложениях 1 и 2 (Электронная модель), где планируемая зона застройки обозначена кадастровым номером; в Приложении 1 показана существующая водопроводная сеть, в Приложении 2 – перспективная водопроводная сеть.

1.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

1.5.1 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Схемой водоснабжения не предусмотрена очистка воды через фильтры, сброс промывных вод не ведется.

1.5.2 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на

окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

Для обеззараживания воды на Артводозаборе используется установка типа МБЭ-50 для получения комбинированного дезинфеканта хлорной воды с содержанием диоксида хлора.

Основным дезинфектантом питьевой воды является жидкий хлор, который растворяясь в воде, образует «хлорную воду». Применение жидкого хлора требует соблюдения жестких требований промышленной безопасности для предотвращения отрицательного воздействия на персонал, население и окружающую среду в случае аварийных выбросов.

В связи с этим необходимы:

- Жёсткие требования к складам для хранения хлора

- Жёсткие требования к контейнерам, цистернам

- Жёсткие требования к хлораторным

- Наличие аварийно-спасательной службы

- Жёсткие требования к перевозке

- Повышенные требования к подготовке персонала

Всего этого можно избежать, если «хлорную воду» производить прямо на месте электролизом раствора поваренной соли на станциях типа МБЭ (Мембранный Биполярный Электролизёр).

Хлор, полученный электрохимическим способом с помощью установок обеззараживания воды МБЭ на основе мембранного электролизёра, обладает повышенной окислительной способностью. Это достигается благодаря появлению в хлоре дополнительного вещества – активного хлора. Как следствие, можно уменьшить дозу хлора при обеззараживании воды, и снизить побочные эффекты применения хлора.

Установка обеззараживания воды типа МБЭ, использующая технологию мембранного электролиза, характеризуется высокой эффективностью и надежностью. Это обеспечивает экологическую и технологическую безопасность объектов, простоту и надежность в обслуживании, долговечность (более 50 лет).

1.6 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

1.6.1 Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

Таблица 42. Оценка затрат на проведение мероприятий по реконструкции объектов системы водоснабжения (тыс. руб., без НДС)

| № п/п | Наименование мероприятия | Стоимость, тыс. руб. | Прогнозируемый объём финансирования по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2028 |
| 1 | Реконструкция сбросных задвижек и сбросных трубопроводов Майкопского группового водопровода (на пикетах от ПК-135 до ПК-430) | 675,4 |  | 675,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция задвижек на артезианских скважинах № 79147, № 24560, № 79160, в п. Подгорный, х. Косинов и п. Родниковый. | 30,0 | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Прокладка 100 м водопровода из полиэтиленовых труб диаметром 50мм | 157,806 |  |  | 157,806 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Прокладка 100 м водопровода из полиэтиленовых труб диаметром 100мм | 204,550 |  |  |  | 204,550 |  |  |  |  |  |  |
|  | Перекладка 81910 м.п. водопровода из полиэтиленовых труб диаметром 100мм | 229524,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Перекладка 52200 м.п. водопровода из полиэтиленовых труб диаметром 150мм | 193692,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Перекладка 39150 м.п. водопровода из полиэтиленовых труб диаметром 200мм | 195986 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Перекладка 37410 м.п. водопровода из полиэтиленовых труб диаметром 300мм | 206777,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прокладка сети водопровода из полиэтиленовых труб диаметром 200мм | 365,079 |  |  |  |  |  | 365,079 |  |  |  |  |
|  | Реконструкция артезианских скважин №79147, 78944 пос. Подгорный с заменой погружных насосов | 93,0 | 93,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция ограждения артезианских скважин на артезианском водозаборе города Майкопа | 580,0 |  |  |  |  |  |  |  | 580,0 |  |  |
|  | Реконструкция артезианских скважин №8, 8а, 10а с заменой погружных насосов | 420,0 |  |  | 420,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство на водозаборах п. Родниковый, п. Подгорный, х. Веселый, х. Косинов установок для устранения превышения ПДК по мутности, содержанию железа, марганца, фтора и йода | 3230,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство фильтровальной станции на водозаборе В-1А Майкопского группового водозабора; | 17820,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство обезжелезивающей установки на Гавердовском артезианском водозаборе | 1521,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 2524,935 | 123,00 | 675,4 | 577,806 | 204,550 |  | 365,079 |  | 580,0 |  |  |

1.6.2 Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно - строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-дефляторов до 2028 г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен".

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

В расчетах не учитывались:

-стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

-стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

-стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

-стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

-оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

-особенности территории строительства.

1.7 Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Целевыми показателями развития системы водоснабжения города являются:

- спрос на воду хозяйственно-питьевого качества;

- надежность работы системы водоснабжения;

- протяженность сетей водоснабжения вводимых в эксплуатацию;

- качество работы системы водоснабжения;

- эффективность системы водоснабжения;

Целевые показатели работы системы водоснабжения представлены в таблицах ниже.

1.7.1 Показатели качества соответственно горячей и питьевой воды

Таблица 43. Показатели качества горячей и питьевой воды

| Год Показатель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 | соответ. | соответ. | соответ. | соответ. | соответ. | соответ. | соответ. | соответ. | соответ. | соответ. |

1.7.2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Таблица 44. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

| Год Показатель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, % | 85,8 | 83 | 78 | 70 | 64 | 59 | 51 | 43 | 37 | 32 |
| Количество порывов на системах коммунальной инфраструктуры | 1331 | 1300 | 1210 | 1140 | 1010 | 930 | 860 | 790 | 710 | 630 |

1.7.3 Показатели качества обслуживания абонентов

Таблица 45. Показатели качества обслуживания абонентов

| Год Показатель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество жалоб абонентов на качество воды, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обеспеченность населения централизованным водоснабжением, % от численности населения | 85 | 87 | 88 | 88 | 89 | 89 | 89 | 89 | 90 | 91 |
| Охват абонентами приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах) | 79 | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 |

1.7.4 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке

Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования г.Майкоп одним из целевых показателей является снижение потерь воды в общем объеме поставляемого ресурса в год. Для этого проектом предлагается замена ветхих сетей водоснабжения, полный перечень которых приведен в таблице. Перекладка должна коснуться около 50 % имеющегося водопровода, что приведет к снижению потерь холодной воды при ее транспортировке. С 2018 года произойдет увеличение уровня потерь, так как будет подходить срок перекладки имеющихся сетей. Данные сведены в таблицу 46.

Таблица 46. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке.

| Год Показатель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень потерь холодной воды при ее транспортировке, % | 22,4 | 22,2 | 22,1 | 22 | 21,6 | 21,5 | 21,5 | 21,4 | 21,4 | 21,2 |

1.7.5 Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды

Таблица 47. Показатели качества воды

| Год Показатель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 | соответ. | соответ. | соответ. | соответ. | соответ. | соответ. | соответ. | соответ. | соответ. | соответ. |

1.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

В случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети, которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам, со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, городского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством.

В соответствии с информацией, полученной от администрации муниципального образования г.Майкоп, бесхозяйные объекты централизованной системы водоснабжения на территории муниципального образования имеются и представлены в таблице 46.

Таблица 48. Перечень бесхозяйных объектов

| № п/п | Населенный пункт, адрес | Наименование объекта | Диаметр (мм) | Общая протяженность (м) | Бывший владелец лил производимые действия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Майкоп, ул. Восточные сады, ул. Верхняя | Сети водопровода | 50 | 250 | ОАО «Картонтара». Ранее поставлены на учет |

# Глава 2. Схема водоотведения

2.1 Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования г. Майкоп

2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории муниципального образования г. Майкоп и деление на эксплуатационные зоны

Схема канализации существующей застройки г. Майкопа с канализационными насосными станциями сохраняется с заменой изношенной запорной арматуры, оборудования и трубопроводов.

Схема биологической очистки сточных вод остается существующей, в настоящее время ведется её реконстракция с расширением. С целью сокращения площади под очистные сооружения и исключения в дальнейшем иловых площадок выполняется реконструкция метантенков. Полностью переведена на УФО система окончательного обеззараживания воды (ранее использовался хлор).

В настоящее время продолжается реконструкция очистных сооружений города Майкопа, выполняется проект «Реконструкция очистных сооружений г. Майкопа с увеличением производительности до 200 тыс. м3/сутки». В состав проекта входят:

- Отстойники канализационные радиальные первичные из сборного железобетона диаметром 40 м.

- Отстойники канализационные радиальные вторичные из сборного железобетона диаметром 24 м.

- Насосная станция подъема воды.

- Ультрафиолетовая очистка сточных вод.

Переработанный ил используется в качестве удобрений для сельского хозяйства. После внедрения в полном объеме данной технологии территория иловых площадок подлежит частичной рекультивации.

Для канализования муниципального образования на расчетный срок по условиям рельефа рекомендуется прокладка новых самотечных и напорных сетей с размещением 9-ти проектируемых канализационных насосных станций и использование существующих и реконструируемых сетей и сооружений. Все насосные станции перекачивают сточные воды на очистные сооружения канализации. Существующие очистные сооружения после реконструкции способны принять бытовые стоки муниципального образования на расчетный срок.

Проектируемые КНС и существующие канализационные очистные сооружения должны быть обеспечены санитарно-защитными зонами Санитарно-защитные зоны проектируемых КНС - 15–20м.

Бытовые сточные воды неканализованного частного сектора вывозятся передвижными спецавтосредствами в приемную камеру очистных сооружений.

Промышленные предприятия существующие, реконструируемые и проектируемые должны иметь системы очистки промышленных стоков с максимальным использованием очищенных вод в оборотной системе.

2.1.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения

Эксплуатацией системы водоотведения муниципального образования г. Майкоп занимается МУП ”Майкопводоканал”. На балансе предприятия находятся насосные станции, самотечные и напорные коллектора, а также площадка очистных сооружений канализации.

Общая протяженность сетей водоотведения 216,5 км. Материал трубопроводов – сталь, чугун диаметром от 150 до 1000 мм.

Уровень износа объектов водоотведения составляет 84 %.

Сточные воды собираются централизованно сетью коллекторов и насосными станциями перекачиваются на канализационную очистную площадку города.

Канализование города осуществляется преимущественно магистральными коллекторами, расположенными в центральной части города.

Многие коллектора имеют срок эксплуатации более 30 лет и находятся в неудовлетворительном состоянии. Протяженность сетей, требующих замены составляет 181,8 км - 84 % от общей протяженности.

Содержание кишечной палочки контролируется бакпосевом (коли-индекс - 900 шт/дм3).

Определение степени очистки сточных вод с учётом влияния на водоприёмник сточных вод на существующее положение и на перспективное развитие представлено в п. 2.1.1.

Сведения о составе поступающих и очищенных сточных вод за 2013 год представлено в таблице 49.

Таблица 49. Сведения о составе поступающих и очищенных сточных вод за 2013 год.

| Место отбора проб | Температура, tº C | Реакция среды, ph | Прозрачность | Взвеш. в-ва, мг/куб.дм. | Прокал.в-ва, мг/куб.дм | Перманг.окисл-ть, мг/куб.дм. | ХПК, мг/куб.дм. | Растворенный килород, мг/куб.д. | Азот аммонийный, мг/куб.д. | Азот нитритов, мг/куб.д. | Нефтепродукты, мг/куб.д. | АПАВ, мг/куб.д. | Железо, мг/куб.д. | Хром, мг/куб.д. | Медь, мг/куб.д. | Сухой остаток, мг/куб.д. | Хлориды, мг/куб.д. | Сульфаты, мг/куб.д. | Танины, мг/куб.д. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В3 | От |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступающая вода | 17,2 | 7,3 | 2,2 |  | 199,4 | 61,03 | 205,4 | 680,7 |  | 11,85 | 0,17 | 1,020 | 0,418 | 2,19 | 0,040 | 0,01 | 643 | 45,7 | 18 | 83 |
| Осветленная вода | 16,9 | 7,3 | 3 |  | 70,4 | 28,13 | 133,22 |  |  | 9,69 | 0,11 |  |  |  |  |  | 597 | 43,6 |  |  |
| Очищенная вода | 17,4 | 7,6 | 21,9 | 28,5 | 18,8 | 8,63 | 30,03 | 68,9 | 4,81 | 1,46 | 0,1 | 0,26 | 0,037 | 0,63 | 0,01 | 0,002 | 458 | 44,2 | 17 | 22 |
| Обеззараженная вода | 16 | 7,8 | 15,7 |  | 17,4 |  |  |  | 7,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сброж. осадок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Высуш. осадок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р. Белая выше спуска | 12,6 | 8 | 5,4 |  | 189,4 | 172,81 | 14,83 | 33,9 | 10,87 | 0,67 | 0,04 | 0,06 | 0,004 | 3 | 0,003 | 0 | 183 | 5 | 26 | 7 |
| Сброс в р.Белая | 16,4 | 7,6 | 9,5 |  | 29,1 | 12,73 | 26,62 | 49,2 | 4,8 | 2,11 | 0,17 | 0,210 | 0,007 | 0,66 | 0,004 | 0,001 | 480 | 42,9 | 20 | 15 |
| Р. Белая ниже спуска | 13,3 | 8 | 5,7 |  | 253,1 | 231,28 | 16,15 | 34,9 | 10,59 | 0,76 | 0,04 | 0,09 | 0,006 | 2,4 | 0,003 | 0 | 186 | 5,7 | 30 | 7 |

Санитарно-защитная зона площадки очистных сооружений на территории муниципального образования г. Майкоп установлена следующего размера - 300 метров от источников загрязнения производственных участков: отделения очистки сточных вод с метантенками, здания хлораторной (в настоящее время выводится из эксплуатации), сварочного отделения расположенных на промплощадке очистных сооружений. На рисунке 7 показана защитная зона площадки очистных сооружений.

Рисунок 7. Защитная зона площадки очистных сооружений

Характеристики объектов водоотведения сведены в таблицы 48-53.

Таблица 50. Информация об объектах коммунальной и инженерной инфраструктуры в сфере водоотведения

| Наименование | Единицы измерения | Информация |
| --- | --- | --- |
| Количество эксплуатируемых объектов водоотведения |
| Насосные станции (КНС) | шт. | 6 |
| Иные объекты (ОСВ) | шт. | 1 |
| Протяженность сетей водоотведения |
| Общая протяженность сетей водоотведения | км | 216,5 |
| диаметр сети | мм | 150-1000 |
| Протяженность сети | км | 216,5 |
| Сведения об установленной мощности и присоединенной нагрузке к объектам водоотведения |
| Система водоотведения | тыс.куб.м/сут. | 100 |
| в т.ч.: |  | 79 |
| - социальная сфера | тыс.куб.м/сут. | 38 |
| - население | тыс.куб.м/сут. | 10 |
| - промышленность | тыс.куб.м/сут. | 31 |
| Уровень износа объектов водоотведения |
| Система водоотведения | % | 84 |
| Число аварий на 100 км сетей водоотведения |
| Количество аварий за отчетный месяц |  | нет |
| Объем потерь в сетях | % | 38 |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
| Сети, нуждающиеся в замене | км | 181,8 |

Таблица 51. Наличие канализационных сооружений за 2013г.

| Показатель | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Число канализаций и отдельных канализационных сетей | ед. | 2 |
| Число канализационных насосных станций | ед. | 6 |
| Установленная мощность канализационных насосных станций | тыс.куб.м./сут. | 6,4 |
| Установленная пропускная способность очистных сооружений | тыс.куб.м./сут. | 100 |
| в т.ч.: сооружений механической очистки | тыс.куб.м./сут. | 100 |
| сооружений биологической очистки | тыс.куб.м./сут. | 100 |
| Мощность сооружений по обработке осадка | тыс.куб.м./сут. | 100 |
| Площадь иловых площадок | тыс.кв.м. | 209,5 |
| Одиночное протяжение: главных коллекторов | км | 30,4 |
| в т.ч. нуждающихся в замене | км | 25,2 |
| уличной канализационной сети | км | 139,4 |
| в т.ч. нуждающихся в замене | км | 116,0 |
| внутриквартальной и внутридворовой сети | км | 46,7 |
| в т.ч. нуждающихся в замене | км | 38,9 |
| Заменено канализационных сетей – всего | км | 0,16 |
| в т.ч.: главных коллекторов | км | - |
| уличной канализационной сети | км | - |
| внутриквартальной и внутридворовой сети | км | 0,16 |

Таблица 52. Показатели работы системы водоотведения за 2013 г.

| Показатель | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Пропущено сточных вод - всего | тыс.куб.м. | 10103,7 |
| в том числе: от населения | тыс.куб.м. | 5295,4 |
| от бюджетофинансируемых организаций | тыс.куб.м. | 1239,3 |
| от промышленных предприятий | тыс.куб.м. | 3569,0 |
| от прочих организаций | тыс.куб.м. | - |
| от других канализаций | тыс.куб.м. | - |
| Пропущено сточных вод через очистные сооружения - всего | тыс.куб.м. | 21874,9 |
| в том числе: на полную биологическую очистку | тыс.куб.м. | 21874,9 |
| из нее: нормативно очищенной | тыс.куб.м. | - |
| недостаточно очищенной | тыс.куб.м. | 21874,9 |
| Передано сточных вод другим канализациям или отдельным канализационным сетям | тыс.куб.м. | - |
| Количество образованного осадка (по сухому веществу) | тонн | 6,6 |
| Количество утилизированного осадка | тонн | - |
| Число аварий | ед. | - |
| из них на канализационных сетях | ед. | - |

Таблица 53. Характеристика канализационных насосных станций МУП «Майкопводоканал»

| № п/п | Место расположения | Год ввода в эксплуатацию | Насосное оборудование | Количество | Годовая расчетная мощность, т.куб.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Марка насоса | Производительность, куб.м./ч | Мощность, кВТ | В работе | В резерве |  |
| 1 | КНС п. Подгорный | 1984 | СМ 80-50-200/2 | 50 | 22 | 1 |  | 438 |
|  |  |  | СД 50-56 | 50 | 22 |  | 1 |  |
| 2 | КНС п. Мелиораторов | 1984 | ГСМ 80-50-200/г | 50 | 15 | 1 |  | 438 |
|  |  |  | ГСМ 80-50-200/г | 50 | 15 |  | 1 |  |
| 3 | КНС п. Северный | 1984 | СД 50-56 | 50 | 22 | 1 |  | 438 |
|  |  |  | СД 50-56 | 50 | 22 |  | 1 |  |
|  |  |  | СД 50-56 | 50 | 22 |  | 1 |  |
| 4 | КНС Кирпичный 3-д (ул. Дальняя) | 1978 | ГСМ 80-50-200 | 50 | 15 | 1 |  | 438 |
|  |  |  | ГСМ 80-50-200 | 50 | 15 |  | 1 |  |
| 5 | КНС п. Гавердовский | 1978 | СД 50-56 | 50 | 22 | 1 |  | 438 |
|  |  |  | СД 50-56 | 50 | 22 |  | 1 |  |
|  |  |  | ФГМ 144/10,5 | 144 | 32 |  | 1 |  |
| 6 | КНС ул. Майкопская | 2003 | ЦМ К-16-27 | 16 |  | 1 |  | 140 |
|  |  |  | ЦМ К-16-27 | 16 |  |  | 1 |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 2330 |

Таблица 54. Характеристика канализационных сетей и коллекторов МУП «Майкопводоканал»

| Место расположения | Материал | Диаметр, мм | Протяженность, км | Кол-во колодцев, шт. | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коллекторы |  |  |  |  |  |
| г. Майкоп | Железобетон | от 300 до 1500 | 30,404 |  | 84 |
| Канализационные сети |  |  |  |  |  |
| г. Майкоп | Керамика, железобетон, чугун, сталь | от 100 до 300 | 165,813 | 3212 | 84 |
| п. Гавердовский |  | от 100 до 300 | 5,211 | 49 | 84 |
| п. Подгорный |  | от 100 до 300 | 11,974 | 49 | 84 |
| п. Северный |  | от 100 до 200 | 3,144 | 42 | 84 |
| ИТОГО |  |  | 186,142 | 3352 | 84 |
| ВСЕГО |  |  | 216,546 | 3352 | 84 |

2.1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения и перечень централизованных систем водоотведения

Несмотря на отсутствие административного деления территории муниципального образования г. Майкоп, можно выделить следующие основные районы: г. Майкоп, п. Северный, п. Гавердовский, х. Косинов, ст. Ханская, п. Родниковский, п. Подгорный.

Структура водоотведения муниципального образования г. Майкоп представлена в таблице 55.

Таблица 55. Сведения о структуре водоотведения муниципального образования г.Майкоп

|  | Ед. изм. | г. Майкоп | ст. Ханская | п. Западный | п. Северный | п. Подгорный | п. Родниковый | х. Гавердовский | х. Косинов | х. Весёлый | Итого: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество очистных сооружений в т. ч. | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Безнапорные и напорные сети с общей протяжённостью | км. | 196,15 |  |  | 3,14 | 12 |  | 5,21 |  |  | 216,5 |
| Канализационные насосные станции в количестве | шт. | 3 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 6 |
| Канализационные сети общей производительностью | тыс. м3/ч. | 21,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,0 |
| Канализационные камеры и колодцы напорных и безнапорных сетей в количестве | шт. | 3212 |  |  | 42 | 49 |  | 49 |  |  | 3352 |
| Абонентские выпуски в количестве, в т. ч. | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| абонентские выпуски жилищных объектов | ед. | 14409 |  | 573 | 27 | 137 |  | 40 |  |  | 15186 |
| абонентские выпуски общественных зданий | ед. | 363 |  | 2 | 1 | 1 |  | 2 |  |  | 369 |
| абонентские выпуски производственных потребителей | ед. | 1072 |  | 3 | 1 | 2 |  | 1 |  |  | 1079 |

2.1.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

Все осадки, образующиеся в процессе технологической очистки сточных вод на канализационных очистных сооружениях, поступают на иловые площадки, где подвергаются естественной сушке на открытом воздухе. Иловые площадки представляют собой спланированные земляные участки на искусственном дренажном основании, огороженные бортиками. На площадках устроен трубчатый дренаж. Трубы уложены в канавы, заполненные щебнем или гравием с крупностью частиц до 6см.

Иловая вода, образующаяся на площадках, по системе дренажных труб через иловые камеры отводится на насосную станцию, откуда перекачивается в голову сооружений.

Подсушенный осадок с иловых карт после химической и биологической очистки транспортируется на полигон твердых бытовых отходов.

2.1.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Канализационные сети муниципального образования г. Майкоп имеют общую протяженность 216,5 км.

Сети имеют продолжительный срок эксплуатации. Процент износа объектов водоотведения составляет 84%.

Основные материалы трубопроводов - сталь, чугун. Многие трубопроводы подвержены газовой и химической коррозии, находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют замены или реконструкции.

2.1.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Система канализационных самотечных и напорных коллекторов, насосных станций и очистных сооружений канализации должны работать как единое целое и обеспечивать надежную и безаварийную транспортировку всех сточных вод на очистные сооружения канализации и очистку сточных вод в требуемом объеме до требуемых норм ПДК перед сбросом в реку. Система коллекторов должна работать, не допуская утечек и инфильтрации сточных вод в грунт. В условиях сокращения объемов водопотребления и водоотведения, приоритетными направлениями развития систем является повышение качества очистки сточных вод и надежности работы сетей и сооружений.

2.1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

Хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды отводятся на очистные сооружения. Сточные воды проходят механическую и биологическую очистку и обеззараживание.

Для повышения эффективности очистки сточных вод на очистных сооружений необходима замена загрузочного слоя на биофильтрах.

Мероприятия по охране земельных ресурсов и почв приведены в п. 2.5.2.

2.1.8 Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

В муниципальном образовании г. Майкоп существуют также районы не охваченные централизованной системой канализации. Это преимущественно усадебная жилая застройка, расположенная в северо-восточном районе, значительная юго-западная часть. В этой части канализование частного жилого фонда осуществляется в герметичные выгреба, откуда специализированным автотранспортом (ассенизационными машинами) сточные воды транспортируются к месту слива.

2.1.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, городского округа

К основным технологическим проблемам относится аварийность канализационных сетей в связи с большим сроком службы коллекторов, утечки из системы канализации.

В городе существует большое количество коллекторов с большой степенью износа до 90%, что связано с длительным сроком эксплуатации сетей более 30 лет. Данные коллектора подлежат замене.

Достаточно большая часть жилого сектора из числа жителей, не получающих услугу водоснабжение и не подключенных к централизованной системе водоснабжения, не имеют централизованной канализации. Сточные воды от данной жилой застройки канализуются в септики или выгребные ямы (дворовые туалеты). Возникает опасность инфильтрации сточных вод в грунт и заражения водоносных горизонтов грунтовых вод, что недопустимо. Также сброс на рельеф и в пойму рек централизованно и нецентрализованно собранных канализационных сточных вод приводит к ухудшению санитарно-эпидемиологической и экологической обстановки в городе в целом.

2.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения

2.2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Проектом предусматривается отвод и очистка стоков на очистных сооружениях. Объектами водоотведения являются:

- население,

- местная промышленность,

- объекты соцкультбыта.

Нормы водоотведения приняты согласно СНиП 2.04.03-85 и составляют:

- в благоустроенной застройке 350л/сут на человека,

- в неблагоустроенной застройке 50 л/сут на человека.

Общий объем сточных вод по г. Майкоп составляет:

- на 1 очередь строительства – 59230 м³/сут.

- на расчетный срок – 62350 м³/сут.

Расчет объема сточных вод сведен в таблицу 56.

Таблица 56. Расчет объема сточных вод

| № п/п | потребители и степень благоустройства | норма л/сут на человека | 1 очередь | Расч. срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | население т.чел | расход м3/сут | население т.чел | расход м3/сут |
| 1 | Застройкам зданиями, оборудованными внутренними водопроводами, канализацией и системой централизованного горячего водоснабжения | 350 | 8,000 | 2800 | 12,944 | 4530,4 |
|  | г. Майкоп | 350 | 4,300 | 1505 | 7,800 | 2730 |
|  | ст. Ханская | 350 | 3,000 | 1050 | 4,100 | 1435 |
|  | п. Гавердовский | 350 | 0,700 | 245 | 1,044 | 365,4 |
|  | п. Подгорный | 350 | - | - | - | - |
|  | п. Северный | 350 | - | - | - | - |
|  | п. Родниковский | 350 | - | - | - | - |
| 2 | Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок | 50 | 155,205 | 7760,25 | 187,056 | 9352,8 |
|  | г. Майкоп | 50 | 140,244 | 7012,2 | 172,458 | 8622,9 |
|  | ст. Ханская | 50 | 8,549 | 427,45 | 8,000 | 400 |
|  | п. Гавердовский | 50 | 3,044 | 152,2 | 3,200 | 160 |
|  | п. Подгорный | 50 | 0,764 | 38,2 | 0,774 | 38,7 |
|  | п. Северный | 50 | 1,294 | 64,7 | 1,304 | 65,2 |
|  | п. Родниковский | 50 | 1,310 | 65,5 | 1,320 | 66 |
| Итого | 163,205 | 10560,25 | 200 | 4761,1 |

2.2.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Схема вертикальной планировки решена методом проектных отметок. На вновь проектируемой территории, вертикальная планировка предусматривает создание по улицам оптимальных продольных уклонов, обеспечивая водоотвод с прилегающих к ним внутриквартальных территорий. Проектные отметки принимаются на 0,3-0,5м выше существующих. На территории существующей застройки проектные отметки приняты на 0,05м выше существующих. На осях проектируемых улиц определены отметки, намечены пониженные места. Предусматривается сброс ливневых стоков с внутриквартальных территорий в открытую сеть водостоков с последующим перехватом в проектируемый ливневой коллектор.

Отвод поверхностного стока с территории проектируемых и существующих  районов предусматривается путем проведения вертикальной планировки, частичного растекания дождевых вод через разрывы между бордюрными камнями в зеленую зону и устройства сети водостоков, дренажной и дождевой канализации.

Отвод атмосферных сточных вод с кровель и поверхностного стока с проездов, предусматривается вертикальной планировкой через дождеприемные колодцы сетью Ø300, 400, 500мм.

Согласно санитарным нормам наиболее загрязненная часть поверхностного стока, которая образуется в период выпадения дождей, таяния снега отводятся на очистные сооружения.

На существующей сети дождевой канализации перед сбросом в пруд-накопитель проектируется установка современных очистных сооружений.

Очищенные сточные воды используются на полив зеленых насаждений и мытье проездов. Избыток очищенной воды сбрасывается в р. Белую.

Осадок из очистных вывозится на полигоны твердых бытовых отходов, нефтепродукты передаются на переработку на спецпредприятия.

Рисунок 8. Схема очистных сооружений

2.2.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

В настоящее время в муниципальном образовании г. Майкоп коммерческий учет принимаемых сточных вод от потребителей осуществляется в соответствии с действующим законодательством, и количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды.

Перечень приборов учета расхода сточных вод на участке по МУП «Майкопводоканал» представлен в таблице 57.

Таблица 57. Перечень приборов учета расхода сточных вод на участке по МУП «Майкопводоканал».

| Наименование прибора | Год выпуска | Технические характеристики (min – max) | Погрешность | Кол-во | Прохождение поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КСД-2 №607-5055 С дифманометром ДМ-3583-М №3487 | 1986 1977 | 0-4000 м³/час 612 кгс/м² | 1,5 | 1 | 13.09.2011г. |
| КСД-2 №6071101911 С дифманометром ДМ-3583-М №29674 | 1981 1980 | 0-4000 м³/час 612 кгс/м² | 1,5 | 1 | 13.09.2011г. |

2.2.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Ретроспективный анализ за 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения показывает тенденцию к снижению поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и увеличению резервов производственных мощностей.

2.2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов

Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет представлены в п. 2.2.1.

2.3 Прогноз объема сточных вод

2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Сведения о расчетном и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения представлены в п. 2.2.1.

2.3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

Описание структуры централизованной системы водоотведения муниципального образования г. Майкоп представлены в п. 2.1.3.

2.3.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений, исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

Расчетное количество сточных вод, отводимых на очистку на очистных сооружениях на 1 очередь - 59230 м³/сут., на 2028 г. - 62350 м³/сут.

Исходя из характеристики очистных сооружений после проведения полной реконструкции, увеличение мощности очистных сооружений не требуется.

2.3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Отвод и транспортировка стоков от абонентов производится через систему самотечных трубопроводов.

Для разработки электронной модели объектов централизованной системы водоотведения МО город Майкоп использовалась геоинформационная система Zulu.

Пакет Zulu Drain позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять построение продольного профиля системы.

Анализ выполненных в геоинформационной системе Zulu расчетов (пакет ZuluDrain) показал, что канализационные сети имеют достаточный запас пропускной способности, зон с дефицитом пропускной способности не выявлено.

Гидравлический расчет выполнен на электронной модели схемы водоотведения в РПК Zulu. Результаты гидравлического поверочного расчета представлены в приложениях 3,4.

2.3.5 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

На очистных сооружениях имеется достаточный резерв мощности, расширения не требуется.

Таблица 58. Резерв производственной мощности очистных сооружений.

| Наименование объекта | Установленная мощность, куб.м./сут. | Существующая мощность, куб.м./сут. | Резерв мощности, куб.м./сут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Канализационные очистные сооружения | 200000 | 59230 | 140770 |

2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

2.4.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Схема водоотведения муниципального образования г. Майкоп разработана в целях реализации государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения; снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод; обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:

-постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям;

-удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства.

Основными задачами схемы водоотведения являются:

- модернизация и строительство сетей водоотведения ;

-повышение энергетической эффективности системы водоотведения;

-строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с территорий, не имеющих централизованного водоотведения с целью обеспечения доступности услуг водоотведения;

-обеспечение доступа к услугам водоотведения для новых потребителей и обеспечение приема бытовых сточных вод частного жилого сектора с целью исключения сброса неочищенных сточных вод и загрязнения окружающей среды.

2.4.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

Проектом предлагается проектирование и строительство централизованной системы самотечной канализации для приема хозяйственно-бытовых сточных вод от жилой застройки и общественно-деловой застройки, с последующей очисткой.

1 очередь:

Проектом предусматривается строительство самотечных и напорных сетей хозяйственно-бытовой канализации от существующих и проектируемых жилых районов и общественно-деловой застройки.

Сети самотечной канализации проектируются из труб асбестоцементных по ГОСТ 1839-80* диаметром 325мм. Сети напорной канализации проектируются из труб полиэтиленовых по ГОСТ 15899 – 2001.

Выполнить капитальный ремонт и модернизацию ветхих и аварийных участков сетей хозяйственно-бытовой канализации и оборудования канализационных насосных станций.

Расчетный срок:

Для транспортировки сточных вод до очистных сооружений от проектируемой жилой застройки кварталов и объектов соцкультбыта проектируются самотечные, напорные канализационные сети и КНС. Сети самотечной канализации проектируются из труб асбестоцементных по ГОСТ 1839-80* диаметром 325мм. Сети напорной канализации проектируются из труб полиэтиленовых по ГОСТ 15899 – 2001.

Необходимо произвести реконструкцию и капитальный ремонт участков канализационных сетей, оборудования канализационных насосных станций и сооружений очистки хозяйственно-бытовых сточных вод. Сведения об износе канализационных сетей содержится в таблице 59.

Таблица 59. Объемы работ по сетям канализации

| № п/п | Наименование работ | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство сетей канализации из асбестоцементных труб по ГОСТ 1839-80* Ø325мм | + |  |
| 2 | То же Ø325мм | + |  |
| 3 | То же Ø325мм | + |  |
| 4 | То же Ø325мм | + |  |
| 5 | То же Ø325мм | + |  |
| 6 | То же Ø325мм | + |  |
| 7 | Строительство 2-х коллекторов Ø 150 мм с насосной станцией перекачки стоков на очистные сооружения г. Майкопа с врезкой канализации от п. Родниковский (ст. Ханская) | + |  |
| 8 | Строительство центральной канализации с включением в перспективную канализационную сеть от ст.Ханская на очистные сооружения г. Майкопа (п. Родниковский) | - | + |
| 9 | Строительство канализационной сети от поселка в канализационную насосную п.Северный с последующей транспортировкой стоков в коллектор г.Майкопа (п. Подгорный) | - | + |
| 10 | Капитальный ремонт канализационных сетей, колодцев канализации в г. Майкоп, п. Гавердовский, п. Подгорный, п. Северный | + |  |

2.4.3 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Обеспечение надежности водоотведения путем:

- замены и строительства канализационных сетей ;

- реконструкции канализационных насосных станций;

- организация централизованного водоотведения на территории г.Майкоп, где оно отсутствует;

-строительство магистральных коллекторов в новом микрорайоне.;

- повышение эффективности очистки.

2.4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Строящиеся, реконструируемые объекты в централизованной системе водоотведения на текущий момент отсутствуют. Вывод из эксплуатации объектов водоотведения не предполагается.

2.4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Система водоотведения МО город Майкоп имеет слабую систему диспетчеризации и телемеханизации. Система диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированного управления режимами водоотведения на объектах системы водоотведения отсутствует. Отчасти это продиктовано тем, что в системе преобладают безнапорные участки сетей.

К расчетному сроку предполагается реконструкция очистных сооружений, имеющие в своем составе систему управления для работы в автоматическом режиме сооружением, позволяющий передавать данные о состоянии и функционировании очистных сооружений в диспетчерскую в режиме реального времени.

Данные о существующих проектах по развитию систем диспетчеризации на объектах МУП «Майкопводоканал» отсутствуют. Прочие мероприятия по развитию систем диспетчеризации системы водоотведения МО город Майкоп данным проектом не предусмотрены.

2.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории г. Майкоп, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

Строительство подземных трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации в новом микрорайоне (кадастровый номер 02:02:5711004) для подключения объектов капитального строительства к централизованной системе водоотведения предлагается из полиэтиленовых труб.

Существующие сети канализации также позволяют подключить новые объекты капитального строительства.

2.4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения не изменятся, в виду отсутствия проекта на строительство новых очистных сооружении.

2.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Строительство новых объектов централизованной системы водоотведения проектом не предусмотрено. Существующие очистные сооружения расположены в западной части города.

2.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

В целях охраны водного бассейна проектом рекомендуется ведение мониторинга водного бассейна, как поверхностного, так и подземного, мест складирования и захоронения жидких и твердых отходов и регулярное осуществление периодического контроля вод и сточных, и чистых.

Согласно Водному Кодексу Российской Федерации в этих зонах запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- захоронение скота, людей;

- захоронение любых отходов;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений, живых организмов;

- движение и стоянка транспортных средств;

В целях охраны водного бассейна необходим периодический контроль состояния поверхностных и подземных вод как со стороны предприятия, так и со стороны «Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» и Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Проектом рекомендовано:

- -строительство закрытых сетей дождевой канализации;

- -строительство очистных сооружений поверхностного стока на выпусках в открытые водоемы;

- -реконструкция очистных сооружений на 1 очередь и с последующим выносом их из горного отвода питьевой и минеральной воды;

- -строительство набережных по берегам р. Белой;

- -организация благоустроенных пляжей;

- -ликвидация несанкционированных свалок отходов;

- -строительство локальных очистных сооружений на предприятиях;

- -рекомендовано внедрение на предприятиях систем оборотного водоснабжения;

- -существующий скотомогильник обезвреживается, обеззараживается и консервируется.

2.5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Мероприятия по охране земельных ресурсов и почв:

- - благоустройство оврагов, засыпка отвершков, укрепление откосов;

- - укрепление и благоустройство берега р. Белой;

- - вынос иловых площадок канализационных очистных сооружений с последующей рекультивацией территории;

- - реконструкция очистных сооружений на 1 очередь и с последующим выносом их из горного отвода питьевой и минеральной воды;

- - устройство дренажа для понижения уровня грунтовых вод;

- - строительство мусороперерабатывающего завода вне зоны горного отвода питьевых вод,

- - ликвидация несанкционированных свалок отходов производства и потребления;

- - существующий скотомогильник обезвреживается, обеззараживается и консервируется.

2.6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-дефляторов до 2028 и 2033г.г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен".

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

В расчетах не учитывались:

-стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

-стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

-стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

-стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

-оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

-особенности территории строительства.

Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) приведены в таблице 60.

Таблица 60. Оценка затрат на проведение мероприятий по реконструкции объектов системы водоснабжения (тыс. руб., без НДС)

| № п/п | Наименование мероприятия | Стоимость, тыс. руб. | Прогнозируемый объём финансирования по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2028 |
| 1 | Строительство сетей канализации из асбестоцементных труб по ГОСТ 1839-80* Ø325мм | 81910,00 | 81910,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | То же Ø325мм | 52200,00 |  | 52200,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | То же Ø325мм | 39150,00 |  |  | 39150,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | То же Ø325мм | 37410,00 |  |  |  | 37410,00 |  |  |  |  |
| 5 | То же Ø325мм | 33210,00 |  |  |  | 33210,00 |  |  |  |  |
| 6 | То же Ø325мм | 29680,00 |  |  |  |  | 29680,00 |  |  |  |
| 7 | Строительство 2-х коллекторов Ø 150 мм с насосной станцией перекачки стоков на очистные сооружения г. Майкопа с врезкой канализации от п. Родниковский (ст. Ханская) | 658,50 |  |  |  |  | 658,50 |  |  |  |
| 8 | Строительство центральной канализации с включением в перспективную канализационную сеть от ст.Ханская на очистные сооружения г. Майкопа (п. Родниковский) | 312,90 |  |  |  |  |  | 312,90 |  |  |
| 9 | Капитальный ремонт канализационных сетей, колодцев канализации в г. Майкоп, п. Гавердовский, п. Подгорный, п. Северный | 1020,00 |  |  |  |  |  |  | 1020,00 |  |
| 10 | Строительство канализационной сети от поселка в канализационную насосную п.Северный с последующей транспортировкой стоков в коллектор г.Майкопа (п. Подгорный) | 652,40 |  |  |  |  |  |  |  | 652,40 |

2.7 Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

2.7.1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

Таблица 61. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

| Группа | Целевые индикаторы | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | Канализационные сети, нуждающиеся в замене, км | 181,86 | 181,86 | 174,07 | 166,27 | 158,48 | 150,68 | 142,89 | 135,10 | 127,30 | 119,51 | 111,71 |
|  | Удельное количество засоров на сетях канализации (шт/км) | 18 | 17,65 | 15,95 | 14,25 | 12,55 | 10,85 | 9,15 | 7,45 | 5,75 | 4,05 | 2,35 |
|  | Износ канализационных сетей (%) | 84 | 84 | 80,4 | 76,8 | 73,2 | 69,6 | 66 | 62,4 | 58,8 | 55,2 | 51,6 |

2.7.2 Показатели качества обслуживания абонентов

Таблица 62. Показатели качества обслуживания абонентов

| Группа | Целевые индикаторы | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели качества обслуживания абонентов | Обеспеченность населения централизованным водоотведением (%) | 38 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |

2.7.3 Показатели качества очистки сточных вод

Таблица 63. Показатели качества очистки сточных вод

| Группа | Целевые индикаторы | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели качества очистки сточных вод | Доля сточных вод, пропущенных через очистные сооружения (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений (%) | 57 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

2.7.4 Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод

Таблица 64. Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод

| Группа | Целевые индикаторы | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели эффективно сти использован ия электроэнергии | Удельный расход электроэнергии на транспортировку сточных вод | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
|  | Удельный расход электроэнергии на очистку сточных вод | 0,32 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |

2.7.5 Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод

Таблица 65. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод

| Группа | Целевые индикаторы | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соотношение цены и эффективности реализации мероприятий | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (%) | 1,73 | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |

2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Согласно статьи 8 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (в ред. Федеральных законов от 30.12.2012 № 289-ФЗ, от 30.12.2012 № 291-ФЗ, от 30.12.2012 № 318-ФЗ):

-в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения, в том числе канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечивается водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет водоотведение, и канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, городского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством», при этом расходы организации, осуществляющей водоотведение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

На территории муниципального образования г. Майкоп выявлены бесхозяйные канализационные сети, перечень которых представлен в таблице 66.

Таблица 66. Перечень бесхозяйных канализационных сетей.

| № п/п | Населенный пункт, адрес | Год ввода | Наименование объекта | Диаметр (мм) | Общая протяженность (м) | Бывший владелец или производимые действия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Майкоп, ул. Разина № 3, 6 | 1990 | Сети канализации | 300 | 500 | Кирпичный завод №2 |
| 2 | г. Майкоп, п. Западный, пер. Светлый |  | Сети канализации |  |  | Уточняются сведения |
| 3 | г. Майкоп, п. Западный, ул.Новая |  | Канализационный коллектор |  |  | Уточняются сведения |
| 4 | г. Майкоп, п. Западный, пер. Светлый |  | Сети канализации, канализационный коллектор | 300 |  | Уточняются сведения |

Органы местного самоуправления для каждой централизованной системы водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности.

Критерии и порядок определения гарантирующей организации:

-организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение (ч.2 ст.12 закона 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»).

В настоящее время МУП «Майкопводоканал» г. Майкоп обслуживает здания, сооружения по водоотведению и очистке сточных вод, канализационные сети, к которым присоединены подавляющее большинство абонентов муниципального образования г. Майкоп.

# Глава 3. Электронная модель

## Электронная модель системы водоснабжения и водоотведения

Для моделирования системы водоснабжения МО город Майкоп использован программно-расчетный комплекс (ПРК) ГИС Zulu 7.0

Геоинформационная система Zulu предназначена для разработки ГИС приложений, требующих визуализации пространственных данных в векторном и растровом виде, анализа их топологии и их связи с семантическими базами данных.

С помощью Zulu можно создавать всевозможные карты в географических проекциях, или план-схемы, включая карты и схемы инженерных сетей с поддержкой их топологии, работать с большим количеством растров, проводить совместный семантический и пространственный анализ графических и табличных данных, создавать различные тематические карты, осуществлять экспорт и импорт данных.

Возможности

Послойная организация данных

Графические данные в Zulu организованы в виде слоев. Система работает со слоями следующих типов:

- Векторные слои

- Растровые слои

- Слои рельефа

- Слои WMS

- Слои Tile-серверов

Слои, отображаемые в одной карте, могут находиться либо локально на компьютере, либо являться слоями одного или нескольких серверов ZuluServer, либо, как в случае WMS и Tiles, на серверах других производителей

Векторные данные. Стили. Классификация данных

Система работает со следующими графическими типами векторных данных: точка (символ), линия, полилиния, поли-полилиния, полигон, поли-полигон, текстовый объект.

Редакторы символов, стилей линий и стилей заливок дают возможность задавать пользовательские параметры отображения объектов.

Векторный слой может содержать объекты разных графических типов.

Для организации данных слоя можно создавать классификаторы, группирующие векторные данные по типам и режимам.

Каждый тип данных внутри слоя может иметь собственную семантическую базу данных.

Растровые данные

Zulu обеспечивает одновременную работу с большим количеством растровых объектов (несколько тысяч).

Привязка растра к местности производится по точкам либо вручную, либо в окне карты. Возможен импорт привязанных объектов из Tab (MapInfo) и Map (OziExplorer).

Корректировка растра, методами "резиновый лист", аффинное преобразование, полиномиальное второй степени.

Задание видимой области (отсечение зарамочного оформления без преобразования растра).

При отображение растровых объектов в проекции карты, отличной от проекции привязки растра, происходит перепроецирование точек растра "на лету".

Работа с географическими проекциями

Zulu может работать как в локальной системе координат (план-схема), так и в одной из географических проекций.

Система поддерживает более 180 датумов, в том числе ПЗ-90, СК-42, СК-95 по ГОСТ Р 51794-2001, WGS 84, WGS 72, , Пулково 42, NAD27, NAD83, EUREF 89. Список поддерживаемых датумов будет расширяться.

Система предлагает набор предопределенных систем координат. Кроме того пользователь может задать свою систему координат с индивидуальными параметрами для поддерживаемых системой проекций.

В частности эта возможность позволит, при известных параметрах (ключах перехода), привязывать данные, хранящиеся в местной системе координат, к одной из глобальных систем координат.

Данные, хранящиеся в разных системах координат, можно отображать на одной карте, в одной из проекций. При этом пересчет координат (если он требуется) из одного датума в другой и из одной проекции в другую производится при отображении «на лету».

Данные можно перепроецировать из одной системы координат в другую.

Семантическая информация. Работа с различными источниками данных

Семантическая информация может хранится как в локальных таблицах (Paradox, dBase), так и в базах данных Microsoft Access, Microsoft SQL Server, Oracle, MySQL, Sybase и других источников ODBC или ADO.

Для удобства доступа к семантическим данным Zulu предлагает свои «источники данных». Подобно источникам данных ODBC DSN или связям с данными OLEDB UDL эти источники данных можно использовать при добавлении таблиц в базу данных или выборе таблиц для других операций.

Источники данных могут использоваться как локально в однопользовательской версии Zulu, так и на сервере ZuluServer. В случае сервера они могут быть опубликованы и использоваться пользователями ZuluServer.

Генератор пространственно-семантических запросов

Zulu позволяет проводить анализ данных, включая пространственные (геометрия, площадь, длина, периметр, тип объекта, режим, цвет, текст и др.).

Система позволяет делать произвольные выборки данных по заданным условиям с возможностью выделения объектов, сохранение результатов в таблицах, экспорта в Microsoft Excel.

В пространственных запросах могут одновременно участвовать графические и семантические данные, относящиеся к разным слоям.

Запросы могут формироваться прямо на карте, в окнах семантической информации, специальных диалогах-генераторах запросов, либо в виде запроса SQL с использованием расширения OGC.

Моделирование сетей и топологические задачи на сетях.

Наряду с обычным для ГИС разделением объектов на контуры, ломаные, символы, Zulu поддерживает линейно-узловую топологию, что позволяет моделировать инженерные и другие сети.

Топологическая сетевая модель представляет собой граф сети, узлами которого являются точечные объекты (колодцы, источники, задвижки, рубильники, перекрестки, потребители и т.д.), а ребрами графа являются линейные объекты (кабели, трубопроводы, участки дорожной сети и т.д.)

Топологический редактор создает математическую модель графа сети непосредственно в процессе ввода (рисования) графической информации.

Используя модель сети можно решать ряд топологических задач: поиск кратчайшего пути, анализ связности, анализ колец, анализ отключений, поиск отключающих устройств и т.д.

Модель сети Zulu является основой для работы модулей расчетов инженерных сетей ZuluThermo, ZuluHydro, ZuluDrain, ZuluGaz, ZuluSteam

Моделирование рельефа

Zulu 7.0 позволяет создавать модель рельефа местности. Исходными данными для построения модели рельефа служат слои с изолиниями и высотными отметками. По этим данным строится триангуляция (триангуляция Делоне, с ограничениями, с учетом изолиний), которая сохраняется в особом типе слоя (слой рельефа).

Наличие модели рельефа позволяет решать следующие задачи: определение высоты местности в любой точке в границах триангуляции, вычисление площади поверхности заданной области, вычисление объема земляных работ по заданной области, построение изолиний с заданным шагом по высоте, построение зон затопления, построение растра высот, построение продольного профиля (разреза) по произвольно заданному пути

Различные способы отображение слоя рельефа:

- триангуляционная сетка, отмывка рельефа с заданным направлением, высотой и углом освещения, экспозиция склонов, отображение уклонов.

- Автоматическое занесение данных по высотным отметкам во всех модулях инженерных расчетов (ZuluThermo, ZuluHydro, ZuluGaz, ZuluSteam)

Печать. Макет печати

Печать карт производится с разными настройками. Задаются слои для печати, область печати, масштаб, количество страниц, формат и ориентация бумаги.

Кроме печати карты Zulu с использованием настроек печати, есть возможность создавать печатные формы с использованием макетов печати.

Макет печати служит для подготовки печатных документов, содержащих изображения карт, текст и графику. Макеты могут размещаться в составе карты Zulu, либо храниться в виде отдельных файлов макетов.

Импорт и экспорт данных

Zulu импортирует векторные данные из форматов DXF (Autocad), Shape (ArcView), Mif/Mid (MapInfo). Из Shape и Mif данные импортируются вместе с базами атрибутов и с учетом географической проекции.

Растровые объекты импортируются из форматов Tab (MapInfo) и Map (OziExplorer).

Векторные данные экспортируются в форматы DXF (Autocad), Shape (ArcView), Mif/Mid (MapInfo). В Shape и Mif данные экспортируются вместе с базами атрибутов и с учетом географической проекции.

Кроме того, всегда есть возможность использовать объектную модель Zulu для написания собственного конвертора.

Для построения электронных моделей в данном проекте использовались приложения к ПРК ГИС Zulu 7.0 ZuluHydro – построение электронной модели системы водоснабжения и ZuluDrain - построение электронной модели системы водоотведения.

## Описание программы моделирования, ее структуры, алгоритмов расчетов, возможностей и особенностей

Пакет ZuluHydro позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять различные гидравлические расчеты.

Расчету подлежат тупиковые и кольцевые сети водоснабжения, в том числе с повысительными насосными станциями и дросселирующими устройствами, работающие от одного или нескольких источников.

Расчеты ZuluHydro могут работать как в тесной интеграции с геоинформационной системой (в виде модуля расширения ГИС), так и в виде отдельной библиотеки компонентов, которые позволяют выполнять расчеты из приложений пользователей.

Построение расчетной модели водопроводной сети

При работе в геоинформационной стистеме сеть достаточно просто и быстро заноситься с помощью мышки или по координатам. При этом сразу формируется расчетная модель. Остается лишь задать расчетные параметры объектов и нажать кнопку выполнения расчета.

Поверочный расчет водопроводной сети

Целью поверочного расчета является определение потокораспределения в водопроводной сети, подачи и напора источников при известных диаметрах труб и отборах воды в узловых точках.

При поверочном расчете известными величинами являются:

- Диаметры и длины всех участков сети и, следовательно, их гидравлических сопротивлений;

- Фиксированные узловые отборы воды;

- Напорно-расходные характеристики всех источников;

- Геодезические отметки всех узловых точек;

В результате поверочного расчета определяются:

- Расходы и потери напора во всех участках сети;

- Подачи источников;

- Пьезометрические напоры во всех узлах системы.

К поверочным расчетам следует отнести расчет системы на случай тушения пожара в час наибольшего водопотребления и расчеты сети и водопроводов при допустимом снижении подачи воды в связи с авариями на отдельных участках. Эти расчеты необходимы для оценки работоспособности системы в условиях, отличных от нормальных, для выявления возможности использования в этих случаях запроектированного насосного оборудования, а также для разработки мероприятий, исключающих падение свободных напоров и снижение подачи ниже предельных значений.

Конструкторский расчет водопроводной сети

Целью конструкторского расчета тупиковой и кольцевой водопроводной сети является определение диаметров трубопроводов обеспечивающих пропуск расчетных расходов воды с заданным напором.

Под расчетным режимом работы сети понимают такие возможные сочетания отбора воды и подачи ее насосными станциями, при которых имеют место наибольшие нагрузки для отдельных сооружений системы, в частности водопроводной сети. К нагрузкам относят расходы воды и напоры (давления).

Водопроводную сеть, как и другие инженерные коммуникации, необходимо рассчитывать во взаимосвязи всех сооружений системы подачи и распределения воды.

Расчет водопроводной сети производится с любым набором объектов, характеризующих систему водоснабжения, в том числе и с несколькими источниками.

«Гидроудар»

Расчет нестационарных процессов в сложных трубопроводных гидросистемах. Цель расчета – выявления участков и узлов сети, подвергающихся за время переходного процесса воздействию недопустимо высокого или низкого давления. В качестве событий, порождающих переходные процессы, предполагается включение или выключение насосов либо открытие или закрытие задвижек, а также разрыв трубы.

Коммутационные задачи

Анализ отключений, переключений, поиск ближайшей запорной арматуры, отключающей участок от источников, или полностью изолирующей участок и т.д. Подробное описание задач приведено в Приложении 7.

Пьезометрический график

Целью построения пьезометрического графика является наглядная иллюстрация результатов гидравлического расчета (поверочного, конструкторского). При этом на экран выводятся:

- линия давления в трубопроводе

- линия поверхности земли

- высота здания.

- пьезометрический график

Цвет и стиль линий задается пользователем.

В таблице под графиком выводятся для каждого узла сети наименование, геодезическая отметка, высота потребителя, напоры в трубопроводах, потери напора по участкам сети, скорости движения воды на участках водопроводной сети и т.д. Количество выводимой под графиком информации настраивается пользователем.

Более подробное описание программы моделирования, ее структуры, алгоритмов расчетов, возможностей и особенностей приведено в руководстве пользователя, на официальном сайте производителя ZuluHydro ООО «Политерм»

## Описание модели системы подачи и распределения воды, модели системы водоотведения, системы ввода и вывода данных

Водопроводная сеть представляет собой топологический связный ориентированный взвешенный граф, т.е. структуру, состоящую из конечного числа вершин (источник, насосная станция, водонапорная башня, водопроводный колодец, резервуар), связанных между собой дугами - ориентированными ребрами (участками). В связном графе каждая его вершина соединяется некоторой цепью ребер слюбой другой вершиной. В качестве веса выступает - гидравлическое сопротивление участка.

При выполнении расчетов системы водоснабжения (конструкторского или поверочного) необходимо выбрать такие режимы работы этой системы, при которых обеспечиваются критические значения

основных ее показателей расходов и напоров, а также экономически целесообразные диаметры трубопроводов.

Значительный объем работы составляют поверочные гидравлические расчеты системы. После выбора диаметров трубопроводов число и характер случаев, на которые должна быть рассчитана система, определяется ее типом, данными о предполагаемом режиме водопотребления и требованиями надежности.

При решении конструкторской задачи наиболее сложной является расчет кольцевой сети. При этом в основу расчета сети положено потокораспределение, обеспечивающее наиболее рациональное решение задачи определение диаметров труб ее участков. Начальное потокораспределение находится при идеальных условиях, т.е. при максимальных диаметрах всех трубопроводов и заведомо большом напоре на источнике водоснабжения. Одним из основных условий, предъявляемых к начальному потокораспределению, является удовлетворение требований надежности. Под надежностью сети понимается ее свойство при любых случайных событиях, требующих выключения из работы отдельных участков, подавать потребителям воду в количествах не ниже установленных пределов. После определения начального потокораспределения по заданным значениям скоростей определяются диаметры труб всех участков. Для назначения диаметров перемычек, которые при нормальной работе системы нагружены весьма слабо или совсем не работают, следует принимать расход, перебрасываемый по перемычке в случае аварии. Этот расход будет меньше идущего по магистрали, например на 30%. Диаметр перемычки может быть подобран и после, при выполнении поверочных расчетов его можно назначить из конструктивных соображений, например, принять на один порядок ниже диаметра магистрали по соответствующему стандарту используемых труб. При наличии в сети водопроводной башни за основной расчетный случай для определения диаметров труб следует принимать работу в часы наибольшего транзита воды в башню. Правильность выбора диаметров транзитных магистралей, а также назначения диаметров перемычек и малонагруженных линий проверяют путем проведения специальных поверочных расчетов для случаев работы системы при авариях на участках сети и при подаче пожарных расходов. В тоже время все расчеты в области теории надежности систем водоснабжения сводятся фактически к выполнению серии поверочных расчетов, показывающих удовлетворяет ли проектируемая система существующим нормативным требованиям. Так, например, при любой аварии на водопроводной сети общее снижение расхода воды к объекту не должно быть ниже 30 %.

При наличии нескольких источников (водопитателей) может быть допущено снижение расхода к объекту по отдельным магистралям сети до 50 % от нормального, а к наиболее неблагоприятно расположенной точке объекта до 25 % нормального, т.е. на 75 %. При этом свободный напор в сети в такой точке должен быть не менее 10 м. Следует помнить, что поверочные расчеты различных режимов работы сети, в том числе и в аварийных, проводят при известных диаметрах и сопротивлениях сети.

В общем случае количество расчетных режимов зависит от назначения водопровода, взаимного расположения водопроводных сооружений и других факторов.

Расчеты сети, как правило, осуществляются на экстремальные или средние режимы эксплуатации. Так, сети объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода рассчитываются на подачу воды в сутки максимального водопотребления для следующих периодов: максимального часового расхода с учетом подачи воды на тушение внутреннего пожара (основной расчетный случай); максимального часового расхода с учетом подачи воды на тушение внутреннего и наружного пожаров (поверочный случай).

Расчеты на средние условия работы сети производятся в тех случаях, когда решается задача технико-экономического сравнения различных вариантов водопроводных сетей и выбора оптимального. Для отдельных водопроводных сетей поверочные расчеты выполняются также в связи с оценкой обеспеченности водой наиболее ответственных потребителей при аварийных выключениях различных участков трубопроводов.

Вывод данных

- Сохранение отчета в страницу html.

- Экспорт данных в Microsoft Excel.

- Просмотр и печать результатов расчета, создание отчета.

- Создание нового шаблона отчетов .

Просмотр и печать результатов расчета, создание отчета

В режиме работы окна семантической информации Ответ или База имеется возможность отобразить информацию в файле отчета и распечатать ее. Для создания отчета нужно:

- Открыть окно семантической информации по интересующим объектам.

- Выбрать закладку База или Ответ. При выборе закладки База в отчете будет содержаться информация по всем объектам выбранного типа, при выборе закладки Ответ данные выводятся только по объектам, выбранным с помощью запроса.

- Нажать на панели инструментов кнопку Отчет .

- В окне Шаблоны отчетов: выбрать требуемый шаблон, нажав кнопку . В окне Шаблоны отчетов уже существует стандартный шаблон, Вы можете воспользоваться им.Если он вас не устраивает, тогда вы можете создать новый шаблон.

- Созданный отчет можно сразу же распечатать, нажав кнопку Печать или предварительно просмотреть, нажав кнопку Просмотр и в режиме просмотра распечатать – кнопка Печать.

Экспорт данных в Microsoft Excel

Результаты расчетов можно экспортировать в листы Microsoft Excel для последующего анализа. Для экспортирования данных нужно:

- Открыть окно семантической информации по интересующим объектам.

- Выбрать закладку База или Ответ. При выборе закладки База в отчете будет содержаться информация по всем объектам выбранного типа, при выборе закладки Ответ данные выводятся только по объектам, выбранным с помощью запроса.

- Нажать на панели инструментов кнопку Экспорт в Microsoft Excel .

- В окне Шаблоны отчетов: выбрать требуемый шаблон, нажав кнопку . В окне Шаблоны отчетов уже существует стандартный шаблон, Вы можете воспользоваться им. Если он вас не устраивает, тогда вы можете создать новый шаблон.

- В строке Путь к книге Excel: набрать с клавиатуры путь к существующей книге или ввести путь, где будет сохранена новая книга, этот путь также можно выбрать, нажав кнопку Обзор.

- В строке Имя листа: ввести имя листа книги в которую будут экспортированы данные.

- Созданный отчет можно сохранить - кнопка Сохранить. А также просмотреть, нажав кнопку Просмотр и в режиме просмотра распечатать - кнопка Печать.

Описание модели системы подачи и распределения воды, системы ввода и вывода данных представлено в Приложении 7.

Более подробное описание модели системы подачи и распределения воды, системы ввода и вывода данных приведено в руководстве пользователя, на официальном сайте производителя ZuluHydro ООО «Политерм»

## Описание способа переноса исходных данных и характеристик объектов в электронную модель, а также результатов моделирования в другие информационные системы

Импорт данных

Импортировать данные из следующих форматов: MapInfo MIF; DXF AutoCAD; Shape SHP; Metafile WMF. Импорт из формата DXF Для импорта графической информации из формата DXF следует: Выбрать пункт главного меню Файл¦Импорт¦AutoCAD DXF. На экране появится стандартный диалог выбора файла, где необходимо выбрать файл формата DXF, который требуется импортировать. В появившемся диалоговом окне для импортируемого слоя в строке Имя слоя с помощью кнопки необходимо задать имя файла и размещение его на диске. В строке Название слоя задать пользовательское название слоя. В строке Единицы измерения необходимо указать, какие единицы следует использовать при импорте. Для автоматической загрузки импортируемых данных в карту необходимо установить галочку добавить слой в карту, если ее на данном этапе не установить, то, то для загрузки слоя в карту надо будет выбрать пункт главного меню Карта¦Добавить слой. Для подтверждения процедуры импорта нажать кнопку ОК. После того, как программа проанализирует содержимое DXF-файла, появится диалоговое окно Импорт из DXF, оно отображает список всех слоев, содержащихся в DXF данных. Напротив каждого слоя установлен флажок (галочка), он означает, что слой будет импортирован. Если какой либо слой не надо импортировать, то флажок с помощью левой кнопки мыши надо снять. С помощью кнопок Выделить все и Отменить все можно отметить сразу все слои для импорта или снять отметки соответственно (рис. ниже). При желании в диалоге Импорт из DXF можно установить дополнительные опции импорта: разделять на слои - означает, что импорт произойдет послойно, при этом название каждого файла слоя будет составлено из имени слоя (файла), заданном в пункте 2 ранее, и изначальном названии слоя, отображенном в диалоге Импорт из DXF, а пользовательское название слоя останется изначальным; Если флажок Разделять на слои не установлен, то все данные импортируются в один слой, с одинаковым пользовательским названием слоя, и именем файла, заданном на предыдущем этапе; не импортировать геометрию блоков - при установке данной опции не будет импортироваться геометрия блоков; импортировать точки вставки блоков - при установке данной опции будут импортироваться точки вставки блоков; Для запуска процедуры импорта надо нажать кнопку Импорт. Импорт из формата MIF Для импорта данных из обменного формата MapInfo выполните следующие действия: Выберите пункт главного меню Файл¦Импорт¦ MapInfo MIF. На экране появится стандартный диалог выбора файла; В диалоге выберите файл формата MIF, который требуется импортировать; В окне импорта для импортируемого слоя в поле Имя слоя с помощью кнопки задайте имя файла и размещение его на диске. В поле Название слоя укажите пользовательское название слоя; Если требуется, выберите в поле Таблица источник данных в котором будет сохранена таблица слоя; Если требуется автоматически добавить слой в карту, установите флажок добавить в карту. Если флажок не установлен, то для загрузки слоя в карту надо выбрать пункт главного меню Карта¦Добавить слой. Нажмите кнопку ОК для выполнения процедуры импорта. Импорт слоя из формата MIF можно произвести с помощью метода ZuluTools.ImportFromMIF. Импорт из формата Shape SHP Для импорта данных из обменного формата Shape SHP выполните следующие действия: Выберите пункт главного меню Файл¦Импорт¦Shape SHP. Откроется диалог импорта из Shape; В поле Файл SHP группы настроек Исходный слой укажите расположение импортируемого файла SHP. Для этого нажмите кнопку справа от поля и выберите файл в открывшемся диалоге выбора файла; Если для импортируемого слоя задан PRJ файл в формате WKT с параметрами проекции слоя, то слой можно импортировать с проекцией. Для этого с помощью кнопки справа от поля Файл PRJ выберите требуемый PRJ файл и установите флажок Импортировать информацию о проекции; В поле Имя группы настроек Слой для записи укажите с помощью кнопки расположение создаваемого файла слоя Zulu; В строке Название задайте пользовательское название слоя; В поле Кодировка выберите кодировку текстов импортируемого слоя, а в поле Единицы измерения - используемые в нем единицы; Для импорта из слоя только геометрических построений - установите флажок Импортировать только геометрию; Для автоматического добавления в карту импортированного слоя установите флажок Добавить в карту, Если флажок не установлен, то для последующей загрузки слоя в карту надо выбрать пункт главного меню Карта¦Добавить слой. Для выполнения процедуры импорта нажмите кнопку ОК. Импорт слоя из формата SHP можно произвести с помощью метода ZuluTools.ImportFromShape. Импорт из формата Metafile WMF Для импорта графической информации из формата Metafile WMF следует: Выбрать пункт главного меню Файл¦Импорт¦Metafile WMF. На экране появится стандартный диалог выбора файла, в нем необходимо выбрать файл формата WMF, который требуется импортировать. В окне импорта для импортируемого слоя в строке Имя слоя с помощью кнопки необходимо задать имя файла и размещение его на диске. В строке Название слоя задать пользовательское название слоя. Нажать ОК для выполнения процедуры импорта. Примечание: После импортирования графической информации из какого либо обменного формата может появиться необходимость преобразования полилиний в площадные объекты. Работу с группой объектов см. в разделе Работа с объектами слоя. Ввод и редактирование объектов слоя/Редактирование группы объектов/Изменение параметров группы.

# Footnotes

ftp://ftp.politerm.com.ru/zulu/ZuluHydro.pdf

ftp://ftp.politerm.com.ru/zulu/ZuluHydro.pdf

# Text boxes

Перспективный территориальный водный баланс МО г. Майкоп

на 2028г.

49602487

42116

744600

28125,5

12423

76282

2210824

г. Майкоп

х. Косинов

п. Подгорный

ст. Ханская

п. Родниковский

п. Северный

п. Гавердовский