УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

муниципального образования

«Город Майкоп»

от 30.12.2016 № 1221

в редакции

постановления Администрации

муниципального образования

«Город Майкоп»

от 04.07.2022  № 634

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ

ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГОРОД МАЙКОП» НА 2022-2025 гг. и

НА ПЕРИОД ДО 2032 г.

Город Майкоп

2022 год

| № пп | СОДЕРЖАНИЕ | стр |
| --- | --- | --- |
|  | ВВЕДЕНИЕ |  |
|  | ГЛАВА I |  |
|  | ПАСПОРТ КПРСКИ |  |
|  | ПЛАН РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ |  |
|  | ГЛАВА II |  |
|  | РАЗДЕЛ 1 Программа комплексного развития Систем водоснабжения и водоотведения с обосновывающем материалом |  |
| 1.1. | Характеристика существующего состояния системы водоснабжения муниципального образования |  |
| 1.2. | Перечень мероприятий и целевых показателей |  |
| 1.3. | Перечень инвестиционных проектов развития систем водоснабжения и водоотведения |  |
|  | РАЗДЕЛ 2 Программа комплексного развития Системы теплоснабжения |  |
| 2.1. | Перечень мероприятий и целевых показателей |  |
| 2.1. | Перечень инвестиционных проектов развития системы теплоснабжения |  |
|  | РАЗДЕЛ 3 Программа комплексного развития Система газоснабжения |  |
| 3.1. | Перечень мероприятий и целевых показателей |  |
| 3.2. | Перечень инвестиционных проектов развития системы газоснабжения |  |
|  | РАЗДЕЛ 4 Программа комплексного развития Система электроснабжения |  |
| 4.1 | Перечень мероприятий и целевых показателей |  |
| 4.2. | Перечень инвестиционных проектов развития систмы электроснабжения |  |
|  | РАЗДЕЛ 5 Программа по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов |  |
| 5.1. | Перечень мероприятий и целевых показателей по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов |  |
| 5.2 | Перечень инвестиционных проектов по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов |  |

ВВЕДЕНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТЕРМИНОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ

В настоящем документе используются следующие термины и сокращения:

Термины.

Системы коммунальной инфраструктуры – совокупность производственных и имущественных объектов, в том числе трубопроводов, линий электропередач и иных объектов, используемых в сфере газо-, электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, предназначенных для нужд потребителей;

причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе;

Реконструкция — процесс изменения устаревших объектов, с целью придания свойств новых в будущем. Реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) — изменение параметров объекта капитального строительства, его частей. Реконструкция линейных объектов (водопроводов, канализации) — изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (пропускной способности и других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов.

Мощность источника тепловой энергии – величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды;

Модернизация (техническое перевооружение) – обновление объекта, приведение его в соответствие с новыми требованиями и нормами, техническими условиями, показателями качества.

Теплосетевые объекты – объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии;

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения;

Коэффициент использования теплоты топлива – показатель энергетической эффективности каждой зоны действия источника тепловой энергии, доля теплоты, содержащейся в топливе, полезно используемой на выработку тепловой энергии (электроэнергии) в котельной (на электростанции).

Материальная характеристика тепловой сети – сумма произведений наружных диаметров трубопроводов участков тепловой сети на их длину.

Коэффициент использования установленной тепловой мощности — равен отношению среднеарифметической тепловой мощности к установленной тепловой мощности котельной за определённый интервал времени.

Энергетический ресурс – носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии).

Энергосбережение – реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг).

Энергетическая эффективность – характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю.

Техническое состояние – совокупность параметров, качественных признаков и пределов их допустимых значений, установленных технической, эксплуатационной и другой нормативной документацией.

Испытания — экспериментальное определение качественных и/или количественных характеристик параметров энергооборудования при влиянии на него факторов, регламентированных действующими нормативными документами.

Зона действия системы теплоснабжения – территория поселения, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

Зона действия источника тепловой энергии – территория поселения, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

Установленная мощность источника тепловой энергии – сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

Располагаемая мощность источника тепловой энергии – величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по

НМЦК – начальная максимальная цена контракта (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.03.2020 № 175/пр).

АСКУЭ — автоматизированная система контроля и учёта энергоресурсов. АГБМК – автоматическая газовая блочно-модульная котельная.

БМК – блочно-модульная котельная.

ВПУ – водоподготовительные установки.

ВЗС – водозаборные сооружения.

ВОС – водоочистные сооружения.

ГВС – система горячего водоснабжения.

ГИС – геоинформационная система.

ГП – генеральный план.

ЗСО – зона санитарной охраны.

ИТП – индивидуальный тепловой пункт;

ИЖС – индивидуальный жилой фонд.

КИП – контрольно-измерительные приборы.

КИТТ – коэффициент использования теплоты топлива.

КНС – канализационная насосная станция. кг.у.т. – килограмм условного топлива.

КОС – канализационные очистные сооружения.

МКД – многоквартирный жилой дом.

МО – муниципальное образование.

МПВ – месторождение подземных вод.

НТД – нормативно-техническая документация.

НС – насосная станция;

НСП – насосная станция повысительная.

НДС – нормативы допустимых сбросов.

ПВ – приточная вентиляция.

ПЗ – пояснительная записка.

ПИР – проектно-изыскательские работы.

ПНР – пуско-наладочные работы.

РТМ – располагаемая тепловая мощность.

РНИ – режимно-наладочные испытания.

РЧВ – резервуары чистой воды.

РК – районная котельная.

ТЭР – топливно-энергетический(-ие) ресурс(-ы).

ТСО – теплоснабжающая организация.

ТС – тепловые сети.

ТК – тепловая камера.

Правовые основания для Актуализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Майкоп».

Правовыми основаниями для разработки Актуализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Майкоп» являются следующие правовые и нормативно-правовые документы:

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации (пп. 4.1, 7.3 ст. 6, п. 6 ст. 7, п. 8 ст. 8, п. 5 ст. 26);

2. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

3. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (п. 6.1 ст. 17);

4. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» (далее – Постановление № 502).

О порядке утверждения Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Майкоп»

До 01.01.2015 в ст. 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации было предусмотрено, что программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов подлежат утверждению представительным органом местного самоуправления городского округа в шестимесячный срок с даты утверждения генерального плана муниципального образования.

Федеральным законом от 24.12.2014 № 456-ФЗ в статью 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации были внесены изменения и слово «представительным» было исключено. Но вместе с тем, из этого не следует, что указанная программа теперь должна утверждаться исполнительным органом местного самоуправления.

В силу положений ст. 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Майкоп» представляет собой документ, устанавливающий перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов и утверждается в целях обеспечения бесперебойного и качественного перспективного развития систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями в строительстве объектов капитального строительства и потребителей.

Таким образом, Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Майкоп» является одной из программ развития муниципального образования, принятие которых в силу ст. 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» отнесено к исключительной компетенции представительного органа муниципального образования.

В связи с тем, что Актуализированная программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Майкоп» не является программой в понимании бюджетного законодательства также не подлежат применению положения ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с которой муниципальные программы должны утверждаться местной администрацией муниципального образования.

Согласно гл. 3 п. 5 ст. 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации реализация генерального плана городского округа «Город Майкоп» осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией городского округа и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа и (при наличии) инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

В соответствии с п. 9.9 ст. 14 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» наличие утвержденной Актуализированной Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Майкоп» является обязательным условием на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Таким образом, своевременная разработка и утверждение Актуализированная программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Майкоп» является гарантией своевременного финансирования мероприятий по развитию и модернизации инженерных систем жилищного коммунального комплекса.

Срок разработки Актуализированной программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Майкоп» разрабатываются органами местного самоуправления самостоятельно и подлежат утверждению соответствующим органом местного самоуправления муниципального образования в шестимесячный срок с даты утверждения генерального плана городского округа «Город Майкоп». Последние изменения и дополнения в генеральный план муниципального образования вносились Решением Совета народных депутатов муниципального образования «Город Майкоп» от 23.12.2021 № 221-рс «Об утверждении изменений в Генеральный план муниципального образования «Город Майкоп».

Оптимальным периодом разработки актуализированной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Майкоп» является период, предшествующий планированию и утверждению бюджета муниципального образования на следующий год и перспективу трех лет.

Актуализированная программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Майкоп» разрабатывается на срок не менее 10 лет и не более чем на срок действия генерального плана городского округа. В муниципальном образовании «Город Майкоп» период реализации генерального плана не определен. Если на момент разработки программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры генеральный план реализуется менее 5 лет, программа разрабатывается на оставшийся срок действия генерального плана.

Экономическая природа систем коммунальной инфраструктуры

Планирование развития систем коммунальной инфраструктуры предполагает знание заданной цели и определение порядка действий для достижения цели. Процесс планирования в этом случае определяется спецификой и ролью систем коммунальной инфраструктуры в решении жилищной проблемы. Так, невозможно планировать, например, комплексное освоение новых территорий для жилищного и иных видов строительства без плана развития систем коммунальной инфраструктуры на этой территории.

В законодательстве Российской Федерации понятие «система коммунальной инфраструктуры» определено в Градостроительном кодексе, где под ней понимается комплекс технологически связанных между собой объектов и инженерных сооружений, предназначенных для осуществления поставок товаров и оказания услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения до точек подключения (технологического присоединения) к инженерным системам электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства, а также объекты, используемые для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов (ТБО).

– Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (регулирует утилизацию, обезвреживание и захоронение ТБО);

– Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (регулирует водоснабжение, водоотведение и очистку сточных вод);

– Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (регулирует работу системы теплоснабжения – совокупности источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями);

– Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (регулирует поставки электрической энергии);

– Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (регулирует работу газораспределительной системы – имущественного производственного комплекса, состоящего из организационно и экономически взаимосвязанных объектов, предназначенных для транспортировки и подачи газа непосредственно его потребителям).

В целом, системы коммунальной инфраструктуры являются ключевыми элементами жизнеобеспечения современного города. Коммунальная инфраструктура представляет собой сложные распределенные организационные и инженерные системы, имеющие следующие технические характеристики:

– удаленность места производства от места реализации ресурса;

– сетевой принцип поставки ресурса с использованием трубопроводов;

– локализованность инфраструктуры в пределах городского округа (за исключением, как правило, газо- и электроснабжения);

– потребление коммунальных услуг носит индивидуальный характер, что наталкивает на мысль рассматривать рынок коммунальных услуг как подобие рынка частных (обычных) товаров, однако коммунальные услуги обладают специфическими качествами (например, соответствуют принципу несоперничества), что роднит их с общественными благами.

Также можно говорить о том, что коммунальным услугам свойственны общие свойства потребления:

– потребность в услугах возникает постоянно независимо от времени дня и ночи;

– коммунальные услуги незаменимы, т. е. каждый вид услуг ориентирован на удовлетворение определенной потребности;

– услуги должны предоставляться в момент потребности в них;

Потребление коммунальных услуг – насущная необходимость для организации жизнедеятельности населения.

Из особенностей коммунальных услуг вытекают два главных требования к системам коммунального обслуживания:

– требование доступности услуг – бесперебойность и непрерывность предоставления услуг потребителям (круглосуточный и сезонный круглогодичный характер работы систем коммунального обслуживания);

–требование насыщения потребности – необходимость полного удовлетворения потребности в услугах в любой момент их возникновения.

Готовность систем коммунального обслуживания к удовлетворению потребностей в услугах достигается за счет двух условий. Во-первых, производство услуг должно осуществляться непрерывно, либо система должна обладать быстродействием, при котором наличие перерывов в подаче услуг не создает дисгармонии в привычном для потребителя укладе жизни. Во-вторых, располагаемая мощность (производительность) систем должна обеспечивать удовлетворение максимальной потребности в соответствующей услуге.

Оба этих условия, кажется, вступают в противоречие с требованием рациональности, предполагающим достижение максимального полезного эффекта при наименьших затратах. Суть этого противоречия состоит в том, что для удовлетворения названных выше условий необходимо располагать мощностью источника (установки), которая будет затребована лишь на очень короткое время, а в остальной период останется неиспользованной.

В системах инженерного обеспечения эти мощности называются пиковыми. Избежать этого противоречия невозможно из-за присущей процессам потребления неравномерности. Влияние его можно уменьшить путем объединения потребителей общей для всех них системой производства и потребления услуг, т. е. путем развития принципа централизации.

Таким образом, тенденция к централизации в системах коммунального обслуживания (коммунальной инфраструктуры) возникает из желания преодолеть противоречие между требованиями создать для потребителя максимальные удобства и обеспечить рациональное (эффективное) использование системы.

Сложная экономическая природа систем коммунальной инфраструктуры существенным образом влияет на организацию их деятельности. Отсутствие прямых рыночных конкурентных стимулов требует создания специальных институциональных, экономических и финансовых инструментов для повышения эффективности производства.

Системы коммунальной инфраструктуры (СКИ) – совокупность производственных и имущественных объектов, в том числе трубопроводов, линий электропередач и иных объектов, используемых в сфере газо- электро, тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, предназначенных для нужд потребителей;

На основании вышеизложенного в систему коммунальной инфраструктуры муниципального образования входят следующие объекты коммунальной инфраструктуры.

Что входит в состав Систем коммунальной инфраструктуры

СКИ

Что входит в состав Систем коммунальной инфраструктуры

СКИ

объекты газоснабжения

объекты газоснабжения

объекты системы водоснабжения и водоотведения

объекты системы водоснабжения и водоотведения

объекты электроснабжения

объекты электроснабжения

объекты системы теплоснабжения

объекты системы теплоснабжения

твердые коммунальные отходы

твердые коммунальные отходы

В соответствии с Постановлением № 502 в состав систем коммунальной инфраструктуры входит следующие объекты КОММУНАЛЬНОГО хозяйства

В соответствии с Постановлением № 502 в состав систем коммунальной инфраструктуры входит следующие объекты КОММУНАЛЬНОГО хозяйства

Из всех коммунальных объектов законодательство определило к системам коммунальной инфраструктуры (СКИ) относятся системы электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) ТКО.

При этом единого закона, регулирующего функционирование коммунальной инфраструктуры и предоставление услуг населению, нет. На практике услуги, являющиеся частью системы коммунальной инфраструктуры, регулируются следующими федеральными законами:

– объекты водоснабжения, водоотведения регулируются Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». Объекты водоснабжения и водоотведения находятся в собственности муниципального образования «Город Майкоп».

– объекты систем теплоснабжения регулируются Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ и находятся в собственности муниципального образования «Город Майкоп»;

– объекты систем газоснабжения регулируются Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» и находятся в собственности ПАО «ГазпромРегионГаз»:

– объекты систем электроснабжения регулируются Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» и находятся в собственности ООО «Майкопская ТЭЦ»;

– система сбора и вывоза твердых коммунальных отходов регулируется Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и находится в собственности Республики Адыгея и в концессии ООО «ЭкоЦентр».

1. Объекты систем водоснабжения и водоотведения, и теплоснабжения находятся в собственности муниципального образования «Город Майкоп». Муниципальное образование самостоятельно для данных систем формирует мероприятия, направленные на качественное и бесперебойное обеспечение водо-, теплоснабжение.

2. Объекты систем газоснабжения и электроснабжения в интересах населения – согласно подпункту в пункта 5 Постановления № 502 муниципальное образование «Город Майкоп» определяет мероприятия, направленные на качественное и бесперебойное обеспечение электро-, газоснабжение.

3. ТКО твердые коммунальные отходы – муниципальное образование формирует перечень мероприятий по улучшению качества услуг организации ООО «ЭкоСервис» эксплуатирующих используемые для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов, в целях обеспечения потребности новых объектов капитального строительства в этих услугах.

Исходя из вышесказанного на основании требований подпунктов а)-л) пункта 5 Постановления № 502:

– водоснабжение и водоотведение, теплоснабжение муниципальное образование «Город Майкоп» формирует техническое задание для изготовления инвестиционной программы по водоснабжению и водоотведения, и теплоснабжения.

– собственникам объектов систем электроснабжение и газоснабжение доводят требования муниципального закона на территории муниципалитета перечень мероприятий, направленных на повышение надежности газо- и электроснабжения и также перечень мероприятий направленные на качественное и бесперебойное обеспечение потребителей электро-, газо- и мероприятия по улучшению качества услуг организаций по утилизации и захоронению твердых коммунальных отходов.

Системы коммунальной инфраструктуры (далее – СКИ) – объявлены Правительством Российской Федерации приоритетными, это всё отражено в ряде принятых документов. В первую очередь в «Программе Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры».

Специфика данной сферы деятельности объясняется характерными особенностями, среди которых выделяют три наиболее существенных аспекта: технологический, экономический и социальный.

Технологическая специфика коммунального сектора рынка связана с необходимостью обеспечить бесперебойное обслуживание населения и бюджетных организаций, учитывая коллективный характер удовлетворения потребности в коммунальных услугах. Важными технологическими характеристиками процесса являются обязательность предоставления коммунальных услуг и непрерывность работы соответствующих технологических цепочек. Этому императиву должна быть подчинена экономическая организация данного рыночного сектора.  Отношения поставщика и потребителей тепло- и электроэнергии нельзя в полной мере приравнять к обычным частным сделкам, заключаемым на определенный срок, так как речь идет о типичной технологической цепочке, рассчитанной на неограниченный срок действия и только оформляемой как повторяющаяся поставка определенной партии товара. Необходимо учитывать, что разрыв этой цепочки может привести к разрушению всего технологического процесса. Именно вышеописанной особенностью коммунальной сферы продиктована необходимость сохранения муниципальной собственности на коммунальные предприятия и государственного регулирования деятельности данных предприятий. Экономическая специфика коммунального комплекса накладывает также некоторые ограничения на применение здесь механизмов хозяйствования свободного рынка. Поскольку главнейшие коммунальные системы жизнеобеспечения современного общества – электроэнергетика, водо-, газо-  и теплоснабжение – характеризуются высоким уровнем постоянных издержек, то уровень предельных издержек в них в результате оказывается ниже средних издержек и наиболее экономичным режимом эксплуатации таких систем является их по возможности полная загрузка, достигаемая подключением всех потенциальных потребителей. Таким образом, наиболее целесообразным является управление коммунальными инфраструктурными системами как единым целым, а убыточный режим деятельности в сферах, выпадающих из общего ряда убывающей отдачи или растущих предельных издержек, может быть признан рациональным. Специфичность функционирования коммунальной системы обусловлена также влиянием на нее социальных факторов. Муниципальный сектор экономики является особым типом хозяйства, который невозможно организовать полностью на коммерческой основе, так как его основу составляют отрасли с замедленным оборотом капитала (местная инфраструктура и социальная сфера), ориентированные, в значительной мере, на достижение неэкономических целей. Такие характерные для сферы производства экономические критерии эффективности, как рентабельность, производительность, фондоотдача и другие, не всегда являются определяющими в этих организациях. При анализе работы коммунальных предприятий необходимо учитывать не только экономический эффект, но и социально-экономический, а также чисто социальный эффект. Главной целью должно быть улучшение качества обслуживания населения, наиболее полный учет его потребностей и уже посредством этого улучшение финансовых показателей работы предприятий. Коммунальные услуги являются насущной потребностью каждого гражданина и регулирование отношений, связанных с их производством и доведением до потребителей, безусловно, относится к социальной сфере.

Социально-экономическое и политическое значение СКИ Российской Федерации

СКИ представляет собой многоотраслевое хозяйство, в котором переплетаются все социально-экономические отношения по жизнеобеспечению населения и удовлетворению потребностей производственных отраслей и сферы услуг. Основной особенностью СКИ является огромная социальная роль данного сектора экономики. СКИ являются не только абсолютной общечеловеческой материальной потребностью, составляющей основу его жизнедеятельности, но и обеспечивают нормальное функционирование человека – удовлетворение его физиологических потребностей; хозяйственную и профессиональную деятельность; общение, воспитание и обучение детей; культурную и образовательную деятельность. Любой потребительский товар выполняет в той или иной степени социальную функцию, но та социальная функция, которую осуществляет жилье, не присуща другим товарам и материальным благам. СКИ обеспечивает сохранение физического существования человека и его воспроизводство в условиях влияния различных климатических факторов.

Совершенно очевидно, что природа СКИ существенно отличается от других конкурентных сфер деятельности. Это обусловлено характерными свойствами жилищно-коммунальных услуг, среди которых необходимо выделить следующие:

– всеобщий и обязательный характер, поскольку в коммунальных услугах в равной мере нуждаются представители всех социальных слоев, независимо от их материального достатка, причем объем потребления зависит не от цены услуги, а от процессов, на которые они используются.

– неотложный характер, поскольку именно насущный и незаменимый характер СКИ услуг делает их общественным благом и требует, чтобы эти блага были равнодоступны всем, кто нуждается в них, независимо от их платежеспособности; именно общедоступность услуг – это главный показатель комфортности организации быта.

Высокой уровень социальной ответственности предполагает высокую политическую значимость жилищно-коммунального хозяйства. Исключительная социально-политическая значимость данного комплекса состоит в том, что непродуманные экономические действия в данной отрасли закономерно влекут за собой снижение качества жизни и рост социальной напряженности. От нормального функционирования жилищно-коммунального комплекса зависит не только жизнь и здоровье граждан, но и экономическая безопасность страны. Поэтому особого внимания требует подготовка и работа коммунальных служб в осенне-зимний период. В связи с нарушениями теплоснабжения жилых домов и социальных объектов, высокой степенью износа основных фондов ЖКХ возросло число аварий в работе систем жизнеобеспечения населенных пунктов в отопительные периоды. ЖКХ и предприятия энергетики ряда субъектов Российской Федерации не могут обеспечить стабильное и надежное функционирование систем жизнеобеспечения населения, что вызывает социальный протест со стороны общества.

Не менее острым политическим моментом является непрерывный в течение последних 15 лет реформирования ЖКХ рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Несмотря на социальную поддержку малообеспеченных граждан, недовольство потребителей высокими ценами и низким качеством жилищно-коммунальных услуг приводит к определенной социальной напряженности и является серьезным дестабилизирующим экономическую и политическую обстановку фактором.

Итак, подводя итог, можно сделать вывод, что все вышеописанные характерные признаки и особенности СКИ обуславливают необходимость рассмотрения его как системного объекта и использования системного подхода при анализе данной системы жизнеобеспечения. Социальная миссия СКИ чрезвычайно важна, поскольку данный комплекс выполняет многообразие функций и призван обеспечивать нормальную жизнедеятельность человека, т.е. реализацию его биофизических, хозяйственных, духовных и иных потребностей. Однако современное состояние СКИ существующие на сегодняшний день проблемы в данной сфере не позволяют в полной мере реализовывать данные социальные функции.

Жилищно-коммунальное хозяйство является сложным системным экономическим комплексом, призванным обеспечить условия нормальной жизнедеятельности населения и функционирования жилищно-коммунальных структур. Данному сектору экономики присущ ряд общесистемных свойств, таких как целостность, иерархичность и интегративность.

Кроме того, для СКИ характерны основные системные компоненты, такие как наличие организационной структуры экономических институтов и отношений, закрепленных в различных нормативно-правовых актах, многоуровневая структура управления системой инфраструктуры.

Для жилищно-коммунального хозяйства России характерна трехуровневая система управления, каждый уровень которой реализует определенный объем полномочий: федеральные полномочия, субфедеральные и муниципальные. Полномочия соответствующего уровня власти следует понимать, как сферу ответственности в решении определенного для данного уровня круга вопросов. Таким образом, к полномочиям федеральных органов власти отнесены определение нормативно-правовых основ деятельности ЖКХ, осуществление  программно-целевого государственного финансирования ЖКХ, контроль за  использованием федерального финансирования; основные полномочия региональных органов власти заключаются в соблюдении федеральных нормативно-правовых основ  деятельности ЖКХ, в установлении региональных норм в сфере жилищного и коммунального хозяйства, распределении финансовых средств федерального бюджета в соответствии с потребностями территорий, осуществлении контрольных функций, установлении региональных стандартов оплаты жилищных и коммунальных услуг  и тарифов; компетенция муниципальных властных структур включает в себя соблюдение нормативно-правовых основ в сфере ЖКХ, нормотворчество в сфере ЖКХ в пределах своей компетенции, предоставление жилищных и коммунальных услуг, установление нормативов потребления коммунальных услуг, цен на содержание, ремонт жилья, наем жилых помещений в государственном и муниципальном жилищном фонде, тарифов и надбавок на коммунальные услуги в соответствии со стандартами.

Наличие системной инфраструктуры, включающей в себя современные технические мощности, напрямую влияет на эффективное функционирование жилищно-коммунального комплекса. Оптимальным условием работы ЖКХ является максимально полная загрузка имеющихся инфраструктурных мощностей для обеспечения потребителей необходимыми благами.

Обоснование периода времени, на который разрабатывается Программа

Формирование и реализация Программы базируется на следующих принципах:

– целевом: мероприятия и решения Программы должны обеспечивать достижение поставленных целей;

– системности: рассмотрение всех субъектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Майкоп» как единой системы с учетом взаимного влияния всех элементов Программы друг на друга;

– комплексности: формирование Программы в увязке с уполномоченным органом правительства Республики Адыгея и различными целевыми программами муниципальными.

ПАСПОРТ

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

В соответствии с требованиями пункта 8 Постановления № 502 Программа должна содержать следующие разделы:

– паспорт, который содержит сведения, указанные в приложении к Постановлению № 502;

– характеристика существующего состояния соответствующей СКИ;

– план развития городского округа на основании документов территориального планирования;

– перечень мероприятий и целевых показателей в соответствии с пунктом 5 Постановления № 502;

– анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов с учетом реализации мероприятий, предусмотренных программой;

– обосновывающие материалы.

Паспорт программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры водоснабжения и водоотведения

(пункт 8 Постановления № 502)

| НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ | КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Основание для разработки Программы | Требования законодательства |
| 1. Ответственный исполнитель программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации муниципального образования «Город Майкоп» |
| 2. Соисполнители программы |  |
| 3. Цель программы | Развитие системы водоснабжения и водоотведения коммунальной инфраструктуры города Майкопа |
| 4. Задачи Программы | 1.Обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет масштабной реконструкции и создание новых систем коммунальной инфраструктуры. 2.Обеспечение доступности для населения стоимости коммунальных услуг. 3 Обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления услуг водоснабжении и водоотведении потребителям. 4. Разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию системы водоснабжения и водоотведения коммунальной инфраструктуры, повышение их инвестиционной привлекательности. 5. Определение необходимого объема финансовых средств для реализации Программы. |
| 5. Важнейшие целевые показатели Программы | Перспективная обеспеченность застройки города Майкопа и потребности населения в водоснабжении и водоотведении. Показатель надежности водоснабжения. Показатель воздействия на окружающую среду. Количественные показатели программ инвестиционных проектов в водоснабжении. Показатель надежности, энергоэффективности и развития водоснабжения и водоотведения коммунальной инфраструктуры, объектов, используемых |
| 6. Сроки и этапы реализации программы | Реализация программы планируется провести в два этапа: I этап 2022-2025 гг. II этап 2026-2032 гг. |
| 7. Объемы требуемых капитальных вложений | – |
| 8. Ожидаемые результаты реализации программы | Получение населением качественных услуг от деятельности систем коммунальной инфраструктуры. |

Перечень основных мероприятий

по реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Майкоп»

1. Модернизация существующей напорно-разводящей водопроводной сети.

2. Создание новых участков водопроводной сети для водоснабжения, не обеспеченного централизованным водоснабжением.

3. Модернизация существующей системы водоснабжения в населенных пунктах х. Гавердовский, п. Северный, п. Подгорный, п. Западный, ст. Ханская, п. Родниковый.

4. Создание систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение.

Проектом предлагается проектирование и строительство централизованной системы самотечной канализации для приема хозяйственно-бытовых сточных вод от жилой застройки и общественно-деловой застройки, с последующей очисткой.

Сети самотечной канализации проектируются из труб асбестоцементных по ГОСТ 31416-2009 диаметром 325мм. Сети напорной канализации проектируются из труб полиэтиленовых по ГОСТ 15899 – 2001.

Выполнить капитальный ремонт и модернизацию ветхих и аварийных участков сетей хозяйственно-бытовой канализации и оборудования канализационных насосных станций.

Расчетный срок:

Для транспортировки сточных вод до очистных сооружений от проектируемой жилой застройки кварталов и объектов соцкультбыта проектируются самотечные, напорные канализационные сети и КНС.

Необходимо произвести реконструкцию и капитальный ремонт участков канализационных сетей, оборудования канализационных насосных станций и сооружений очистки хозяйственно-бытовых сточных вод. Сведения об износе канализационных сетей содержится в схеме водоотведения.

ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ

Эксплуатирующая организация не планирует вложения. Предполагается Финансовая поддержка государства от следующих источников;

1. Фонд ЖКХ развития коммунальных систем Российской Федерации;

2. Национальный проект Чистая вода.

3. Инвестиционный банк ВТБ.

4. Министерство сельского хозяйства – для сельских населенных пунктов (ст. Ханская).

Паспорт программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры электроснабжения

(пункт 8 Постановления № 502)

| НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ | КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Основание для разработки программы | Требования законодательства |
| 1. Ответственный исполнитель программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации муниципального образования «Город Майкоп» |
| 2. Соисполнители программы | ООО «Майкопское ТЭЦ» |
| 3. Цель программы | Развитие системы электроснабжения коммунальной инфраструктуры города Майкопа |
| 4. Задачи программы | 1.Обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет масштабной реконструкции и создание новых систем коммунальной инфраструктуры. 2.Обеспечение доступности для населения стоимости коммунальных услуг. 3 Обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления услуг электроснабжения потребителям. 4. Разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию системы коммунальной инфраструктуры. 5. Определение необходимого объема финансовых средств для реализации Программы. |
| 5. Важнейшие целевые показатели программы | Перспективная обеспеченность застройки города Майкопа и потребности населения в электроснабжении. Показатель надежности электроснабжения. Показатель воздействия на окружающую среду. Показатель надежности, энергоэффективности и развития коммунальной инфраструктуры. снижение уровня аварийности в электрических сетях "Майкопская ТЭЦ" 6 кВ на 28,6%; снижение уровня аварийности в электрических сетях "Майкопская ТЭЦ" 0.4 кВ на 37,27%; экономия электрической энергии – 48,74 тыс. кВт·ч |
| 6. Сроки и этапы реализации программы | Реализация программы планируется провести в два этапа: I этап 2022-2025 гг. II этап 2026-2032 гг. |
| 7. Объемы требуемых капитальных вложений | Привлеченные средства в объеме 70 504,67 тыс. руб., в том числе: 2022 год – 27 950,05 тыс. руб. 2023 год – 31 450,62 тыс. руб. 2024 год – 11 104,00 тыс. руб. 2025 год – 0,00 руб. 2026-2032 гг. – 0,00 руб. |
| 8. Ожидаемые результаты реализации программы | Получение населением качественных услуг от деятельности систем коммунальной инфраструктуры. |

Перечень основных мероприятий по реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Майкоп»

Главная цель муниципального образования «Город Майкоп» заключается в организации на территории муниципалитета такой системы электроснабжения, которая бы отвечала требованиям надежности, эффективности и безопасной передаче электрической энергии потребителям. Целью функционирования распределительного электросетевого комплекса является долгосрочное обеспечение надежного, качественного и доступного энергоснабжения потребителей на всей территории муниципалитета на этапе распределения электрической энергии за счет организации максимально эффективной инфраструктуры.

Полное фирменное наименование предприятия: Общество с ограниченной ответственностью «Майкопская ТЭЦ». Сокращенное наименование – ООО «Майкопская ТЭЦ».

На территории муниципального образования «Город Майкоп» техническое состояние трансформаторных подстанций оценивается как на грани неудовлетворительного состояния. Внешний вид трансформаторных удовлетворительный. На всех трансформаторных подстанциях нет надписей, содержащих сведения кто собственник и контактные телефоны. Трансформаторы не оборудованы системой автоматического регулирования норм качества электроэнергии.

Опоры линий электропередач в населенных пунктах в местах, где имеется опасность наезда транспорта (у въездов во дворы, вблизи съездов с дорог, при пересечении дорог и т.п.), должны быть защищены от наезда (например, отбойными тумбами). Нет ни одной опоры, которая бы отвечала требованиям СНиПа. На опорах линий электропередач нет информационных надписей ширины охранной зоны и телефоны собственников.

Общим недостатком системы электроснабжения является физический и моральный износ части оборудования и сетей, а также удаленность некоторых потребителей от источников электроснабжения.

Многие комплектные трансформаторные подстанции, обеспечивающие электроснабжение малоэтажной застройки, находятся в эксплуатации более 25-ти лет. В результате длительной эксплуатации ТГ1 металлические корпуса имеют 70-ти % коррозию (особенно в основании ТП). Наводнение 2017 г показало только по этой причине срабатывала защита. Внутренняя ошиновка и коммутационные аппараты 0,4 кВ не отвечают фактическим нагрузкам. Камера силового трансформатора не предназначена для установки трансформаторов большей мощности. За истекший период происходил естественный прирост нагрузок жилых районов по электропотреблению и, соответственно, увеличение нагрузки на ТП. Конструкция ТП не позволяет установку дополнительных коммутационных аппаратов и присоединение дополнительных фидеров. Схема РУ-6 кВ не позволяет обеспечить транзит ЛЭП через данную подстанцию. Программой предусматривается техническое перевооружение подстанций сельского типа и не транзитных ТП на комплектные подстанции типа ГКТП с камерами силовых трансформаторов в габаритах 400кВА и имеющих от 4-х до 8-ми присоединений фидеров 0,4 кВ. Техническому перевооружению подлежат: ТП-38, 41, 66, 68. 70, 73, 136, 178, 204, 239, 261, 275, 301, 302, 354, 375, 163, 183, 194, 212, 262, 325, 331, 346, 352, 357, 358, 369, 376, 691, 692, 718, 728, 729, 730, 23, 299, 29, 313, 314, 317, 318, 388, хт-3-454, 154, сд-1-401,414, 86, пт-7-91.

Магистральные кабельные линии от ПС «Черемушки» в МР-1 до РП-13 в квартале 230 и от ПС «Северная» до РП-14 в квартале 740 г. Майкопа находятся в эксплуатации более 38 лет при нормативном сроке в 25 лет, количество ремонтных соединительных муфт на 1 погонный километр трассы значительно превышают допустимые нормы. Фактическая нагрузка этих линий уже приближается к предельному значению пропускной способности кабельных линий.	Программой предусматривается техническое перевооружение кабельных линий КЛ-6 кВ от ПС «Черемушки» в МР-1 до РП-13 в квартале 230 г. Майкопа, КЛ-6 кВ от ПС «Северная» до РП-14 в квартале 740 г. Майкопа.

ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ

Источники финансирования ООО «Майкопская ТЭЦ» прибыль, как инвестиционная составляющая в тарифе на услуги по передаче электрической энергии, а также амортизация, учтенная в тарифе на услуги по передаче электрической энергии.

ООО «Майкопская ТЭЦ» планирует повысить надежность системы электроснабжения муниципального образования «Город Майкоп» на 60% не привлекая средств со стороны.

Паспорт программы

комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры теплоснабжения

(пункт 8 Постановления № 502)

| НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ | КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Основание для разработки программы | Требования законодательства |
| 1. Ответственный исполнитель программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации муниципального образования «Город Майкоп» |
| 2. Соисполнители программы |  |
| 3. Цель программы | Развитие системы теплооснабжения коммунальной инфраструктуры города Майкопа |
| 4. Задачи программы | 1.Обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет масштабной реконструкции и создание новых систем коммунальной инфраструктуры. 2.Обеспечение доступности для населения стоимости коммунальных услуг. 3 Обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления услуг потребителям. 4. Разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию системы коммунальной инфраструктуры, повышение их инвестиционной привлекательности. 5. Определение необходимого объема финансовых средств для реализации Программ |
| 5. Важнейшие целевые показатели программы | Перспективная обеспеченность застройки города Майкопа и потребности населения в теплоснабжении. Показатель надежности теплоснабжения. Показатель воздействия на окружающую среду. Количественные показатели программ инвестиционных проектов в теплоснабжении. Показатель надежности, энергоэффективности и развития коммунальной инфраструктуры. |
| 6. Сроки и этапы реализации программы | Реализация программы планируется провести в два этапа: I этап 2022-2025 гг. II этап 2026–2032 гг. |
| 7. Объемы требуемых капитальных вложений | Привлеченные средства в объеме 1 030 080,00 тыс. руб., в том числе: 2022 год – 0,00 руб. 2023 год – 0,00 руб. 2024 год – 1 030 080,00 тыс. руб. 2025 год – 0,00 руб. 2026-2032 гг. – 0,00 руб. |
| 8. Ожидаемые результаты реализации программы | Получение населением качественных услуг от деятельности систем коммунальной инфраструктуры. |

Паспорт программы

комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры газоснабжения

(пункт 8 Постановления № 502)

| НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ | КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Основание для разработки программы | Требования законодательства |
| 1. Ответственный исполнитель программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации муниципального образования «Город Майкоп» |
| 2. Соисполнители программы |  |
| 3. Цель программы | Развитие системы газоснабжения коммунальной инфраструктуры города Майкопа |
| 4. Задачи программы | 1.Обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет масштабной реконструкции и создание новых систем коммунальной инфраструктуры. 2.Обеспечение доступности для населения стоимости коммунальных услуг. 3 Обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления услуг потребителям. 4. Разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию системы коммунальной инфраструктуры, повышение их инвестиционной привлекательности. 5. Определение необходимого объема финансовых средств для реализации Программ |
| 5. Важнейшие целевые показатели программы | Перспективная обеспеченность застройки города Майкопа и потребности населения в теплоснабжении. Показатель надежности теплоснабжения. Показатель воздействия на окружающую среду. Количественные показатели программ инвестиционных проектов в теплоснабжении. Показатель надежности, энергоэффективности и развития коммунальной инфраструктуры. |
| 6. Сроки и этапы реализации программы | Реализация программы планируется провести в два этапа: I этап 2022-2025 гг. II этап 2026-2032 гг. |
| 7. Объемы требуемых капитальных вложений. | Привлеченные средства в объеме 334 624,47 тыс. руб., в том числе: 2022 год – 34 219,00 тыс. руб. 2023 год – 10 693,00 тыс. руб. 2024 год – 144 712,47 тыс. руб. 2025 год – 25 000,00 тыс. руб. 2026-2032 гг. – 120 000,00 тыс. руб. |
| 8. Ожидаемые результаты реализации программы. | Получение населением качественных услуг от деятельности систем коммунальной инфраструктуры. |

Паспорт программы

комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов

(пункт 8 Постановления № 502)

| НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ | КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРОГРАММЫ ПО УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ И ЗАХОРОНЕНИЮ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Основание для разработки программы | Требования законодательства |
| 1.Ответственный исполнитель программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации муниципального образования «Город Майкоп» |
| 2. Соисполнители программы |  |
| 3. Цель программы | Развитие системы коммунальной инфраструктуры по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов города Майкопа |
| 4. Задачи программы | Д/Н |
| 5. Важнейшие целевые показатели программы | Д/Н |
| 6. Сроки и этапы реализации программы | Д/Н |
| 7. Объемы требуемых капитальных вложений. |  |
| 8. Ожидаемые результаты реализации программы. | Д/Н |

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАТРАТ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Определение затрат на объекты капитального строительства систем коммунальной инфраструктуры осуществляется с использованием Приказ Минстроя Российской Федерации от 03.03.2020 № 175/пр и Методики разработки и применения укрупненных нормативов цены строительства, а также порядка их утверждения, утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29.05.2019 № 314/пр. При формировании и актуализации программ используется информация об объектах капитального строительства, финансирование строительства которых планируется осуществлять с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридическими лицами, доля в уставных (складочных) капиталах которых Российской Федерации, субъектов Российской

Федерации, муниципальных образований составляет более 50 процентов.

В силу указанных правовых актов, имеющих силу закона для систем коммунальной инфраструктуры водо-, газо-, теплоснабжения применялись требования методики. По объектам электроснабжения и ТКО применение укрупненных нормативов цены строительства носит рекомендательный характер.

В случае отсутствия в входящей в состав укрупненного норматива цены строительства объекта капитального строительства, используемой для определения стоимостных показателей конструктивных решений-аналогов отдельных стоимостных показателей конструктивных решений-аналогов, необходимых для определения НМЦК, их стоимость определяется на основании расчетов, выполненных с использованием сметных нормативов, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов.

Приложение

к требованиям к программам комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования «Город Майкоп»

СВОДНЫЙ ПАСПОРТ ТРЕБУЕМЫХ КАПИТАЛЬНЫХ ЗАТРАТ

СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

(пункт 8 Постановления № 502)

табл1-1

| № пп | Наименование СКИ | Сроки и этапы реализации программы |  |  |  |  | Объем финансовых затрат | Источник финансирования | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2032 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Система водоснабжения и водоотведения | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Система теплоснабжения | 0,00 | 0,00 | 1 030 080,00 | 0,00 | 0,00 | 1 030 080,00 | - | 1 030 080,00 |
| 3 | Система газоснабжения | 34 219,00 | 10 693,00 | 144 712,47 | 25 000,00 | 120 000,00 | 334 624,47 | - | 334 624,47 |
| 5 | Система электроснабжения | 27 950,05 | 31 450,62 | 11 104,00 | 0,00 | 0,00 | 70 504,67 | - | 70 504,67 |
| 6 | Твердые коммунальные отходы | - | - | - | - | - | - | - | - |

ПЛАН РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД МАЙКОП» ПО СОСТОЯНИЮ НА 2022 г.

Использован материал «Социально-экономическое состояние муниципального образования «Город Майкоп» на 1 января 2022 г., а также информация из Генерального плана муниципального образования «Город Майкоп».

| № п/п |  | Основные показатели социально-экономического развития | Единица измерения | Факт за 2021 год | Факт за 2020 год | Отклонение в % (+, -) (2021 /2020) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Демография, труд, уровень доходов, занятость населения |  |  |  |  |  |  |
| Демография |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Численность постоянного населения | человек | 161 892 (на 01.01.2021) | 164 575 (на 01.01.2020) | 98,4 |
| 2. |  | Естественное движение населения: прирост (+), убыль (-) | человек | - 726 (за 11 месяцев 2021 года) | - 380 (за 11 месяцев 2020 года) | - 346 |
| 3. |  | Миграция населения: приток (+), отток (-) | человек | + 652 (за 11 месяцев 2021 года) | - 1 787 (за 11 месяцев 2021 года) | + 2 439 |
| Труд |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Среднесписочная численность работающих (по крупным и средним предприятиям) | человек | 36 396 | 36 918 | 98,6 |
| Доходы населения |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата на одного работника (по крупным и средним предприятиям) | рублей | 38 465,0 | 35 476,3 | 108,4 |
| Занятость населения |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Уровень регистрируемой безработицы | % | 0,6 | 5,9 | - 5,3 |
| 7. |  | Численность безработных граждан, состоящих на учете | человек | 504 | 4 730 | 10,7 |
| - Сфера жизнеобеспечения города |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Дорожное хозяйство |  |  |  |  |
|  |  | протяженность построенных автомобильных дорог | км | 1,4 | 2,21 | 63,3 |
|  |  | площадь отремонтированных дорог (гравийно-щебеночных) | тыс. м² | 192,50 | 16,03 | в 12,0 раз |
|  |  | реконструировано дорог из гравийно-щебеночных в асфальтобетонные | км | 2,20 | 1,55 | 141,9 |
|  |  | отремонтировано дорог с асфальтобетонным покрытием | км | 12,45 | 18,40 | 67,7 |
|  |  | количество павильонов, установленных на автобусных остановках | единиц | 1 | 2 | - 1 |
| 2. |  | Дворовые территории |  |  |  |  |
|  |  | количество благоустроенных дворовых территорий | единиц | 26 (26 МКД) | 29 (48 МКД) | - 3 |
|  |  | общая площадь дорожного покрытия дворовых территорий | тыс. м² | 25,068 | 26,295 | 95,3 |
|  |  | количество установленных и отремонтированных детских игровых площадок | единиц | 24 | 61 | 39,3 |
| 3. |  | Уличное освещение |  |  |  |  |
|  |  | общая протяженность освещенных частей улиц | км | 472,40 | 472,40 | 100,0 |
|  |  | количество замененных светоточек | штук | 38 | 1 639 | 2,3 |
| 4. |  | Озеленение |  |  |  |  |
|  |  | количество спиленных деревьев | штук | 307 | 318 | 96,5 |
|  |  | количество высаженных деревьев | штук | 731 | 791 | 92,4 |
|  |  | количество произведенной обрезки зеленых насаждений | штук | 80 | 32 | в 2,5 раза |
|  |  | площадь выкошенных газонов | тыс. м² | 1,919 | 1,911 | 100,4 |
|  |  | площадь высаженных клумб | тыс. м² | 2,0607 | 0,8982 | в 2,3 раза |
| 5. |  | Общественные территории |  |  |  |  |
|  |  | количество благоустроенных общественных территорий | единиц | 3 | 2 | + 1 |
|  |  | площадь благоустроенных общественных территорий | тыс. м² | 6,442 | 11,849 | 54,4 |
| Городская инфраструктура |  |  |  |  |  |
| 1. | Пассажиропоток (количество перевезенных пассажиров), в том числе перевозки, осуществляемые: | тыс. человек | 5 391,60 | 4 814,10 | 112,0 |
|  | МУП «Троллейбусное управление» | тыс. чел. | 3 225,60 | 2 700,50 | 119,4 |
|  | прочими транспортными предприятиями | тыс. чел. | 2 166,00 | 2 113,60 | 102,5 |
| 2. | Грузооборот | тыс. т/км | 17 266,90 | 14 965,00 | 115,4 |
| 3. | Объем перевезенных грузов | тыс. тонн | 825,00 | 809,60 | 101,9 |
| 4. | Число сельских населенных пунктов, обслуживаемых почтовой связью | единиц | 8 | 8 | 100,0 |
| 5. | Число телефонизированных сельских населенных пунктов | единиц | 8 | 8 | 100,0 |
| III. Экономика |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество зарегистрированных юридических лиц и филиалов, в том числе: | кол-во объектов | На 01.01.2021 3 088 | На 01.01.2020 3 211 | - 123 |
|  | крупные предприятия | единиц | 377 | 471 | - 94 |
|  | средние предприятия | единиц | 11 | 10 | + 1 |
|  | малые предприятия | единиц | 165 | 165 | - |
|  | микропредприятия | единиц | 1 631 | 1 654 | - 23 |
|  | некоммерческие организации | единиц | 904 | 911 | - 7 |
| Промышленное производство |  |  |  |  |  |
| 1. | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по полному кругу предприятий, в том числе: | млн. руб. | 23 522,70 | 18 070,70 | 130,2 |
|  | по крупным и средним предприятиям | млн. руб. | 21 072,70 | 15 670,70 | 134,5 |
|  | по малым и микропредприятиям | млн. руб. | 2 450,00 | 2 400,00 | 102,1 |
| 2. | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности по крупным и средним предприятиям, в том числе: | млн. руб. | 21 072,70 | 15 670,70 | 134,5 |
|  | обрабатывающие производства | млн. руб. | 18 961,00 | 13 804,10 | 137,4 |
|  | обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | млн. руб. | 1 801,20 | 1 561,20 | 115,4 |
|  | водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | млн. руб. | 310,50 | 305,40 | 101,7 |
| Финансовое состояние предприятий (крупные и средние предприятия) |  |  |  |  |  |
| 1. | Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) | млн. руб. | на 01.12.2021 2 695,3 | на 01.12.2021 957,0 | в 2,8 раза |
| 2. | Состояние платежей и расчетов, в том числе: |  |  |  |  |
|  | суммарная задолженность по обязательствам (разница между кредиторской и дебиторской задолженностью) | млн. руб. | 4 138,10 | 5 575,50 | 74,2 |
|  | кредиторская задолженность, в том числе просроченная | млн. руб. млн. руб. % | 9 996,20 3 945,20 39,50 | 10 316,30 3 873,50 37,50 | 96,9 101,9 + 2,0 |
|  | дебиторская задолженность, в том числе просроченная | млн. руб. млн. руб. % | 5 858,10 514,10 8,80 | 4 740,80 513,50 10,80 | 123,6 100,1 - 2,0 |
| Сельское хозяйство |  |  |  |  |  |
| 1. | Поддержка сельхозтоваропроизводителей (в рамках реализации государственной программы): | тыс. руб. | 30 712,30 | 42 700,40 | 71,9 |
|  | средства федерального бюджета | тыс. руб. | 30 401,00 | 42 273,50 | 71,9 |
|  | средства республиканского бюджета Республики Адыгея | тыс. руб. | 311,30 | 426,90 | 72,9 |
| 2. | Субсидирование граждан (в рамках реализации муниципальной программы): |  |  |  |  |
|  | средства местного бюджета | тыс. руб. | 452,50 | 590,40 | 76,6 |
|  | собственные средства граждан | тыс. руб. | 1 489,60 | 1 387,10 | 107,4 |
|  | количество построенных теплиц | штук | 38 | 18 | - 20 |
|  | общая площадь теплиц | м² | 1 541,00 | 2 243,50 | 68,7 |
| Сфера предпринимательства и потребительского рынка |  |  |  |  |  |
| Предпринимательство |  |  |  |  |  |
| 1. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства | число СМСП | 7 193 | 7 157 | 100,5 |
| 2. | Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе: |  |  |  |  |
|  | в рамках реализации государственной программы: |  |  |  |  |
|  | число СМСП, получивших поддержку | число СМСП | 123 | 144 | - 21 |
|  | сумма денежных средств | млн. руб. | 242,90 | 370,20 | 65,6 |
| Потребительский рынок (показатели по полному кругу предприятий) |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество объектов, осуществляющих деятельность в сфере потребительского рынка | число объектов | 3 347 | 3 317 | + 30 |
| 2. | Количество проведенных ярмарок | количество ярмарок | 85 | 64 | + 21 |
| 3. | Оборот розничной торговли | млн. руб. | 18 808,60 | 15 195,60 | 123,8 |
| 4. | Оборот общественного питания | млн. руб. | 794,00 | 683,80 | 116,1 |
| 5. | Объем платных услуг | млн. руб. | 9 417,50 | 8 008,20 | 117,6 |
| Инвестиции |  |  |  |  |  |
| 1. | Объем инвестиций в основной капитал | млн. руб. | 6 102,20 | 7 783,90 | 78,4 |
| 2. | Количество реализуемых инвестиционных проектов | единиц | 15 | 11 | + 4 |
| 3. | Количество инвестиционных площадок | единиц | 13 | 11 | + 2 |
| 4. | Инвестиции на душу населения | тыс. руб. | 22,2 | 23,3 | 95,3 |
| Строительство и ввод жилья |  |  |  |  |  |
| 1. | Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» | млн. рублей | 3 394,10 | 1 980,70 | 171,4 |
| 2. | Ввод в действие жилых домов, в том числе: | м² общей площади | 70 721,00 | 54 334,00 | 130,2 |
|  | введено населением | м² общей площади | 59 336,00 | 42 272,00 | 140,4 |
| Градостроительная деятельность |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество разрешений, выданных на строительство капитальных объектов | единиц | 121 | 115 | 105,2 |
| 2. | Количество разрешений, выданных на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства | единиц | 56 | 60 | 93,3 |
| Жилищная политика |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение жильем категорий граждан (в рамках реализации федерального, республиканского законодательства, государственных программ), в том числе: | человек (семей), жилых помещений |  |  |  |
|  | ветераны Великой Отечественной войны | человек | 1 | - | + 1 |
|  | реабилитированные граждане | человек | 1 | - | + 1 |
|  | инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов: | человек (семей) | 6 | 5 | + 1 |
|  | ветераны боевых действий | человек | 2 | - | + 2 |
|  | дети-сироты | жилых помещений | 48 | 28 | + 20 |
|  | израсходовано денежных средств на жилье для детей-сирот, в том числе за счет средств: | тыс. руб. | 54 306,60 | 28 295,30 | 191,9 |
|  | федерального бюджета | тыс. руб. | 18 738,80 | 28 012,40 | 66,9 |
|  | республиканского бюджета Республики Адыгея | тыс. руб. | 35 567,80 | 282,90 | - |
|  | вынужденные переселенцы | человек | - | 2 | - 2 |
|  | граждане, пострадавшие от радиационных аварий | человек | 1 | - | + 1 |
|  | военнослужащие, уволенные в запас | человек | - | - | - |
|  | граждане, выехавшие из районов Крайнего Севера | человек | 1 | 1 | - |
| 2. | Обеспечение жильем категорий граждан (в рамках реализации муниципальных программ), в том числе: |  |  |  |  |
| 2.1. | молодые семьи | семей | 30 | 67 | - 37 |
|  | израсходовано денежных средств в виде социальных выплат на жилье для молодых семей, в том числе за счет средств: | тыс. рублей | 39 587,30 | 79 750,10 | 49,6 |
|  | федерального бюджета | тыс. руб. | 7 931,50 | 17 080,80 | 46,4 |
|  | республиканского бюджета Республики Адыгея | тыс. руб. | 16 656,20 | 25 203,40 | 66,1 |
|  | местного бюджета | тыс. руб. | 14 999,60 | 36 334,10 | 40,0 |
|  | кроме того, за счет внебюджетных источников | тыс. руб. | 34 032,80 | 51 828,90 | 65,7 |
| 2.2 | малоимущие граждане | жилых помещений | 1 | - | + 1 |
|  | израсходовано денежных средств на приобретение жилья для малоимущих граждан за счет средств местного бюджета | тыс. руб. | - | 1 686,60 | - |
| 2.3. | обеспечение жильем по договору социального найма во внеочередном порядке, по решению суда | жилых помещений | 2 | 1 | + 1 |
| 2.4. | переселение граждан из аварийного жилья | жилых помещений | - | 1 | - 1 |
|  | израсходовано денежных средств на переселение граждан из аварийного жилья, в том числе за счет средств: | тыс. руб. | - | 1 410,70 |  |
|  | Фонда содействия реформированию ЖКХ | тыс. руб. | - | 944,80 |  |
|  | республиканского бюджета Республики Адыгея | тыс. руб. | - | 9,50 |  |
|  | местного бюджета | тыс. руб. | - | 456,40 |  |
| - Управление муниципальным имуществом |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество земельных участков, выделенных многодетным семьям | количество участков | 199 | 48 | + 151 |
| - Муниципальные услуги |  |  |  |  |  |
| 1. | Общее количество оказанных муниципальных услуг, в том числе: | кол-во услуг | 6 534 093 | 3 001 580 | в 2,2 раза |
|  | оказано в электронной форме | кол-во услуг | 6 518 057 | 2 988 618 | в 2,2 раза |
|  | оказано через МФЦ | кол-во услуг | 7 509 | 11 810 | 63,6 |
| 2. | Доля муниципальных услуг, оказанных в электронной форме и через МФЦ | % | 99,87 | 99,96 | - 0,09 |
| - Муниципальные программы |  |  |  |  |  |
| 1. | Расходы бюджета на реализацию муниципальных и ведомственных целевых программ | % в общих расходах бюджета | 91,3 | 93,8 | - 2,5 |
| - Бюджет |  |  |  |  |  |
| 1. | Доходы бюджета, в том числе: | млн. руб. | 4 057,10 | 5 098,00 | 79,6 |
|  | налоговые и неналоговые доходы | млн. руб. | 1 753,30 | 1 530,50 | 114,6 |
| 2. | Расходы бюджета | млн. руб. | 3 993,70 | 5 160,40 | 77,4 |
| 3. | Дефицит (-), профицит (+) | млн. руб. | + 63,40 | - 62,40 | - |

1. Промышленное производство

Итоги работы отраслей промышленных видов деятельности за 2021 год свидетельствуют о положительной динамике в сфере промышленного производства.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг промышленных видов деятельности по полному кругу предприятий (включая крупные, средние, малые и микропредприятия) по итогам 2021 года (по оперативной информации) составил 23 522,7 млн. рублей при прогнозе 17 690,2 млн. рублей. Прогноз выполнен на 133,0 %.

По отношению к 2020 году (в действующих ценах) объемы отгруженной продукции выросли на 5 452,0 млн. рублей или на 30,2 %. Вместе с тем, объём отгруженной продукции по полному кругу предприятий превысил показатель 2019 года, до распространения пандемии (в действующих ценах), на 4 995,7 млн. рублей или на 27,0 %

Объем отгруженной продукции по промышленным видам деятельности по полному кругу предприятий за 2021 год, млн. рублей (оперативно)

|  | Прогноз на 2021 год | Факт за 2021 год | Факт за 2020 год | % выполнения прогноза | Темп роста в действующих ценах, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем отгруженной продукции всего, в т. ч.: | 17 690,2 | 23 522,7 | 18 070,7 | 133,0 | 130,2 |
| по крупным и средним предприятиям | 15 211,2 | 21 072,7 | 15 670,7 | 138,5 | 134,5 |
| по малым предприятиям | 1 860,0 | 1 750,0 | 1 650,0 | 94,1 | 106,1 |
| по микропредприятиям | 619,0 | 700,0 | 750,0 | 113,1 | 93,3 |

В связи с тем, что крупные и средние предприятия обеспечивают 89,6% всех объёмов отгруженной промышленной продукции, работ и услуг, именно эти предприятия оказывают решающее влияние на итоги работы промышленного комплекса муниципального образования «Город Майкоп».

Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг промышленного характера за 2021 год по крупным и средним предприятиям достиг 21 072,7 млн. рублей, что на 34,5 % превышает уровень 2020 года в действующих ценах.

Прогнозный показатель отчетного года по крупным и средним предприятиям выполнен на 138,5 %.

В структуре объема отгруженной продукции (по крупным и средним предприятиям) наибольший удельный вес занимает раздел С «Обрабатывающие производства» – 90,0 % (18 961,0 млн. рублей). Доля раздела D «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» составляет 8,5 % (1 801,2 млн. рублей); раздела Е «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» – 1,5 % (310,5 млн. рублей).

По разделам экономической деятельности ситуация на крупных и средних предприятиях складывается следующим образом.

Анализ объёма отгруженной промышленной продукции, работ и услуг по видам

экономической деятельности по крупным и средним промышленным предприятиям

муниципального образования «Город Майкоп» за 2021 год, млн. руб.

| ОКВЭД | Прогноз на 2021 год | Факт за 2021 год | Факт за 2020 год | % выполнения прогноза | Темп роста в действующих ценах, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел С: Обрабатывающие производства | 13 236,9 | 18 961,0 | 13 804,1 | 143,2 | 137,4 |
| Производство пищевых продуктов, производство напитков | 5 705,1 | 8 877,8 | 7 005,0 | 155,6 | 126,7 |
| Производство текстильных изделий | 187,6 | 210,5 | 192,0 | 112,2 | 109,6 |
| Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | 295,4 | 280,0 | 261,0 | 94,8 | 107,3 |
| Производство бумаги и бумажных изделий; деятельность полиграфическая и копирование носителей информации | 5 173,7 | 7 464,5 | 4 878,5 | 144,3 | 153,0 |
| Производство прочей неметаллической минеральной продукции | 91,6 | 45,0 | 79,1 | 49,1 | 56,9 |
| Производство металлургическое | 500,3 | 619,7 | 417,9 | 123,9 | 148,3 |
| Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки | 1 236,0 | 1 428,8 | 941,3 | 115,6 | 151,8 |
| Производство прочих готовых изделий | 47,2 | 34,7 | 29,3 | 73,5 | 118,4 |
| Раздел D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 1 653,7 | 1 801,2 | 1 561,2 | 108,9 | 115,4 |
| Раздел Е: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 320,6 | 310,5 | 305,4 | 96,8 | 101,7 |
| ИТОГО: | 15 211,2 | 21 072,7 | 15 670,7 | 138,5 | 134,5 |

Обрабатывающие производства

Объём отгруженных товаров, работ и услуг (по крупным и средним предприятиям) за 2021 год составил 18 961,0 млн. рублей, что на 37,4 % больше, чем за 2020 год. Прогноз выполнен на 143,2 %.

Среди подразделов обрабатывающих производств наибольший удельный вес занимает подраздел «Производство пищевых продуктов, производство напитков» – 46,8 %. По отношению к 2020 году объём отгруженной продукции предприятий данной отрасли за отчетный год (в действующих ценах) увеличен на 26,7 %. Прогнозный показатель выполнен на 155,6 %.

В данной отрасли ситуация складывается неоднозначно: имеются предприятия, которые наращивают объемы производства и предприятия, в которых наблюдается снижение объемов произведенной и отгруженной продукции, как в натуральном, так и в денежном выражении.

Рост объёмов производимой и отгруженной продукции данного подраздела в целом связан с возобновлением деятельности ООО ТД «Виктория» и МПП «Киево-Жураки».  ООО ТД «Виктория» возобновило производство вина и виноматериала столового, которое по итогам 2021 года составило 237,1 тыс. дал и 1 748,9 тыс. дал соответственно. Объем отгруженной продукции данным предприятием за 2021 год составил 202,7 млн. рублей, что в 2,3 раза превышает показатель 2020 года.  Предприятием МПП «Киево-Жураки» по результатам 2021 года отгружено 21 009,0 тонн мяса на сумму 3 103,6 млн. рублей (больше показателя 2020 года в 2,7 раз).

В данной отрасли имеются предприятия, которые продолжают наращивать объемы производимой продукции в натуральном и стоимостном выражении. Объем отгруженной продукции на предприятии ООО фирма «Комплекс-Агро» увеличился по отношению к прошлому году на 14,7 % (в натуральном выражении производство консервов плодоовощных увеличилось на 10 932 туб. или на 12,8 %).

В ряде предприятий наблюдается тенденция незначительного снижения производства продукции к уровню 2020 года:

ЗАО «Молкомбинат «Адыгейский» – объем отгруженной продукции на предприятии по итогам 2021 года, в стоимостном выражении (в действующих ценах), остался на уровне 2020 года, вместе с тем, наблюдается снижение объемов производимой продукции в натуральном выражении (уменьшилось производство: масла животного на 22,6 %, сыра жирного на 15,4 %, цельномолочной продукции на 2,8 %), при этом производство сыворотки увеличилось на 54,4 %;

ООО «Питейный дом» – объём отгруженной продукции в стоимостном выражении за 2021 год составил 104,2 % к уровню 2020 года, а прогнозный показатель выполнен на 105,9 %. Введенные в марте 2020 года ограничения, направленные на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции, сказались на дальнейшей работе предприятия;

ООО «МПК» Пивоваренный завод Майкопский» – наблюдается тенденция снижения объемов отгруженной продукции в стоимостном выражении. По итогам 2021 года объем отгруженной продукции на данном предприятии составил 627,0 млн. рублей, по отношению к 2020 году – 86,6 % (уменьшилось производство пива на 13,8 %, вместе с тем, увеличилось производство: безалкогольных напитков и кваса на 18,1 %, воды питьевой на 3,3 %).

Подраздел «Производство бумаги и бумажных изделий; деятельность полиграфическая и копирование носителей информации» в общем объеме отгруженной продукции занимает второе место, на его долю приходится 39,4 %.

По сравнению с 2020 годом объём отгруженной продукции по данному подразделу в действующих ценах увеличился на 53,0 % и составил 7 464,5 млн. рублей. Прогноз выполнен на 144,3 %.

ООО «Картонтара», на долю которого приходится 99,5 % производства продукции данного подраздела, объём отгруженной продукции вырос на 53,3 % к уровню 2020 года. За отчетный год: увеличилось производство гофрокартона на 32,6 %, вместе с тем, производство картона и бумаги уменьшилось на 3,9 %, производство ящиков из гофрокартона – на 12,2 %, а ХТТМ (химико-термомеханической массы) – на 0,2 %.

По итогам 2021 года наблюдается значительный рост объёмов произведенной и отгруженной продукции на предприятиях подраздела «Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки» – на 51,8 % к уровню 2020 года, однако уровень 2019 года (до наступления пандемии) ещё не достигнут. Прогнозные показатели выполнены на 115,6 %.

Справочно: объём отгруженной продукции, произведенной на предприятиях данного подраздела, составил по итогам:

– 2021 года – 1 428,8 млн. рублей;

– 2020 года – 941,3 млн. рублей;

– 2019 года – 1 525,5 млн. рублей.

Данная отрасль представлена двумя крупными предприятиями: ООО «Майкопский машиностроительный завод» и ПАО «Зарем».

ООО «Майкопский машиностроительный завод» – объем отгруженной продукции увеличился в сравнении с показателями 2020 года в 2,9 раз, прогнозный показатель перевыполнен в 2,3 раза. Производство манипуляторов за анализируемый период увеличилось на 187 штук или на 81,7 %.

ПАО «Зарем» – объем отгруженной продукции увеличился в сравнении с показателями 2020 года на 4,8 %, прогнозный показатель выполнен на 78,7 %. Увеличилось производство продукции в натуральном выражении, в том числе увеличилось производство: редукторов на 2, а муфт на 14 штук (для сравнения: за 2021 год произведено 16 муфт, в 2020 году – 2 муфты).

По подразделу «Производство металлургическое» объем отгруженной продукции составил 619,7 млн. рублей, наблюдается рост к уровню 2020 года на 48,3 %. Прогнозный показатель выполнен на 123,9 %. Данный подраздел представляет предприятие – ООО «Зарем П».

По подразделу «Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения» объемы производства и отгрузки 2021 года к уровню 2020 года увеличились на 7,3 %, при этом прогнозный показатель выполнен на 94,8 %.

Индекс производства по подразделу «Производство текстильных изделий» составил 109,7 % к уровню 2020 года. Объем отгруженной продукции составил 210,5 млн. рублей. Прогнозный показатель выполнен на 112,2 %. Данный подраздел представлен предприятием – ЗАО Шпагатная фабрика «Майкопская», которое по итогам отчетного года сократило производство шпагата на 1 тонну (с 16 до 15 тонн, по итогам 2019 года было произведено 34 тонны шпагата), производство канатных изделий осталось на уровне 2020 года, но уменьшилось в сравнении с 2019 годом на 108 тонн, с 1 171 до 1 063 тонн (темп производства – 90,8 %).

По подразделу «Производство прочей неметаллической минеральной продукции» наблюдается снижение к уровню 2020 года на 43,1 %, а к уровню 2019 года – на 51,4 %. Прогнозный показатель исполнен на 49,1 %. Основное предприятие данного подраздела – ООО «Завод ЖБИ».

По подразделу «Производство прочих готовых изделий» наблюдается рост к уровню 2020 года – на 18,4 %. Прогнозный показатель выполнен на 73,5 %.

Основная цель предприятий в 2021 году, в условиях пандемии, удержаться на рынке сбыта и вернуться к объёмам производства 2019 года. При этом предприятия ставят перед собой задачи: по наращиванию темпов производства, сохранению рабочих мест и расширению рынков сбыта.

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха

По разделу D «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» объём отгруженных товаров, работ и услуг (по крупным и средним предприятиям) за 2021 год составил 1 801,2 млн. рублей, рост объемов произведенной продукции и оказанных услуг, по отношению к 2020 году, на 15,4 %. Прогнозный показатель выполнен на 108,9 %.

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений

По разделу Е «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» объём отгруженных товаров, работ и услуг (по крупным и средним предприятиям) за 2021 год составил 310,5 млн. рублей или 101,7 % к уровню 2020 года. Прогнозный показатель выполнен на 96,9 %.

2. Топливно-энергетический комплекс

Предоставление коммунальных услуг в муниципальном образовании «Город Майкоп» осуществляют: муниципальное унитарное предприятие «Майкопводоканал» и пять предприятий частной формы собственности – филиал АО «АТЭК» «Майкопские тепловые сети», ООО «Эко Центр», ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп», ООО «Майкопская ТЭЦ», Адыгейский филиал ПАО «ТНС энерго Кубань».

Жилищный фонд

На рынке услуг по управлению жилищным фондом по состоянию на 01.01.2022 года работают 14 частных управляющих компаний, в управлении которых находится 364 дома. В городе работают 93 ТСЖ, ЖСК, ЖК которые объединяют 98 домов.

Управлением жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации муниципального образования «Город Майкоп» ежемесячно проводится мониторинг задолженности управляющих компаний перед ресурсоснабжающими организациями, которая по состоянию на 01.01.2022 составила 143,3 млн. рублей, в том числе перед:

– филиалом АО «АТЭК» «Майкопские тепловые сети» – 112,3 млн. рублей;

– Адыгейским филиалом ПАО «ТНС энерго Кубань» – 31,0 млн. рублей.

При этом задолженность населения перед управляющими компаниями за поставленные энергетические ресурсы составила 23,3 млн. рублей, в том числе за:

– отопление и горячее водоснабжение – 15,0 млн. рублей;

– электроснабжение – 8,3 млн. рублей.

В целях своевременных расчетов за потребленные энергетические ресурсы управляющими компаниями проводится постоянная работа с потребителями энергоресурсов, имеющими просроченную задолженность за коммунальные услуги. На собственников жилых помещений в многоквартирных домах, имеющих задолженность за коммунальные услуги, систематически составляются иски о взыскании долга, которые направляются в суды общей юрисдикции. В целях разрешения споров и разногласий, возникших между сторонами в досудебном порядке, собственникам помещений в многоквартирных домах, имеющим задолженность по оплате за коммунальные услуги, направляются уведомления о срочном погашении задолженности.

Потребление газа

Управлением жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации муниципального образования «Город Майкоп» ежемесячно проводится мониторинг задолженности филиала АО «АТЭК» «Майкопские тепловые сети» за поставленный природный газ.

По состоянию на 01.01.2022 года общая задолженность филиала АО «АТЭК» «Майкопские тепловые сети» перед ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп» за поставленный природный газ составила 26,3 млн. рублей. Просроченная задолженность отсутствует.

В целях обеспечения своевременных расчетов филиалом АО «АТЭК» «Майкопские тепловые сети» принимаются все меры для своевременной оплаты за поставленный газ, проводится работа с потребителями по снижению размера задолженности. Ежемесячно в адрес потребителей направляются предписания и досудебные уведомления о необходимости погашения просроченной задолженности за потребленную тепловую энергию при наличии долга более чем за 1 расчетный период.

В течение 2021 года филиалом АО «АТЭК» «Майкопские тепловые сети» приняты следующие меры:

– направление исковых заявлений: на рассмотрении в Арбитражном суде Республики Адыгея и в Майкопском городском суде Республики Адыгея находится 270 исковых заявлений на общую сумму задолженности 36,3 млн. рублей, иски предъявляются к управляющим компаниям, имеющим просроченную задолженность;

– направление исполнительных документов: на принудительном исполнении в Майкопском городском отделе судебных приставов и Межрайонном отделе Управления федеральной службы судебных приставов по Республике Адыгея, а также в кредитных организациях и Управлении Федерального казначейства по Республике Адыгея находится 1 819 исполнительных документов на общую сумму взыскиваемого долга 28,7 млн. рублей;

– ежемесячно вручаются предписания и досудебные уведомления потребителям, имеющим просроченную задолженность за услуги по отоплению и горячему водоснабжению. Всего вручено 3 999 предписаний потребителям, имеющим задолженность более чем за три расчётных периода;

– вручено 33 уведомления об ограничении (отключении) потребителей, имеющих просроченную задолженность, от коммунальных ресурсов;

– проведено 3 142 беседы с потребителями и обследования помещений с выходом специалистов абонентской службы к потребителям.

Водоснабжение

МУП «Майкопводоканал» является специализированным муниципальным предприятием муниципального образования «Город Майкоп», основная цель деятельности которого – эксплуатация централизованных систем коммунального водоснабжения и водоотведения.

В 2021 году МУП «Майкопводоканал» выполнялись ремонтные работы на объектах Майкопского группового водопровода. Всего за отчетный 2021 год выполнено работ по объектам Майкопского группового водопровода на сумму 8 124,3 тыс. рублей.

Перечень и объемы работ, выполненные МУП «Майкопводоканал», представлены в таблице:

| № п/п | Наименование участков | Всего направлено средств на кап. и текущий ремонт (тыс. руб.) | Капитальный ремонт |  | Текущий ремонт (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Израсходовано средств (тыс. руб.) | Наименование работ |  |
| 1. | Майкопский групповой водопровод | 732,1 | 233,3 | Замена задвижки Д=300 мм на пл. Тульской Капитальный ремонт: - приемной камеры на пл. Тульской; - линий электропередач пл. Тульской | 498,8 |
| 2. | Артводозабор | 1 173,5 | 774,0 | Капитальный ремонт: - кровли на скважинах № 2А, 3, 3А, 4; - вакуумного выключателя на Артводозаборе; - кровли складских помещений на Артводозаборе Гидроизоляция складского помещения на Артводозаборе Замена 2-х мембран на Артводозаборе | 399,5 |
| 3. | Водопроводные сети | 4 152,9 | 1 031,9 | Капитальный ремонт водопроводной сети: - по ул. Разина от ул. Батарейной до ул. Кочубея – 230 м; - по ул. Подлесной – 6 м Д=110 мм; - по ул. Михайлова 4А – 60 м Д=110 мм; - по ул. Школьной, 166 – 12 м; - по ул. Садовой от ул. Спортивной до ул. Титова в х. Гавердовский – 228 м; - по ул. Пржевальского от ул. 2-я Комсомольская до ул. 2-я Пушкина – 180 м Капитальный ремонт кровли бытового помещения (раздевалка) 200 м² | 3 121,0 |
| 4. | Канализационные сети | 571,2 | 165,4 | Капитальный ремонт канализационной сети: - по ул. Кирпичной,3 – 32 м; - по ул. Спортивной, 1 – 72 м Д=150мм | 405,8 |
| 5. | Очистные сооружения | 1 494,6 | 769,9 | Капитальный ремонт внутридворовой водопроводной сети Д=63 мм Капитальный ремонт первичного отстойника на очистные сооружения | 724,7 |
|  | ИТОГО: | 8 124,3 | 2 974,5 |  | 5 149,8 |

В рамках реализации государственной программы Республики Адыгея «Чистая вода» на 2019-2024 годы запланировано выполнение мероприятий по строительству водопроводных сетей в п. Родниковый и в северо-западной части ст. Ханской, что позволит обеспечить населенные пункты качественной питьевой водой из системы централизованного водоснабжения.

Энергопотребление и энергосбережение

В рамках Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями, а также средствами массовой информации  проводится работа по информированию населения о необходимости осуществления мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищном секторе,  направленная на реализацию мероприятий по установке приборов учета энергоресурсов, формированию системы расчетов за них по факту потребления.

В 2021 году реализовывалась муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018-2023 годы», в рамках которой предусмотрены и фактически профинансированы расходы на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в размере 13 888,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

– республиканского бюджета – 12 500,0 тыс. рублей;

– местного бюджета – 1 388,9 тыс. рублей.

Денежные средства направлены на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (финансовое обеспечение затрат, связанных с модернизацией сети освещения, МУП «Городской парк культуры и отдыха»).

За счет внебюджетных источников в многоквартирных жилых домах установлено:

– 2 общедомовых (коллективных) прибора учета на сумму 569,2 тыс. рублей;

– 136 индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов на сумму 387,6 тыс. рублей, в том числе: холодной воды – 50 штук, электроэнергии – 48 штук, газа – 38 штук.

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги

В 2021 году на территории муниципального образования «Город Майкоп» действовали тарифы на коммунальные услуги, утвержденные приказами Управления государственного регулирования цен и тарифов Республики Адыгея и приказом региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края.

Тарифы утверждены Приказами Управления государственного регулирования цен и тарифов Республики Адыгея с 01.01.2021 по 30.06.2021 и с 01.07.2021 по 31.12.2021 на следующие виды коммунальных услуг.

| № п/п | Виды коммунальных услуг | Ставка тарифа с 01.01.2021 по 30.06.2021 | Тариф с 01.07.2021 по 31.12.2021 |  | Приказ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ставка тарифа | % индексации |  |
| 1. | Холодное водоснабжение (в рублях за 1 м³) | 18,07 | 18,70 | 3,5 | Приказ от 17.12.2020 № 217-п |
| 2. | Водоотведение (в рублях за 1 м³) | 14,88 | 15,41 | 3,6 | Приказ от 17.12.2020 № 217-п |
| 3. | Отопление (в рублях за 1 Гкал) | 2 562,04 | 2 652,68 | 3,5 | Приказ от 18.12.2020 № 230-п |
| 4. | Газоснабжение (в рублях за 1 000 м³) | 6 367,01 | 6 542,92 | 2,8 | Приказ от 21.07.2020 № 80-п Приказ от 22.06.2021 № 81-п |
| 5. | Вывоз твёрдых коммунальных отходов (в рублях за 1 м³) | 512,85 | 527,33 | 2,8 | Приказ от 18.12.2020 № 228-п |

Приказом региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края от 11.12.2020 № 41-2020-э, установлен тариф на электрическую энергию для населения (одноставочный тариф):

– с 01.01.2021 – 5,02 рубля за 1 кВт/ч;

– с 01.07.2021 – 5,24 рублей за 1 кВт/ч, рост составил 4,4 %.

В соответствии с Указом Главы Республики Адыгея от 14.12.2020 № 186 «О предельных (максимальных) индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях на 2021 год» рост тарифов не может превышать 5,5 %.

Тарифы на содержание и ремонт жилого помещения определяются решением общего собрания собственников помещений в многоквартирных домах. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального фонда муниципального образования «Город Майкоп» равен размеру платы за содержание и ремонт жилого помещения, установленному собственниками помещений в таком многоквартирном доме на основании решения общего собрания собственников помещений данного многоквартирного дома.

Реализация мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Адыгея

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 16.04.2020 № 1043-р «Об утверждении индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Адыгея на период до 2024 года», распоряжением Главы Республики Адыгея от 18.05.2020 № 96-рг «О мерах по реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Адыгея на период до 2024 года» утверждена индивидуальная программа социально-экономического развития Республики Адыгея на период до 2024 года (далее-индивидуальная программа). Во исполнение индивидуальной программы на территории муниципального образования «Город Майкоп» реализуется мероприятие «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставленных семьям, имеющим трех и более детей, под жилищное строительство, в том числе разработка проектной документации».

Плановый объем финансирования в рамках индивидуальной программы на реализацию данного мероприятия на период 2020-2024 годы составляет 490 599,1 тыс. рублей.

В 2020 году выполнены работы по подготовке проектно-сметной документации на 5 массивов, расположенных в муниципальном образовании «Город Майкоп»:

– район аэропорта;

– восточная застройка;

– район ул. Низпоташной;

– ст. Ханская;

– пос. Родниковый.

Строительно-монтажные работы планируется выполнить поэтапно с 2021 по 2023 годы.

В 2021 году выполнены строительно-монтажные работы по сетям газоснабжения в районе ул. Низпоташной (контракт от 13.09.2021 № 2010504905021000011, заключенный между ГБУ РА «Стройзаказчик» и ООО «Монтаж»).

Заключен контракт между ГБУ РА «Стройзаказчик» и ООО «Монтаж» от 08.12.2021 № 2010504905021000012 на выполнение строительно-монтажных работ по сетям водоснабжения на территории бывших земель аэропорта (срок исполнения контракта 20 января 2022 года).

Заключен контракт между ГБУ РА «Стройзаказчик» и АО «ДСУ № 3» от 11.01.2022 № 2010504905021000014 на выполнение строительно-монтажных работ по сетям электроснабжения на территории бывших земель аэропорта (срок завершения работ 31 марта 2022 года).

Заключен контракт между ГБУ РА «Стройзаказчик» и ООО «Южгазстрой» от 10.01.2022 №2010504905021000019 на выполнение строительно-монтажных работ по сетям газоснабжения на территории бывших земель аэропорта (срок завершения работ 29 апреля 2022 года).

12.01.2022 между муниципальным казенным учреждением «Благоустройство муниципального образования «Город Майкоп» (далее – МКУ «Благоустройство») и ООО «Монтаж» заключен контракт на выполнение работ по строительству линейного объекта капитального строительства: «Строительство водопроводных сетей на территории муниципального образования «Город Майкоп» Республики Адыгея в п. Родниковый». Стоимость контракта составляет 58 870,8 тыс. рублей, срок завершения работ 05.09.2022 года.

12.01.2022 между МКУ «Благоустройство» и ООО «Южгазстрой» заключен контракт на выполнение работ по строительству линейного объекта капитального строительства: «Выполнение работ по строительству линейного объекта капитального строительства: «Строительство водопроводных сетей на территории муниципального образования «Город Майкоп» Республики Адыгея в северо-западной части ст. Ханской», стоимость контракта составляет 26 824,0 тыс. рублей, срок завершения работ 05.09.2022 года.

3. Инвестиции

В экономику и социальную сферу муниципального образования «Город Майкоп» в 2021 году направляются инвестиции из бюджетов всех уровней, средства предприятий и организаций, средства индивидуальных предпринимателей и граждан.

Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям по результатам 9 месяцев 2021 года составил 3 589,1 млн. рублей (93,8 % к уровню аналогичного периода 2020 года), в том числе:

– собственные средства предприятий – 1 422,6 млн. рублей (39,6 %);

– привлеченные средства – 2 166,5 млн. рублей (60,4 %), из них 87,7 % (1 899,0 млн. рублей) – бюджетные средства.

По итогам 2021 года объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» на крупных и средних предприятиях и организациях, составил 3 394,1 млн. рублей (141,2 % к уровню 2020 года в сопоставимых ценах (с применением индекса-дефлятора)).

Организация мероприятий по повышению инвестиционной                привлекательности

С целью создания благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику муниципального образования «Город Майкоп», формирования благоприятного предпринимательского климата, в 2021 году реализуется муниципальная программа «Формирование благоприятной инвестиционной среды муниципального образования «Город Майкоп» на 2018-2023 годы» (далее – Программа), на реализацию которой направлено 40,0 тыс. рублей – на разработку и изготовление презентационного материала.

В рамках реализации Программы в 2021 году планируется провести следующие мероприятия:

– мониторинг иностранных компаний, имеющих намерение инвестировать в производство на юге России (участие в международных и внутрироссийских экономических мероприятиях);

– мониторинг реализации действующих инвестиционных проектов;

– формирование и ведение реестра инвестиционных площадок.

Мониторинг реализации инвестиционных проектов

На территории муниципального образования «Город Майкоп» в 2021 году реализуется и проводится мониторинг по 15 инвестиционным проектам на общую сумму 2 159,4 млн. рублей, где планируется создание 105 рабочих мест; с хозяйствующими субъектами проводится постоянная работа – ведется мониторинг хода реализации действующих инвестиционных проектов. Из общего количества инвестиционных проектов, 6 – наиболее значимые.

Реестр наиболее значимых инвестиционных проектов,

реализуемых и запланированных к реализации в 2021 году

| № п/п | Инициатор инвестиционного проекта | Объект инвестиционного проекта | Срок реализации | Степень формализации (бизнес-план, проектно-сметная документация) | Планируемый объем инвестиций (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилищное строительство |  |  |  |  |  |
| 1. | ООО «Строитель» | Строительство двух 9-ти этажных домов со встроенными помещениями в г. Майкопе по ул. Курганная, 455 | 2021 год | ПСД | 185,1 |
| 2. | ООО «Новое строительство» | Строительство 118-квартирного 15-тиэтажного дома (Жилой комплекс «Фишт») | 2021 год | ПСД | 284,7 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 469,8 |
| Модернизация производства, реконструкция |  |  |  |  |  |
| 3. | ООО «Картонтара» | Автоматическая линия для производства 4-х клапанного гофроящика | 2015-2021 | ПСД | 317,3 |
| 4. | ООО «Картонтара» | Модернизация картонажного участка | 2021 | ПСД | 119,4 |
| 5. | ООО «Картонтара» | Перевод К-06 на 100,0 % ОСС | 2021 | ПСД | 270,7 |
| 6. | ООО «Картонтара» | Модернизация системы аспирации предприятия | 2021 | Прямые контракты | 50,4 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 757,8 |
|  | ВСЕГО: |  |  |  | 1 227,6 |

Формирование и ведение реестра инвестиционных площадок

Сформирован реестр инвестиционных площадок, который постоянно обновляется. По состоянию на 01.01.2022 в реестр включено 13 инвестиционных площадок, ведется работа по поиску инвесторов под существующие инвестиционные площадки.

Реестр инвестиционных площадок муниципального образования «Город Майкоп»

| № п/п | Наименование проекта | Инициатор проекта | Адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Для строительства индустриального парка (площадь 18,1 га) | Администрация муниципального образования «Город Майкоп» | г. Майкоп, ул. Шовгенова, 370 |
| 2. | Для многоэтажной застройки (площадь 4 620 м ²) | Администрация муниципального образования «Город Майкоп» | г. Майкоп, ул. Степная, 172 |
| 3. | Для размещения объектов общественно-делового назначения, промышленного использования и размещения производственной базы (площадь 5 443 м²; 1,18 га; 1,7 га; 2 818 м²; 3 214 м²) | Администрация муниципального образования «Город Майкоп» | г. Майкоп, ул. Адыгейская 169-б, 169-г, 169-ж, 169-и, 169-к* |
| 4. | Для средне этажной застройки (площадь 2 283 м ²) | Администрация муниципального образования «Город Майкоп» | г. Майкоп, ул. Коммунаров, 145 |
| 5. | Для размещения производственных зданий и объектов торговли (площадь 2 942 м²; 12 148 м²; 1 474 м²; 18 673 м² - всего 33 343 м²) | Администрация муниципального образования «Город Майкоп» | г. Майкоп, ул. Привокзальная, 128, 128-а, 128-б, 128-в, |
| 6. | Для размещения объектов бытового обслуживания и общественного питания (площадь 562 м²) | Администрация муниципального образования «Город Майкоп» | г. Майкоп, ул. Пионерская, 339-б |
| 7. | Для многоэтажной застройки (площадь 11 537 м ²) | Администрация муниципального образования «Город Майкоп» | г. Майкоп, ул. Гаражная, 2 |
| 8. | Для размещения производственных зданий и объектов (площадь 1 281 м²) | Администрация муниципального образования «Город Майкоп» | г. Майкоп, ул. Транспортная, 3 А |
| 9. | Для размещения здания с подземной парковкой (площадь 1 388 м²) | Администрация муниципального образования «Город Майкоп» | г. Майкоп, ул. Пионерская, 195 |

* - объекты под номером три возможно использовать как отдельные инвестиционные площадки

4. Жилищная политика, строительство, благоустройство города, дорожное хозяйство

Строительство капитальных объектов и ввод жилья

По данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея за отчетный год введено в эксплуатацию жилых домов общей площадью 70,721 тыс. м² (130,2 % к 2020 году), из них построено населением 59,336 тыс. м² (140,4 % к 2020 году), что составляет 83,9 % от общего объема жилья, введенного в эксплуатацию в 2021 году.

За отчётный период 2021 года выдано 121 разрешение на строительство капитальных объектов и 56 разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию.

В связи с изменением градостроительного законодательства строительство объектов ИЖС носит уведомительный характер (выдано 421 уведомление о планируемом строительстве индивидуальных жилых домов и 90 уведомлений о завершении строительства индивидуальных жилых домов).

Наиболее значимые объекты капитального строительства, на которые в отчетном периоде Управлением архитектуры и градостроительства выданы разрешения на строительство:

1. «Берегоукрепление правого и левого берега реки Белой в городе Майкопе», г. Майкоп, ул. Спортивная, 61.

2. «Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Адыгея «Майкопская городская поликлиника» Поликлиническое отделение МКР «Восход», г. Майкоп, ул. Шоссейная/Батарейная.

3. «Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и подземной автостоянкой (1 очередь строительства)», г. Майкоп, ул. Спортивная, кадастровый номер земельного участка 01:08:0518057:256.

4. «Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и подземной автостоянкой (2 очередь строительства)» по адресу г. Майкоп, ул. Гагарина, 1.

5. «Строительство многоквартирного 4-х этажного жилого дома со встроенными помещениями и на первом этаже по адресу: г. Майкоп, ул. Жуковского, 13-а».

6. «Строительство многоквартирного жилого дома по адресу: г. Майкоп, ул. 7 Переулок, 14А».

7. «Строительство отделения «Активное долголетие» в государственном бюджетном учреждении Республики Адыгея «Республиканский дом интернат для престарелых и инвалидов» по адресу: г. Майкоп, ул. Депутатская, 34.

Наиболее значимые объекты капитального строительства, на которые в отчетном периоде Управлением архитектуры и градостроительства выданы разрешения на ввод объектов в эксплуатацию:

1. «5-ти этажный многоквартирный жилой дом», по адресу: г. Майкоп, ул. Свободы, 421, ул. Свободы, 421а».

2. «Разработка экономически эффективной проектной документации повторного использования на строительство объекта капитального строительства «МБОУ «Средняя школа на 1 100 мест», по адресу: г. Майкоп, ул. 12 Марта 164» (выполненной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 № 1159).

3. «9-ти этажный 3-х секционный жилой дом литер «5» в г. Майкоп», по адресу: г. Майкоп, ул. Васильева К.А., 6.

4. «9-ти этажный 3-х секционный жилой дом литер «4» в г. Майкоп», по адресу: г. Майкоп, ул. Васильева К.А. 4.

5. «4-х этажный 64 квартирный жилой дом по адресу: г. Майкоп, пос. Северный ул. Гиагинская, 4».

6. «Строительство жилого комплекса «Фишт» со встроенными помещениями на 1-ом этаже по адресу: г. Майкоп, ул. Советская, 219».

7. «Реконструкция инфраструктуры государственного бюджетного учреждения Республики Адыгея «Спортивная школа по вольной борьбе» Корректировка» по адресу: г. Майкоп, ул. Крестьянская, з. у. 01:08:0513009:146.

8. «Корректировка проектно-сметной документации по объекту: «Строительство водозабора и магистрального водовода к населенным пунктам Майкопского района и города Майкопа» (водовод от ПК468+21 магистрального водовода до водозаборных сооружений В2 и В3)», г. Майкоп, х. Гавердовский.

9. «Реконструкция очистных сооружений г. Майкопа с увеличением производительности до 200000 куб. м/сутки. Корректировка. г. Майкоп, ул. Загородная, 25».

Размер жилой площади, приходящейся на одного человека, составляет 29 м ².

Удельный вес ветхого и аварийного жилого фонда по состоянию на 01.10.2021 года составил 0,7 %.

Формирование современной городской среды

В рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018-2024 годы» реализовывались мероприятия Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Объем финансирования, запланированный на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2021 году (с учетом внесенных изменений по состоянию на 31.12.2021), составил 103 386,4 тыс. рублей, в том числе:

– основное мероприятие «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования «Город Майкоп» в сумме 2 294,2 тыс. руб.;

а) расходы на капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов на территории муниципального образования «Город Майкоп»;

б) расходы на реализацию мероприятий по благоустройству территории городских округов с численностью населения свыше 150 тысяч человек в сумме 2 222,2 тыс. руб.

– проведение мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципального образования «Город Майкоп» (реализация мероприятий по благоустройству территории городских округов с численностью населения свыше 150 тысяч человек) в сумме 4 000,0 тыс. рублей;

– проведение мероприятий по благоустройству МУП «Городской парк культуры и отдыха» (реализация мероприятий по благоустройству территории городских округов с численностью населения свыше 150 тысяч человек) в сумме 7 785,4 тыс. рублей;

– внедрение современных архитектурно-строительных систем, объёмно-планировочных и конструктивных решений – 2 222,2 тыс. рублей;

– реализация Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в сумме 87 084,6 тыс. рублей.

Всего в течение 2021 года освоено бюджетных средств на реализацию мероприятий данной муниципальной программы в сумме 99 912,2 тыс. рублей.

За счет дополнительно выделенных средств в сумме 12 827,6 тыс. рублей были проведены следующие работы:

1) Благоустроено 2 дворовые территории МКД на общую сумму 1 820,0 тыс. рублей, в том числе средства республиканского бюджета – 1 638,0 тыс. рублей.

2) Проведены работы по благоустройству входной зоны МУП «Городской парк культуры и отдыха». В рамках благоустройства данной территории были обустроены пешеходные дорожки, установлены лавочки и урны, проведены работы по обустройству уличного освещения, работы по озеленению. Благоустройство данной территории позволило создать единый облик входной зоны в парк со стороны ул. Пушкина.

На реализацию данного мероприятия направлено 7 785,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

– республиканского бюджета – 7 006,8 тыс. рублей;

– местного бюджета – 778,6 тыс. рублей.

3) Проведены работы по обустройству детской игровой площадки в ст. Ханской по ул. Краснооктябрьская, 21 на общую сумму 3 222,2 тыс. рублей. Были произведены работы по установке детского игрового и спортивного оборудования, а также по обустройству резинового покрытия на площадке. Средства дополнительно выделены в течение 2021 года, в том числе средства республиканского бюджета – 2 900,0 тыс. рублей.

Развитие жилищно-коммунального хозяйства

В рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и благоустройства в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018-2024 годы» на реализацию подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» в бюджете муниципального образования «Город Майкоп» на 2021 год предусмотрено 460 144,6 тыс. рублей, финансирование из бюджета на реализацию мероприятий за 2021 год составило 414 397,0 тыс. рублей.

В 2021 году в рамках данной подпрограммы проведен ряд мероприятий и выполнен ряд работ на сумму 414 397,0 тыс. рублей, в части развития и содержания объектов коммунального хозяйства, том числе:

– содержание объектов инженерной инфраструктуры коммунального хозяйства – 2 520,1 тыс. рублей;

– строительство объектов инженерной инфраструктуры коммунального хозяйства – 1 765,8 тыс. рублей;

– софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации (реконструкция очистных сооружений в г. Майкоп) – 408 564,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета – 359 902,5 тыс. рублей, республиканского бюджета – 46 857,1 тыс. рублей, местного бюджета – 1 804,5 тыс. рублей. В конце 2021 года работы 1-го этапа строительства по реконструкции очистных сооружений (в том числе проектно-изыскательские работы) стоимостью 453 385 тыс. рублей – завершены;

– предоставление субсидии МУП «Банный комплекс» в целях возмещения недополученных доходов, в связи с оказанием банных услуг – 1 547,0 тыс. рублей.

Национальный проект «Безопасные и качественные дороги»

Реализация Федерального проекта «Дорожная сеть»

В рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и благоустройства в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018-2024 годы» на реализацию Федерального проекта «Дорожная сеть» (далее-Федеральный проект) предусмотрено, профинансировано и фактически реализовано в 2021 году мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения и ремонту дорог муниципального образования «Город Майкоп» на сумму 93 085,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

– федерального бюджета – 85 399,3 тыс. рублей;

– республиканского бюджета – 7 685,9 тыс. рублей.

В 2021 году запланированы и проведены ремонтные работы на 18 участках автомобильных дорог общей протяженностью 12,3 км и проведены мероприятия по обустройству 10 перекрестков. Для выполнения данных мероприятий заключен контракт на сумму 193 552,1 тыс. рублей. Согласно условий контракта работы выполнялись в 2021 и 2022 годах (срок завершения работ по контракту – до 03 марта 2022 года), оплата произведена в полном объёме 26 января 2022 года (работы по объектам 2022 года выполнены с опережением графика).

В целях обеспечения безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Город Майкоп» в 2021 году выполнены следующие мероприятия (виды работ):

1) Ремонт 18-ти участков автомобильных дорог протяженностью 12,3 км, на следующих участках:

– ул. Шоссейная от ул. Батарейной до территориальной границы с муниципальным образованием «Майкопский район» в сторону п. Тульский;

– ул. Гаражная от ул. Батарейной до ул. 2-ой Короткой (самый протяженный участок длиной 1,85 км);

– ул. Герцена от ул. Адыгейской до ул. Юннатов;

– ул. Краснооктябрьская от ул. Пионерской до ул. Пролетарской;

– ул. Димитрова (малая) от ул. Чкалова до ул. Юннатов;

– ул. Кольцова от ул. Пионерской до ул. Пролетарской;

– х. Гавердовский, ул. Садовая от ул. Ленина до конечного маршрута № 14 (протяженность участка 0,8 км);

– ст. Ханская, ул. Краснооктябрьская от ул. Революционной до ул. Заводской;

– п. Западный, ул. Новая от ул. Юбилейной до ул. Весенней;

– п. Западный, ул. Солнечная от ул. Юбилейной до ул. Центральной;

– п. Западный, ул. Центральная от ул. Солнечной до ул. Новой;

– ул. 8 Марта от ул. Пионерской до ул. Курганной;

– ул. Госпитальная от ул. Пушкина до ул. Пролетарской;

– ул. Тульская от ул. Кирпичной до ул. Пушкина;

– ул. Кирпичная от ул. Заводской до ул. Тульской;

– ул. Гагарина от ул. Калинина до ул. Привокзальной;

– ул. Ж. Попова от ул. Ворошилова до ул. 12 Марта;

– ул. Лесная от ул. Шовгенова до ул. Кубанской.

С учетом образовавшейся экономии средств по ранее выполненным объектам завершен ремонт дороги по ул. Привокзальной от ул. Шовгенова до ул. Гагарина.

2) Реализация мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, направленных на ликвидацию мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.

В 2021 году были запланированы и выполнены следующие мероприятия на 10 перекрестках:

– перекресток улиц Хакурате – Шовгенова (установка таймера обратного отсчета времени на светофорном объекте; установка пешеходных ограждений в полном объёме; нанесение вафельной дорожной разметки и установка дорожных знаков);

– перекресток улиц Кубанская – Пушкина (устройство светофорного объекта; установка дорожных знаков, в том числе «Ограничение максимальной скорости» (до 40 км/ч на подходах к перекрестку со всех сторон); устройство искусственных неровностей по улице Кубанской);

– перекресток улиц Степная – Павлова (установка пешеходных ограждений);

– перекресток улиц Хакурате – Победы (установка дорожных знаков, в том числе «Ограничение максимальной скорости» (до 40 км/ч) на щитах со светоотражающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета; нанесение дорожной разметки);

– перекресток улиц Крестьянская – Свободы (установка дорожных знаков, в том числе «Ограничение максимальной скорости» (до 40 км/ч) на щитах со светоотражающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета; нанесение дорожной разметки; устройство искусственных неровностей по улице Крестьянской между улицами Свободы и М. Горького; устройство светофорного объекта);

– перекресток улиц Димитрова – Юннатов (изменение режима работы светофорного объекта; установка пешеходных ограждений в полном объёме);

– перекресток улиц Курганная – Прямая (устройство светофорного объекта);

– перекресток улиц 3-го Интернационала – Курганная (устройство искусственных неровностей по улице Курганной);

– перекресток улиц Пушкина – Гоголя (модернизация светофорного объекта);

– улица Низпоташная между домами 1-7а (устройство искусственных неровностей по улице Прямой).

За счет оставшихся средств, предусмотренных в рамках национального проекта, планируется строительство 4-х новых светофорных объектов на перекрестках в местах потенциальных «очагов аварийности» в г. Майкопе (готовится аукционная документация):

– по ул. Кубанская и ул. Пушкина;

– по ул. Крестьянская и ул. Свободы;

– по ул. Курганная и ул. Прямая;

– по ул. Шовгенова и ул. Индустриальная.

Разработана проектно-сметная документация по строительству светофорных объектов в 2022 году. Подготовлен предварительный перечень по объектам 2023-2024 годов в рамках реализации мероприятий национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Жилищная политика

Основной целью жилищной политики в муниципальном образовании «Город Майкоп» является обеспечение социальных гарантий в области жилищных прав граждан, предоставление социальных выплат гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий в рамках действующих муниципальных программ, выполнение переданных государственных полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан.

Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья

Одним из направлений решения жилищной проблемы является ликвидация ветхого неблагоустроенного жилья пониженной капитальности и аварийного жилищного фонда и переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и расположенных в аварийных домах.

Муниципальная программа по переселению граждан принята в рамках исполнения полномочий Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях переселения граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 01.01.2017 года.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда носит компенсационный характер.

Основными задачами муниципальной программы «Переселение граждан из жилых помещений, которые в установленном порядке признаны непригодными для проживания и ремонту и реконструкции не подлежат, из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и расположенных в аварийных многоквартирных домах муниципального образования «Город Майкоп» на 2018-2024 годы», являются:

– обследование многоквартирных домов;

– подготовка технической документации;

– формирование муниципального жилищного фонда для переселения граждан;

– выкуп жилых помещений у собственников;

– обеспечение благоустроенными жилыми помещениями граждан, проживающих по договорам социального найма в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания и расположенных в аварийных многоквартирных домах;

– снос аварийных многоквартирных домов.

На реализацию муниципальной программы в 2021 году в бюджете муниципального образования «Город Майкоп» предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 600,0 тыс. рублей, в том числе на:

– создание методических и правовых условий (подготовка технической документации) – 100,0 тыс. рублей;

– ликвидацию аварийного жилищного фонда (снос аварийного жилищного фонда) – 500,0 тыс. рублей.

По итогам года выделено 22,3 тыс. рублей на изготовление технической документации.

Мероприятия, направленные на улучшение жилищных условий

Реализация жилищной политики в муниципальном образовании «Город Майкоп» в 2021 году осуществлялась в рамках приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», в рамках ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (далее-ВЦП в рамках государственной программы). Отдел жилищных отношений Комитета по управлению имуществом муниципального образования «Город Майкоп» (далее – отдел жилищных отношений) в отчетном периоде осуществлял работу по следующим направлениям:

- Поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий в 2021 году осуществляется в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей на 2018-2023 годы» (далее – Программа). Цель данной программы – оказание поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям в виде социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома. Данная Программа обеспечивает реализацию основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» ВЦП в рамках государственной программы.

По состоянию на 01.01.2021 года на учете, в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, состояло 1 377 молодых семей.

В январе 2021 года двум семьям были оплачены Свидетельства, выданные в 2020 году дополнительно, в связи со сложившейся экономией бюджетных средств, на общую сумму 2 078,8 тыс. рублей. Кроме того, привлечены средства из внебюджетных источников в сумме 981,2 тыс. рублей (средства молодых семей).

По итогам 2021 года 30 молодых многодетных семей получили Свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального строительства.

В течение года на финансирование муниципальной программы из бюджета муниципального образования «Город Майкоп» направлено 39 587,3 тыс. рублей за счет трех уровней бюджетов. 30 семьям оплачены Свидетельства на сумму 39 587,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

– федерального бюджета – 7 931,5 тыс. рублей;

– республиканского бюджета – 16 656,2 тыс. рублей;

– местного бюджета – 14 999,6 тыс. рублей.

Кроме того, на реализацию мероприятий данной Программы в отчётном периоде привлечено 34 032,8 тыс. рублей из внебюджетных источников – денежные средства молодых семей (личные, заемные средства, средства материнского капитала).

По состоянию на 01.01.2022 года на учете, в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, состоят 1 373 молодые семьи.

- Обеспечение жильем малоимущих граждан по договору социального найма.

Одной из проблем, требующей решения на уровне муниципального образования, является обеспечение жильем малоимущих граждан.

По состоянию на 01.01.2021 года на учете в общей очереди для получения жилья по договору социального найма состояло 2 786 граждан (семей).

Жилые помещения предоставляются малоимущим гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, совокупный доход которых не позволяет приобрести жилое помещение в собственность, и не имеющим реальной возможности улучшить свои жилищные условия. Жилые помещения по договорам социального найма предоставляются в порядке очередности, исходя из времени принятия таких граждан на учет (п.1 ст. 57 Жилищного кодекса Российской Федерации). Муниципальный жилой фонд не располагает жилищными ресурсами для удовлетворения потребности в жилье нуждающихся малообеспеченных граждан и пополняется по мере высвобождения муниципального жилья.

В рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями по договорам социального найма в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018-2023 годы», в бюджете муниципального образования «Город Майкоп» в 2021 году на приобретение жилых помещений для предоставления по договорам социального найма малоимущим гражданам, нуждающимся в предоставлении жилых помещений по договорам социального найма, первоначально было предусмотрено за счет средств местного бюджета 2 988,0 тыс. рублей. Данная муниципальная программа обеспечивает реализацию основного мероприятия «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» ВЦП в рамках государственной программы.

В течение года одна малоимущая семья обеспечена жилым помещением (квартирой) по договору социального найма за счёт имеющегося в муниципальной собственности свободного жилищного фонда.

По состоянию на 01.01.2022 года на учете в общей очереди для получения жилья по договору социального найма состоит 2 810 граждан (семей).

Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем

- Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством.

В целях реализации основного мероприятия «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» ВЦП государственной программы, используется механизм обеспечения жилыми помещениями граждан в виде единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения в собственность (выдача государственного жилищного сертификата).

Социальные выплаты производятся следующим категориям граждан:

– гражданам, признанным вынужденными переселенцами;

– гражданам, пострадавшим от радиационных аварий и катастроф;

– военнослужащим, уволенным в запас, которые приняты на учет до 01.01.2005;

– гражданам, выехавшим из районов Крайнего Севера и приравненных к нему местностей.

По состоянию на 01.01.2021 года на учете в Администрации муниципального образования «Город Майкоп» состояли следующие граждане из перечисленных категорий:

- Граждане, пострадавшие от радиационных аварий и катастроф, – 1 человек.

- Граждане, выехавшие из районов Крайнего Севера и приравненных к нему местностей, – 6 человек.

Вышеуказанные категории граждан обеспечиваются единовременной денежной выплатой на приобретение жилого помещения в собственность в соответствии с федеральным законодательством (получение жилищного сертификата).

В течение 2021 года государственные жилищные сертификаты получили: один гражданин из категории пострадавших от радиационных аварий и катастроф и один гражданин из категории выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к нему местностей.

По состоянию на 01.01.2022 года на учете в Администрации муниципального образования «Город Майкоп» состоят следующие граждане из перечисленных категорий:

1. Граждане, признанные вынужденными переселенцами – 0 человек.

2. Граждане, пострадавшие от радиационных аварий и катастроф – 2 человека.

3. Военнослужащие, уволенные в запас, принятые на учет до 01.01.2005 – 1 человек.

4. Граждане, выехавшие из районов Крайнего Севера и приравненных к нему местностей – 5 человек. В течение 2021 года государственные жилищные сертификаты получили: один гражданин из категории пострадавших от радиационных аварий и катастроф и один гражданин из категории выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к нему местностей.

Обеспечение жильем граждан из числа реабилитированных лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий.

По состоянию на 01.01.2021 года один гражданин из числа реабилитированных лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, состоял в Администрации муниципального образования «Город Майкоп» на учете в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий.

Реабилитированным лицам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, за счет средств республиканского бюджета Республики Адыгея однократно предоставляется денежная выплата на приобретение жилья. Сумма денежной выплаты определяется исходя из социальной нормы в размере 18 м² на человека и средней рыночной стоимости 1 м², установленной по Республике Адыгея.

В 2021 году гражданин из категории реабилитированных лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, получил единовременную денежную выплату на приобретение жилого помещения в размере 689 364 рубля, за счёт средств, выделенных из федерального бюджета, и реализовал полученные денежные средства.

По состоянию на 01.01.2022 на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий состоят два гражданина.

- Обеспечение жильем инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов.

В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 22.03.2010 № 46 «О порядке предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем за счет средств федерального бюджета ветеранов, инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, принятых на учет до 01.01.2005 года» за счет средств федерального бюджета жильем обеспечиваются инвалиды, семьи, имеющие детей – инвалидов, нуждающиеся в улучшении жилищных условий и принятые на учет до 01.01.2005 года. Из федерального бюджета для инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, ежегодно выделяются субвенции. Для Республики Адыгея размер денежных средств, приходящихся на одного инвалида (ребенка-инвалида), составляет 689 364 рубля.

По состоянию на 01.01.2021 года 210 инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, состояли в Администрации муниципального образования «Город Майкоп» на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, из которых: 21 человек имеет право на внеочередное обеспечение жилыми помещениями, 64 человека имеют право на обеспечение дополнительной жилой площадью (по заболеванию).

За отчетный год шесть инвалидов получили уведомления о получении единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения, пятеро из которых приобрели жилые помещения и сняты с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

По состоянию на 01.01.2022 года 189 инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, состоят в Администрации муниципального образования «Город Майкоп» на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, из которых: 15 человек имеют право на внеочередное обеспечение жилыми помещениями, 58 человек имеют право на обеспечение дополнительной жилой площадью (по заболеванию).

Кроме того, за счет средств бюджета муниципального образования «Город Майкоп» приобретаются объекты недвижимого имущества в муниципальную собственность по решению суда (для дальнейшего предоставления по договорам социального найма инвалидам, имеющим право на внеочередное обеспечение жилыми помещениями). В 2021 году в бюджете предусмотрены ассигнования на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность по решению суда в сумме 5 030,8 тыс. рублей, которые освоены в полном объёме.

За счёт средств местного бюджета по решению суда приобретено:

– одно жилое помещение площадью 58,4 м²;

– жилой дом площадью 202,4 м² в ст. Ханской.

- Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны осуществляется в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» и Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» путем предоставления единовременной денежной выплаты на приобретение в собственность жилых помещений (получение жилищного сертификата).

По состоянию на 01.01.2021 на учете в Администрации муниципального образования «Город Майкоп», в качестве нуждающихся в жилых помещениях, состояла одна гражданка, относящаяся к категории инвалидов, участников, ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, а также членов семей погибших (умерших) ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, которая во II квартале 2021 года приобрела жилое помещение за счет средств федерального бюджета и была снята с учета нуждающихся.

По состоянию на 01.01.2022 граждане, относящиеся к категории инвалидов, участников, ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, а также членов семей погибших (умерших) на учете в Администрации муниципального образования «Город Майкоп» не состояли.

Все граждане, относящиеся к данной категории, состоящие ранее на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, обеспечены жилыми помещениями.

7. Обеспечение жильем ветеранов боевых действий.

Ветераны боевых действий имеют право на улучшение жилищных условий в соответствии с положениями статьи 16 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 22.03.2010 № 46 «О реализации мер социальной поддержки по обеспечению жильем за счет средств федерального бюджета ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в форме единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения».

По состоянию на 01.01.2021 года 127 ветеранов боевых действий состояли на учете в Администрации муниципального образования «Город Майкоп».

Социальные выплаты для улучшения жилищных условий предоставляются за счет средств федерального бюджета в форме единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения.

В течение отчетного периода два гражданина получили уведомление о получении единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения в размере 689 364 рубля за счет средств федерального бюджета и были сняты с учёта нуждающихся в жилых помещениях.

По состоянию на 01.01.2022 года 123 ветерана боевых действий состоят на учете в Администрации муниципального образования «Город Майкоп».

8. Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Обеспечение жилыми помещениями рассматриваемой категории лиц осуществляется в соответствии с:

– Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

– Законом Республики Адыгея от 28.12.2012 № 159 «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

– Законом Республики Адыгея от 08.04.2008 № 163 «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Республики Адыгея в сфере обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также по предоставлению единовременной выплаты на ремонт жилого помещения».

В целях реализации Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и законодательства Республики Адыгея между Министерством строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея и Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» заключено Соглашение о предоставлении субвенции из республиканского бюджета Республики Адыгея бюджету муниципального образования «Город Майкоп» на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В бюджете муниципального образования «Город Майкоп» на 2021 год первоначально были запланированы субвенции за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета в сумме 34 323,5 тыс. рублей на исполнение полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений. В течение года плановый объём финансирования увеличен на 19 983,1 тыс. рублей и составил 54 306,6 тыс. рублей. Фактически по итогам года на реализацию данных полномочий направлено 54 306,6 тыс. рублей (в том числе средства федерального бюджета – 18 738,8 тыс. рублей, республиканского бюджета – 35 567,8 тыс. рублей).

В 2021 году право на обеспечение жилыми помещениями имеют 115 человек из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с учетом необеспеченных ранее и тех, у кого право на получение жилья возникает в 2021 году.

В I квартале 2021 года четыре человека из данной категории граждан обеспечены жилыми помещениями, приобретенными в декабре 2020 года, по договорам специализированного найма жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В течение 2021 года заключены муниципальные контракты на приобретение жилых помещений на первичном рынке от застройщика ЗАО «ОБД» в количестве 31 квартиры на общую сумму 33 357,6 тыс. рублей. В соответствии с муниципальными контрактами жилые помещения переданы ЗАО «ОБД» и приняты их заказчиком – Администрацией муниципального образования «Город Майкоп».

27.09.2021 года заключено Дополнительное соглашение о предоставлении субвенций бюджету муниципального образования «Город Майкоп» на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с которым дополнительно выделено 7 344,8 тыс. рублей, в обеспечение которого в собственность муниципального образования «Город Майкоп» приобретено дополнительно на первичном рынке 7 жилых помещений от застройщика ЗАО «ОБД».

Всего в многоквартирных домах ЗАО «ОБД» приобретено максимально разрешенное количество квартир от общего количества квартир в многоквартирном доме – 25 % или 38 квартир.

Все приобретенные помещения признаны пригодными для проживания, в связи с их соответствием требованиям, предъявляемым к жилому помещению, отнесены к специализированному жилищному фонду и предоставлены в пользование указанной категории лиц по договорам специализированного найма.

Кроме того, 19.11.2021 года заключено Дополнительное соглашение к указанным выше Соглашениям о предоставлении субвенции, в соответствии с которым на приобретение жилья для детей-сирот дополнительно выделены денежные средства в размере 12 638,3 тыс. рублей, в обеспечение которых в собственность муниципального образования «Город Майкоп» на первичном рынке от застройщика ООО «Северное» приобретено 10 жилых помещений, передача которых в пользование детей-сирот планируется в январе 2022 года.

Всего в 2021 году для детей-сирот приобретено 48 жилых помещений.

6. Сфера предпринимательства

Предпринимательство – это один из приоритетных секторов экономики, оказывающих влияние на экономическую, политическую стабильность, освоение производства новых товаров, повышение качества услуг, формирование среднего класса. Малый и средний бизнес является одним из источников пополнения доходной части бюджета. Успехи, достигаемые в сфере предпринимательства, оказывают положительное влияние на социально-экономическое развитие муниципального образования «Город Майкоп» в целом.

Одним из приоритетных направлений в работе Администрации муниципального образования «Город Майкоп» является создание благоприятных условий для ведения частного бизнеса, соответственно привлечения инвестиций в экономику города.

В условиях распространения коронавирусной инфекции субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП) оказывались меры поддержки, предусмотренные федеральным законодательством, нормативными правовыми актами Республики Адыгея и муниципального образования «Город Майкоп».

На официальном сайте Администрации в разделе Комитета по управлению имуществом, подразделе «Публикации», а также в разделе Экономика и финансы, подразделе «Предпринимательство и потребительский рынок» – «Экономика без вирусов» на регулярной основе размещаются материалы информационного характера:

– новости и изменения законодательства в сфере предпринимательства;

– меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

– информация о рисках заболевания и мерах профилактики коронавирусной инфекции;

– телефоны горячей линии;

– рекомендации Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Адыгея;

– меры поддержки граждан и бизнеса в период пандемии;

– ссылки на другие официальные сайты, на которых была размещена более подробная информация о мерах поддержки в период пандемии.

Управлением развития предпринимательства и потребительского рынка Администрации муниципального образования «Город Майкоп» (далее – Управление развития предпринимательства и потребительского рынка) в течение года проводилась работа по информированию всех субъектов малого и среднего предпринимательства о необходимости выполнения мер профилактики для недопущения распространения коронавирусной инфекции.

По состоянию на 01.01.2022 года на территории муниципального образования «Город Майкоп» осуществляют деятельность 7 193 субъекта малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП), в том числе:

– средних предприятий – 11;

– малых и микропредприятий – 1 781 единица, из них 1 620 микропредприятий (91,0 % от общего числа малых предприятий) и 161 малое предприятие;

– индивидуальных предпринимателей – 5 401 человек.

Количество выданных патентов на право применения патентной системы налогообложения за отчетный год составило 1 903.

Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового законодательства, составило 4 753 человека.

В первоначальном бюджете муниципального образования «Город Майкоп» на реализацию муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Город Майкоп» на 2018-2024 годы» (далее-муниципальная программа) на 2021 год предусмотрены ассигнования в сумме 540,0 тыс. рублей, в том числе:

– предоставление субсидии некоммерческой организации на финансовое обеспечение затрат в связи с оказанием услуг по стимулированию и поддержке малого и среднего предпринимательства – 320,0 тыс. рублей;

– предоставление некоммерческим организациям субсидий на финансовое обеспечение затрат в связи с оказанием услуг по реализации мероприятий в сфере малого и среднего предпринимательства – 220,0 тыс. рублей.

В течение отчетного периода муниципальная программа не финансировалась.

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

В 2021 году в рамках реализации муниципальной программы реализуются три Федеральных/региональных проекта, которые предусматривают достижение целевых показателей (ключевых показателей). Финансирование на выполнение значений целевых показателей не предусматривается.

В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» муниципальное образование «Город Майкоп» принимает участие в следующих федеральных проектах:

– «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности», основным ключевым показателем на 2021 год является «Количество само-занятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, человек, нарастающим итогом» – по итогам 2021 года показатель составил 4 753 человека (при плановом значении 1 896 человек);

– «Популяризация предпринимательства», по итогам 2021 года достигнуты следующие значения целевых показателей:

– количество физических лиц, участников регионального проекта в Республике Адыгея, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в региональном проекте, человек – 144 (при плане 57 человек);

– количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства, единиц – 86 (при плане 30 единиц);

– количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, человек – 2 165 (при плане 268 человек);

– количество физических лиц – участников регионального проекта в Республике Адыгея, человек – 1 371 (при плане 1 620 человек);

– «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», основным ключевым показателем является «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках регионального проекта, единиц, нарастающим итогом», единиц – по итогам 2021 года достигнуто значение целевого показателя 681 (при плане 415 единиц).

Управлением развития предпринимательства и потребительского рынка Администрации муниципального образования «Город Майкоп» (далее – Управление развития предпринимательства и потребительского рынка) постоянно проводится консультационная и информационная работа с субъектами малого и среднего предпринимательства. Предприятия города информируются о возможности участия в различных мероприятиях, форумах, проводимых на территории Российской Федерации и Республики Адыгея, а также об изменениях в законодательстве.

В течение отчетного года Управлением развития предпринимательства и потребительского рынка на официальном сайте Администрации муниципального образования «Город Майкоп» в соответствующем разделе размещена следующая информация:

– о Плане обучающих мероприятий на январь 2021 года по маркировке товаров;

– о тематическом плане «горячих линий» Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Адыгея в 2021 году;

– о проведении анкетирования Южным главным Управлением Отделения – Национальный банк по Республике Адыгея;

– о поддержке самозанятых граждан и начинающих предпринимателей;

– о создании «Уголков финансового просвещения»;

– о начале приема документов на признание субъектов малого и среднего предпринимательства социальным предприятием;

– о международном форуме бизнеса и власти «Неделя ритейла»;

– об обязательной маркировке товаров средствами идентификации;

– о проведении вебинаров по маркировке товаров;

– о проведении вебинара для предпринимателей Южного федерального округа и Северо-Кавказского федерального округа о возможностях привлечения финансирования на фондовом рынке;

– о проведении реверсной бизнес-миссии из Объединенных Арабских Эмиратов;

– о реализации социального проекта «Инновационный бизнес-навигатор»;

– о проведении ежегодного XVII Всероссийского конкурса деловых женщин «Успех 2021»;

– о запуске осенней сессии 2021 года онлайн-занятий по финансовой грамотности;

– о проведении конкурса на право размещения нестационарных торговых объектов;

– о проведении ХХХ выставки-ярмарки народных художественных промыслов России «ЛАДЬЯ. Зимняя сказка-2021»;

– информация о конкурсе «Торговля России»;

– информация о конкурсе на звание «Лучшая организация по охране труда» в 2021 году;

– информация о проведении IV Всероссийского онлайн-зачета по финансовой грамотности.

В 2021 году на территории муниципального образования «Город Майкоп» реализуется государственная программа Республики Адыгея «Развитие экономики», в рамках которой действует подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства».

В течение 2021 года за счет средств данной программы выдано:

– 101 микрозайм на сумму 198,4 млн. рублей (сохранено 279 рабочих мест, создано 31 рабочее место);

– 22 гарантии на сумму поручительства 44,5 млн. рублей.

1 440 субъектов малого и среднего предпринимательства прошли обучение.

Автономной некоммерческой организацией «Центр поддержки предпринимательства Республики Адыгея» оказано 600 консультационных услуг.

8. Финансовые результаты деятельности предприятий

Деятельность предприятий и организаций

На основании данных Управления Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея, проведен анализ финансового состояния предприятий и организаций (сальдированный финансовый результат – прибыль минус убыток) по крупным и средним предприятиям (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций, а также организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения).

За 11 месяцев 2021 года в целом от деятельности предприятий муниципального образования «Город Майкоп» получен положительный сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) в размере – 2 695,3 млн. рублей (за аналогичный период 2020 года сальдированный финансовый результат составлял 957,0 млн. рублей – превышение в 2,8 раз).

28 предприятий (71,8 % от общего количества отчитавшихся) получили прибыль в сумме 2 891,6 млн. рублей (за 11 месяцев 2020 года размер прибыли составлял 1 292,9 млн. рублей). Таким образом, размер прибыли увеличился на 1 598,7 млн. рублей или в 2,2 раза.

Убыток за отчетный период получен на 11 предприятиях города в сумме 196,3 млн. рублей, что на 139,6 млн. рублей (или на 41,6 %) меньше, чем за аналогичный период 2020 года.

Сальдированный финансовый результат за 2021-2020 гг.

| Показатель | Количество предприятий, единиц | 11 месяцев 2021 года, млн. рублей | 11 месяцев 2020 года, млн. рублей | Темп роста в % 2021 год к соответствующему периоду 2020 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Прибыль | 28 | 2 891,6 | 1 292,9 | в 2,2 раза |
| Убыток | 11 | 196,3 | 335,9 | 58,4 |
| Сальдо (прибыль - убыток) | 39 | 2 695,3 | 957,0 | в 2,8 раз |

Состояние платежей и расчетов в организациях

По состоянию на 01.12.2021 года суммарная задолженность по обязательствам крупных и средних предприятий (разница между кредиторской и дебиторской задолженностью) составила 4 138,1 млн. рублей.

Кредиторская задолженность по крупным и средним предприятиям по состоянию на 01.12.2021 составила 9 996,2 млн. рублей, из нее просроченная кредиторская задолженность 3 945,2 млн. рублей или 39,5 % в общем объеме кредиторской задолженности.

Дебиторская задолженность предприятий обследованных отраслей на 01.12.2021 года составила 5 858,1 млн. рублей, из нее просроченная 514,1 млн. рублей или 8,8 % от общего объема дебиторской задолженности.

Динамика дебиторской и кредиторской задолженности

|  | Фактическая задолженность, млн. руб. | в том числе просроченная, млн. руб. | Удельный вес просроченной задолженности в общем объёме задолженности, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Дебиторская задолженность | 5 858,1 | 514,1 | 8,8 |
| Кредиторская задолженность | 9 996,2 | 3 945,2 | 39,5 |

9. Бюджет

Исполнение бюджета по доходам

За отчётный 2021 год общий объем доходов, поступивших в бюджет муниципального образования «Город Майкоп» (далее – местный бюджет), составил 4 057,1 млн. рублей и уменьшился к уровню 2020 года на 1 040,9 млн. рублей или на 20,4 %.

По итогам отчётного года предприятиями и организациями города, субъектами малого и среднего предпринимательства, а также физическими лицами в местный бюджет перечислено налоговых и неналоговых платежей в сумме 1 753,3 млн. рублей или 104,0 % к уточненному кассовому плану (поступило в бюджет платежей больше запланированного на сумму 67,7 млн. рублей).

К уровню 2020 года увеличение объёма платежей составило 222,8 млн. рублей или 114,6 %, из них:

– объем поступлений по налоговым доходам увеличился на 197,5 млн. рублей, в том числе: по налогу на доходы физических лиц на 35,9 млн. рублей; по налогам на совокупный доход на 104,6 млн. рублей; по налогам на имущество на 50,0 млн. рублей;

– объем поступлений по неналоговым доходам увеличился на 25,3 млн. рублей, в том числе: по доходам от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности на 12,9 млн. рублей; по доходам от продажи материальных и нематериальных активов на 17,9 млн. рублей.

В структуре доходов удельный вес налоговых поступлений составил 91,0 %, неналоговых доходов – 9,0 %.

Наиболее крупным главным администратором налоговых доходов является Межрайонная инспекция ФНС России № 1 по Республике Адыгея. Принятые прогнозные обязательства на отчетный период в объеме 1 512,2 млн. рублей исполнены на 103,3 %, перевыполнение составило 49,7 млн. рублей.

В части неналоговых доходных источников наиболее значимым главным администратором является Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Город Майкоп». По администрируемым платежам данного администратора плановое задание в размере 112,6 млн. рублей выполнено на 111,1 %, фактически получено 125,1 млн. рублей, перевыполнение составило 12,5 млн. рублей.

По главным администраторам структура доходного потенциала в бюджете муниципального образования «Город Майкоп» в отчётном 2021 году складывалась следующим образом:

Наиболее значимыми источниками доходов местного бюджета являются:

– налог на доходы физических лиц – 837,4 млн. рублей (47,8 %);

– налоги на совокупный доход – 435,3 млн. рублей (24,8 %);

– налоги на имущество – 253,5 млн. рублей (14,5 %);

– доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности – 87,7 млн. рублей (5,0 %);

– доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 42,7 млн. рублей (2,4 %).

Межбюджетные отношения

По итогам 2021 года удельный вес безвозмездных перечислений в общем объеме доходов составил 56,8 % (для сравнения по итогам 2020 года доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов местного бюджета составляла 70,0 %).

Сумма безвозмездных перечислений за счет других уровней бюджетов по итогам отчетного года составила 2 303,9 млн. рублей, что на 1 263,6 млн. рублей ниже уровня 2020 года или на 35,4 %.

Объем дотаций, полученных в 2021 году, составил 32,1 млн. рублей, что выше показателя 2020 года на 25,0 млн. рублей. Дотация выделена на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета.

Объем субсидий, предоставленных бюджету муниципального образования «Город Майкоп» за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Адыгея (далее – республиканский бюджет), составил 874,0 млн. рублей и уменьшился в сравнении с 2020 годом на 1 221,1 млн. рублей или на 58,3 %. В 2021 году в муниципальном образовании «Город Майкоп» продолжилась реализация национальных (федеральных и региональных) проектов.

Объем субвенций, выделенных в отчётном 2021 году за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета, составил 1 242,0 млн. рублей. Размер субвенций увеличился на 111,1 млн. рублей или на 9,8 % в сравнении с предыдущим 2020 годом.

Иные межбюджетные трансферты в 2021 году поступили в размере 154,1 млн. рублей, что на 181,2 млн. рублей или на 54,1 % меньше объёма 2020 года.

Исполнение бюджета по расходам

Расходная часть бюджета муниципального бюджета «Город Майкоп» по итогам 2021 года исполнена в объеме 3 993,7 млн. рублей при годовом бюджетном назначении 4 116,8 млн. рублей или на 97,0 %. В сравнении с 2020 годом объем расходов уменьшен на 1 166,7 млн. рублей или на 22,6 %. Снижение объёма произведенных расходов связано с уменьшением объёма финансирования на выполнение майского Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». На реализацию федеральных проектов в 2021 году направлено 220,7 млн. рублей (5,5 % от всех расходов). Для сравнения: по итогам 2020 года на реализацию федеральных проектов было направлено 1 135,9 млн. рублей (22,3 % от всех расходов).

Структура исполнения расходов бюджета муниципального образования «Город Майкоп» в отчетном 2021 году следующая:

– расходы в рамках муниципальных и ведомственных целевых программ – 3 645,0 млн. рублей или 91,3 %;

– расходы вне муниципальных и ведомственных целевых программ – 348,7 млн. рублей или 8,7 %.

В 2021 году сохранена социальная направленность бюджета муниципального образования «Город Майкоп». Удельный вес расходов, направленных на финансирование социально-культурной сферы (в рамках муниципальных и ведомственных целевых программ), составил 64,5 % (2 352,6 млн. рублей). В 2020 году удельный вес расходов, направленных на финансирование социально-культурной сферы (в рамках муниципальных и ведомственных целевых программ), составлял 55,9 % (2 707,3 млн. рублей).

Наибольший удельный вес в структуре расходов, направленных на реализацию муниципальных и ведомственных программ, 2021 году занимают расходы на исполнение мероприятий следующих программ:

– «Развитие системы образования муниципального образования «Город Майкоп» на 2018-2024 годы» (54,7 %);

– «Развитие жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и благоустройства в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018-2024 годы» (26,9 %);

– «Развитие культуры муниципального образования «Город Майкоп» на 2018-2024 годы» (5,3 %);

– «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018-2024 гг.» (2,7 %).

Сбалансированность бюджета

Бюджет муниципального образования «Город Майкоп» по итогам исполнения бюджета за 2021 год исполнен с профицитом 63,4 млн. рублей (по итогам исполнения бюджета за 2020 год складывался дефицит бюджета в размере 62,4 млн. рублей).

Средства бюджета муниципального образования «Город Майкоп» позволили в отчетном году реализовать запланированные в расходной части бюджета бюджетные обязательства и мероприятия в соответствии с заявленной потребностью, принятыми и подтвержденными документально денежными обязательствами получателей средств из бюджета муниципального образования «Город Майкоп», в результате чего просроченная кредиторская задолженность бюджетных учреждений по состоянию на 31.12.2021 года отсутствует.

Первоочередные платежи: заработная плата, оплата коммунальных услуг, социальные выплаты финансировались своевременно и в полном объеме.

Основной задачей по исполнению бюджета являлось обеспечение выполнения действующих бюджетных обязательств, при этом особое внимание уделялось расходам социального характера.

Резервы пополнения доходов бюджета

В целях погашения задолженности по налоговым и неналоговым поступлениям в Администрации муниципального образования «Город Майкоп» функционирует Межведомственная комиссия по вопросам погашения задолженности по налоговым и неналоговым поступлениям, обеспечения своевременной выплаты заработной платы в хозяйствующих субъектах на территории муниципального образования «Город Майкоп» (далее – Межведомственная комиссия).

В течение 2021 года проведено два заседания Межведомственной комиссии. По результатам работы Межведомственной комиссии уменьшена задолженность:

– по налоговым платежам в бюджеты всех уровней на сумму 5,3 млн. рублей (63,8 % от суммы заявленной задолженности), в том числе в бюджет муниципального образования «Город Майкоп» – 2,4 млн. рублей;

– по неналоговым платежам в бюджет муниципального образования «Город Майкоп на сумму 0,4 млн. рублей или 12,8 % от суммы заявленной задолженности.

10. Демография, труд и занятость населения

Демографическая ситуация

Численность постоянного населения муниципального образования «Город Майкоп» по данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея на 01.01.2021 года составила 161 892 человека, в том числе:

– городского – 139 084 человека;

– сельского – 22 808 человек.

Заработная плата

Для граждан, занятых на предприятиях и осуществляющих деятельность в учреждениях и организациях, источником доходов является заработная плата.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий всех видов деятельности, расположенных на территории муниципального образования «Город Майкоп», по итогам 2021 года сложилась в размере 38 465,0 рублей, что на 8,4 % выше уровня 2020 года (35 476,3 рублей) и на 17,1 рублей превысила среднюю заработную плату по Республике Адыгея (38 447,9 рублей).

По величине заработной платы муниципальное образование «Город Майкоп» находится на третьем месте в Республике Адыгея среди муниципальных образований.

РАЗДЕЛ 1

Программа развития системы коммунальной инфраструктуры

водоснабжения и водоотведения, обосновывающие материалы

1.1. Характеристика существующего состояния системы водоснабжения муниципального образования

Содержание характеристики существующего состояния системы водоснабжения муниципального образования обоснованы на основании разработанного и утвержденного акта технического обследования систем водоснабжения и водоотведения. Акт технического обследования систем водоснабжения был разработан в соответствии с требованиями к проведению технического обследования и определению основных показателей технико-экономического состояния систем водоснабжения и водоотведения утверждены Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации  от 05.08.2014 № 437/пр «Об утверждении Требований к проведению технического обследования централизованных систем  холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в т.ч. определение показателей технико-экономического состояния систем водоснабжения и водоотведения, включая показатели физического износа и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, объектов нецентрализованных систем холодного водоснабжения и порядка осуществления мониторинга таких показателей» – рабочей группой МУП «Майкопводоканал» в 2017 г.

    - Характеристика существующего состояния системы водоснабжения Майкопского группового водозабора

Пшехинское месторождение пресных подземных вод (далее-МППВ) расположено в южной горной части Майкопского района и приурочено к контактным зонам оксфордкиммериджских известняков и глинистых сланцев келловейского яруса верхней горы. Запасы месторождения утверждены ГКЗ СССР 10 августа 1977 года протоколом № 7883 по категории В. Родниковая вода Пшехинского МППВ по данным химических анализов является ультрапресной с сухим остатком 91-118 мг/л, нейтральной РН 7,8-8,0, гидрокарбонатно-кальцевой. Содержит железа менее 0,1 мг/л, а фторидов не более 0,05 мг/л.

Майкопский групповой водопровод (далее МГВ) – сооружение каптажного типа, мощностью до 140 тысяч кубических метров в сутки, протяженностью 119 км из стальных труб диаметром 1220-820мм функционирует с декабря 1982 года. Сооружение МГВ обеспечивает питьевой водой город Майкоп, 17 населённых пунктов Майкопского и 1 населённый пункт Апшеронского района (п. Красный Дагестан).

Забор воды осуществляется на головных сооружениях (130 км от г. Майкопа) посредством закрытых каптажных сооружений на устьях рек Шумичка, первый Шумик, второй Шумик и поверхностный водозабор открытого типа (дополнительный) на реке Цица (водозаборы В-1, В-2, В-3, и В-1а). Лимит забора воды установлен 31,5 млн.куб.м. в год.

Качество воды из источников соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Вода от водозаборов подается в гасительно-успокоительную емкость посредством металлических труб диаметром 1020 и 520 мм. Далее ледниковые родниковые воды подаются на площадку запасных и регулирующих емкостей (г. Майкоп, площадка №4), а также площадки п. Тульского, ст. Абадзехской и п. Каменномостский самотечно без использования насосных станций. За счет использования перепада высот (1300 м Головные сооружения – 220 м город Майкоп) на отдельных участках магистрального водовода достигается давление до 38 атмосфер. Учитывая это, на магистральном водоводе смонтированы три гидромикротурбины (одна на 200 кВт/ч, две по 30 кВт/ч), которые выполняют роль гасителя избыточного давления и одновременно вырабатывают электроэнергию на собственные нужды. На площадках вода попадает в приемные камеры, где происходит ее смешивание с хлорной водой, поступающей из станции обеззараживания. Хлорная вода с содержанием диоксида хлора получается на станции обеззараживания на основе биполярных мембранных электризеров. Хлорированная вода поступает в резервуары, а затем самотеком подается в водопроводную сеть.

Учет воды на водозаборах В-1, В-2, В-3, В-1а осуществляется расчетным методом. Учет воды, поданной в сеть, производится по приборам учета, установленным на производственных площадках МГВ. Кроме того, в город Майкоп до счетчика правой нитки отпускается вода в микрорайон «Восход» (по расчету 4,8 тыс.куб.м. в сутки) и до счетчика на левой нитке отпускается вода в п. Первомайский (за р. Белую) по расчету 0,7 тыс. куб.м. в сутки.

Режим работы Майкопского группового водопровода – круглосуточный.

На момент технического обследования комиссией все сооружения водозаборов В-1, В-2, В-3 и В-1А оцениваются как действующие в проектных режимах и не требующие капитального ремонта или восстановления. Конструкции и оборудования не имеют видимых нарушений и изменений.

За период эксплуатации на объектах водозаборов В-1, В-2, В-3 не было аварийных ситуаций. На водозаборе В-1А на р. Цица были аварийные ситуации при прохождении по реке высоких паводков и шуги, которые в короткое время устранялись силами эксплуатирующей организацией МУП «Майкопводоканал».

Все объекты сооружений водозаборов МГВ ремонтопригодны.

На момент проверки необходимости проведении модернизации и внедрения новых технологий для водозаборов не выявлен.

В меженный период, когда источники водозаборов снижают свой дебит до минимальных значений, используется вода из Гавердовского артизианского водозабора до восстановления дебита источников МГВ.

    - Характеристика существующего состояния системы водоснабжения города Майкоп.

Водопроводные сети г. Майкопа (в том числе п. Западный и х. Северо-Восточные Сады) представляют собой систему закольцованных и тупиковых водопроводных труб диаметром от 50 до 1020 мм. На сетях водопровода установлено 633 пожарных гидрантов с пропускной способностью 25л/с. Глубина заложения труб составляет 1,2-1,5 м до верха трубы. Для регулирования системы водоснабжения на сетях водопровода установлена соответствующая запорная арматура. Сеть водопровода рассчитана на максимальную мощность 170 тыс. м3 сутки.

Общая протяженность водопроводных сетей г. Майкопа, находящихся на балансе МУП «Майкопводоканал», составляет 499757 м.

Для обеспечения необходимого давления в водопроводной сети и подачи воды на верхние этажи жилых домов в городе действуют 6 насосных станций для подкачки воды.

В целях обеспечения бесперебойного водоснабжения наиболее значимых социальных объектов в случае аварийных ситуаций в городе Майкопе функционируют 7 артезианских аварийно-резервных скважин мощностью 4,2 тыс.м3 в сутки.

Водопровод х. Гавердовский представляют собой систему закольцованных и тупиковых водопроводных труб диаметром от 50 до 219 мм. На сетях водопровода установлено 2 пожарных гидранта с пропускной способностью 25л/с. Глубина заложения труб составляет 1,2-1,5 м до верха трубы. Для регулирования системы водоснабжения на сетях водопровода установлена соответствующая запорная арматура.

Общая протяженность водопроводных сетей х. Гавердовский, находящихся на балансе МУП «Майкопводоканал» составляет 5934 м.

Точка врезки водопровода х. Гавердовский – колодец в газонной части МКР-4 г. Майкопа.

Водопровод пос. Северный представляют собой систему закольцованных и тупиковых водопроводных труб диаметром от 50 до 425 мм. На сетях водопровода установлено 8 пожарных гидрантов с пропускной способностью 25л/с. Глубина заложения труб составляет 1,2-1,5 м до верха трубы. Для регулирования системы водоснабжения на сетях водопровода установлена соответствующая запорная арматура.

Общая протяженность водопроводных сетей пос. Северный, находящихся на балансе МУП «Майкопводоканал» составляет 13222 м.

Точка врезки водопровода пос. Северный – колодец на перекрестке ул. Кубанская и ул. Промышленная г. Майкопа.

Водопровод ст. Ханская, х. Веселый представляют собой систему закольцованных и тупиковых водопроводных труб диаметром от 50 -219 мм. На сетях водопровода установлено 2 пожарных гидранта с пропускной способностью 25л/с. Глубина заложения труб составляет 1,2-1,5 м до верха трубы. Для регулирования системы водоснабжения на сетях водопровода установлена соответствующая запорная арматура.

Общая протяженность водопроводных сетей ст. Ханская, х. Веселый, находящихся на балансе МУП «Майкопводоканал» составляет 8796 м.

Точка врезки водопровода на ст. Ханская, х. Веселый – колодец в газонной части автодороги Майкоп-Белореченск на ответвлении на очистные сооружения г. Майкопа.

Определена технико-экономическая эффективность обследуемого объекта, которая отражает эффективность использования ресурсов. Резерв производительности централизованной системы водоснабжения в среднем составляет 49,94 %, что в целом сравнимо со средними показателями по стране. Аварийность ежегодно увеличивается, что связано с эксплуатацией объекта за пределами нормативного срока службы.

    - Характеристика существующего состояния системы водоснабжения х. Косинов муниципального образования «Город Майкоп».

Водопровод х. Косинов представляет собой водонапорную башню, две артезианские скважины, водопроводные сети, представляющие собой систему закольцованных и тупиковых водопроводных труб диаметром от 50 до 110 мм. На сетях водопровода установлено 3 пожарных гидранта с пропускной способностью 25л/с. Глубина заложения труб составляет 1,2-1,5 м до верха трубы. Для регулирования системы водоснабжения на сетях водопровода установлена соответствующая запорная арматура.

Общая протяженность водопроводных сетей пос. Косинов, находящихся на балансе МУП «Майкопводоканал» составляет 2501м.

Определена технико-экономическая эффективность обследуемого объекта, которая отражает эффективность использования ресурсов. Резерв производительности централизованной системы водоснабжения в среднем составляет 49,94 %, что в целом сравнимо со средними показателями по стране. Аварийность ежегодно увеличивается, что связано с эксплуатацией объекта за пределами нормативного срока службы.

    - Характеристика существующего состояния системы водоснабжения п Подгорный муниципального образования «Город Майкоп».

На балансе МУП «Майкопводоканал» числиться 2 артезианские скважины, расположенные на АВЗ п. Подгорный:

– скважина № 6242, инв. № 20132;

– скважина № 79147, инв. № 20133.

Для водоснабжения п. Подгорный используется артезианская скважина № 6242, инв. № 20132, ее дебита достаточно для поддержания давления воды в поселке и полного обеспечения населения водой. Артезианская скважина № 79147, инв. № 20133 при работе показывает мутность, используется для собственной промывки, чтобы не было пескования.

По результатам технического обследования комиссия пришла к выводу, что на сегодняшний день сеть обеспечивает потребности жителей п. Подгорный г. Майкопа холодным водоснабжением в полном объеме.

Для поддержания работоспособности скважины необходимо проводить профилактический осмотр, текущий ремонт оборудования и помещений скважины, согласно графику ППР.

Проводить промывку водопроводных сетей согласно графику.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ,

НАПРАВЛЕННЫХ НА КАЧЕСТВЕННОЕ И БЕСПЕРЕБОЙНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Перечень мероприятий сформирован на основании Решения Совета народных депутатов муниципального образования «Город Майкоп» от 23.12.2021 № 221-рс «Об утверждении изменений в Генеральный план муниципального образования «Город Майкоп».

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

| Наименование планируемого объекта | Основные характеристики объекта | Местоположение | Характеристики зон с особыми условиями использования территории | Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения. Основание для включения в перечень |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 6 |  |
| Водопровод | Завершение строительства второй нитки Майкопского группового водовода | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп | Ширина санитарно-защитной полосы водовода составляет 20 м. п.2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп», ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период 2014-2028 годы», утвержденная постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 17.10.2014 № 709 (в редакции постановления Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 29.05.2018 № 654). (далее – Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп»). Проектные решения в части внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Майкоп». |
| Водопровод | Вынос водовода из зоны застройки в п. Западном (Ду = 530 мм), L=0,5 км | Муниципальное образование «Город Майкоп», п. Западный | Ширина санитарно-защитной полосы водовода составляет 10 м. п.2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп». Проектные решения в части внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Майкоп». |
| Водопровод | Реконструкция водопроводной сети по ул. Подгорная от ул. Некрасова до ул. Кирпичная (Ду = 150 мм), L=2,0 км | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп, ул. Подгорная от ул. Некрасова до ул. Кирпичная | Ширина санитарно-защитной полосы водовода составляет 10 м. п.2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп». Проектные решения в части внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Майкоп». |
| Водопровод | Реконструкция водопроводной сети по ул. Тургенева от ул. Крестьянской до ул. Привокзальная (Ду = 150 мм), L=1,0 км | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп, ул. Тургенева от ул. Крестьянской до ул. Привокзальная | Ширина санитарно-защитной полосы водовода составляет 10 м. п.2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп». Проектные решения в части внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Майкоп». |
| Водопровод | Реконструкция водопроводной сети по ул.12 Марта от ул. 9 Января до ул. Чкалова | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп, ул.12 Марта от ул. 9 Января до ул. Чкалова | Ширина санитарно-защитной полосы водовода составляет 10 м. п.2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп». Проектные решения в части внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Майкоп». |
| Водопровод | Реконструкция водопроводной сети по ул. Конституции от ул. Апшеронской до ул. Свердлова | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп, ул. Конституции от ул. Апшеронской до Свердлова | Ширина санитарно-защитной полосы водовода составляет 10 м. п.2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп». Проектные решения в части внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Майкоп». |
| Водопровод | Реконструкция водопроводной сети по ул. Курганная от III Интернационала до ул. Красногвардейской | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп, ул. Курганная от ул. III Интернационала до ул. Красногвардейской | Ширина санитарно-защитной полосы водовода составляет 10 м. п.2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп». Проектные решения в части внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Майкоп». |
| Водопровод | Реконструкция водопроводной сети по ул. Ж/Дорожная от ул. Крестьянская до ул. Первомайской | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп, ул. Ж/Дорожная от ул. Крестьянская до ул. Первомайской | Ширина санитарно-защитной полосы водовода составляет 10 м. п.2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп». Проектные решения в части внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Майкоп». |
| Водопровод | Реконструкция водопровода по ул. Пушкина от ул. Кубанской до ул. Заводской | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп, ул. Пушкина от Кубанской до Заводской | Ширина санитарно-защитной полосы водовода составляет 10 м. п.2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп». Проектные решения в части внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Майкоп». |
| Водопровод | Реконструкция водопроводной сети по ул. Луговая от ул. Свободы до ул. Юбилейной | Муниципальное образование «Город Майкоп», пос. Западный, ул. Луговая от ул. Свободы до ул. Юбилейной | Ширина санитарно-защитной полосы водовода составляет 10 м. п.2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп». Проектные решения в части внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Майкоп». |
| Водопровод | Реконструкция водопроводной сети по ул. Промышленная пер. Светлый, ул. 60 лет С. Адыгея, по ул. Солнечной до ул. Юбилейная | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп, ул. Промышленная пер. Светлый, ул. 60 лет С. Адыгея, по ул. Солнечной до ул. Юбилейная | Ширина санитарно-защитной полосы водовода составляет 10 м. п.2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп». Проектные решения в части внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Майкоп». |
| Водопровод | Реконструкция водопровода Д=110 мм, с территории зу, за СОК ОШТЕН | Муниципальное образование «Город Майкоп», с территории зу, за СОК ОШТЕН | Ширина санитарно-защитной полосы водовода составляет 10 м. п.2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп». Проектные решения в части внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Майкоп». |
| Водопровод | Реконструкция водопровода по ул. М. Горького во дворе 12 этажного дома | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп, по ул. М. Горького во дворе 12 этажного дома | Ширина санитарно-защитной полосы водовода составляет 10 м. п.2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп». Проектные решения в части внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Майкоп».Проектные решения в части внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Майкоп». |
| Водопровод | Реконструкция водопровода по ул. Димитрова, 2 | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп, по ул. Димитрова, 2 | Ширина санитарно-защитной полосы водовода составляет 10 м. п.2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп». Проектные решения в части внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Майкоп». |
| Водопровод | Реконструкция водопровода по ул. Подгорная от ул. Кирпичной до ул. Крестьянской | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп, ул. Подгорная от ул. Кирпичной до ул. Крестьянской | Ширина санитарно-защитной полосы водовода составляет 10 м. п.2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп». Проектные решения в части внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Майкоп». |
| Водопровод | Реконструкция водопроводной сети по ул. Курганная от ул. Горького до ул. Димитрова в г. Майкопе (Ду = 200 мм), L=0,6 км | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп, ул. Курганная от ул. Горького до ул. Димитрова | Ширина санитарно-защитной полосы водовода составляет 10 м. п.2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп». Проектные решения в части внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Майкоп». |
| Водопровод | Замена водопроводной сети, пришедшей в негодность Д= 63 мм по ул. Гагарина и ул. Молодежная х. Косинов L=1180 м.п., с переключением на вторую артскважину, имеющей лучшие показатели качества воды (Ду = 63 мм), L=1,18 км | Муниципальное образование «Город Майкоп», х. Косинов, ул. Гагарина и ул. Молодежная | Ширина санитарно-защитной полосы водовода составляет 10 м. п.2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп». Проектные решения в части внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Майкоп». |
| Водопровод | Монтаж водопровода в пос. Родниковый Д=200 мм, L=2000 м.п. с продавливанием под ж/д и автодорогой для переключения поселка с существующей артскважины на водовод Д=300 мм, и Д=160 мм. L=1600 м.п. (Ду = 200 мм), L=3,6 км | Муниципальное образование «Город Майкоп», пос. Родниковый | Ширина санитарно-защитной полосы водовода составляет 10 м. п.2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп». Проектные решения в части внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Майкоп». |
| Водопровод | Замена водопровода Д=300 мм. по ул. Верещагина от ул. Веселая до ул. Лесная в ст. Ханская L=1506 м.п. (Ду = 300 мм), L=1,5 км | Муниципальное образование «Город Майкоп», ст. Ханская, ул. Верещагина от ул. Веселая до ул. Лесная | Ширина санитарно-защитной полосы водовода составляет 10 м. п.2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп». Проектные решения в части внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Майкоп». |
| Водопроводная подкачивающая станция (ВПС) | Реконструкция оборудования насосной станции Гавердовского артводозабора с установкой частотных преобразователей, в количестве 1 шт. | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп, Гавердовский артводозабор | Зона санитарной охраны составляет 15 м. п.2.4.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп». Проектные решения в части внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Майкоп». |
| Водопровод | Замена участка водопроводной сети в г. Майкоп пер.Путейский от Адыгейской до пер.Почтового (Ду = 100 мм), L=0,2 км | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп, пер. Путейский от Адыгейской до пер. Почтового | Ширина санитарно-защитной полосы водовода составляет 10 м. п.2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп». Проектные решения в части внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Майкоп».Проектные решения в части внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Майкоп». |
| Водопровод | Замена участка водопроводной сети в г. Майкоп ул. 12 Марта от ул. 9 Января до ул.Чкалова (Ду = 500 мм), L=0,58 км | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп, ул. 12 Марта от ул. 9 Января до ул. Чкалова | Ширина санитарно-защитной полосы водовода составляет 10 м. п.2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп». Проектные решения в части внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Майкоп». |
| Водопровод | Замена участка водопроводной сети в г. Майкоп ул. 8 Матра от ул. Хакурате до ул. Некрасова (Ду = 100 мм), L=0,2км | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп, ул. 8 Матра от Хакурате до ул. Некрасова | Ширина санитарно-защитной полосы водовода составляет 10 м. п.2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп». Проектные решения в части внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Майкоп». |
| Водопровод | Замена участка водопроводной сети в г. Майкоп ул. 9 Января от Ворошилова до Верещагина (Ду = 100 мм), L=0,2км | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп, ул. 9 Января от Ворошилова до Верещагина | Ширина санитарно-защитной полосы водовода составляет 10 м. п.2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп». Проектные решения в части внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Майкоп». |
| Водопровод | Замена участка водопроводной сети в г. Майкоп ул. III Интернационала от Крестьянской до Курганной (Ду = 100 мм), L=0,2км | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп, ул. III Интернационала от Крестьянской до Курганной | Ширина санитарно-защитной полосы водовода составляет 10 м. п.2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп». Проектные решения в части внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Майкоп». |
| Водопровод | Замена участка водопроводной сети в г. Майкоп ул. III Интернационала от Курганной до Ветеранов (Ду = 150 мм), L=0,2 км | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп, ул. III Интернационала от Курганной до Ветеранов | Ширина санитарно-защитной полосы водовода составляет 10 м. п.2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп». Проектные решения в части внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Майкоп». |
| Водопровод | Замена участка водопроводной сети в г. Майкоп ул.Бутаревского от Пирогова до 12 Марта (Ду = 50 мм), L=0,15 км | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп, ул. Бутаревского от Пирогова до 12 Марта | Ширина санитарно-защитной полосы водовода составляет 10 м. п.2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп». Проектные решения в части внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Майкоп». |
| Водопровод | Замена участка водопроводной сети в г. Майкоп ул.Верещагина от Западной до 9 Января (Ду = 100 мм), L=0,26 км | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп, ул. Верещагина от Западной до 9 Января | Ширина санитарно-защитной полосы водовода составляет 10 м. п.2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп». Проектные решения в части внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Майкоп». |
| Водопровод | Замена участка водопроводной сети в г. Майкоп ул.Ветеранов от III Интернационала до Красногвардейской (Ду = 200 мм), L=0,4 км | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп, ул. Ветеранов от III Интернационала до Красногвардейской | Ширина санитарно-защитной полосы водовода составляет 10 м. п.2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп». Проектные решения в части внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Майкоп». |
| Водопровод | Замена участка водопроводной сети в г. Майкоп ул.Кольцова от ул.Матросова до Краснодарской (Ду = 100 мм), L=0,12 км | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп, ул. Кольцова от ул. Матросова до Краснодарской | Ширина санитарно-защитной полосы водовода составляет 10 м. п.2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп». Проектные решения в части внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Майкоп». |
| Водопровод | Замена участка водопроводной сети в г. Майкоп ул.Комсомольская от ул.Тургенева до Тульской (Ду = 50 мм), L=0,37 км | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп, ул. Комсомольская от ул. Тургенева до Тульской | Ширина санитарно-защитной полосы водовода составляет 10 м. п.2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп». Проектные решения в части внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Майкоп». |
| Водопровод | Замена участка водопроводной сети в г. Майкоп ул.Крестьянская от Лермонтова до Майкопской (Ду = 50 мм), L=0,16 км | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп, ул. Крестьянская от Лермонтова до Майкопской | Ширина санитарно-защитной полосы водовода составляет 10 м. п.2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп». Проектные решения в части внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Майкоп». |
| Водопровод | Замена участка водопроводной сети в г. Майкоп ул.Кубанская от Хакурате до Привокзальной (Ду = 50 мм), L=0,4 км | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп, ул. Кубанская от Хакурате до Привокзальной | Ширина санитарно-защитной полосы водовода составляет 10 м. п.2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп». Проектные решения в части внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Майкоп». |
| Водопровод | Замена участка водопроводной сети в г. Майкоп ул.Курганная от Адыгейской до Титова (Ду = 150 мм), L=0,6 км | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп, ул. Курганная от Адыгейской до Титова | Ширина санитарно-защитной полосы водовода составляет 10 м. п.2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп». Проектные решения в части внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Майкоп». |
| Водопровод | Замена участка водопроводной сети в г. Майкоп ул.Лермонтова от Крестьянской до Ветеранов (Ду = 50 мм), L=0,18 км | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп, ул. Лермонтова от Крестьянской до Ветеранов | Ширина санитарно-защитной полосы водовода составляет 10 м. п.2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп». Проектные решения в части внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Майкоп». |
| Водопровод | Замена участка водопроводной сети в г. Майкоп ул. М. Горького от Хакурате до Некрасова (Ду = 50 мм), L=0,15 км | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп, ул. М. Горького от Хакурате до Некрасова | Ширина санитарно-защитной полосы водовода составляет 10 м. п.2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп». Проектные решения в части внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Майкоп». |
| Водопровод | Замена участка водопроводной сети в г. Майкоп ул.М. Горького 12 этажный дом во дворе (Ду = 200 мм), L=0,3 км | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп, ул. М. Горького 12 этажный дом во дворе | Ширина санитарно-защитной полосы водовода составляет 10 м. п.2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп». Проектные решения в части внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Майкоп». |
| Водопровод | Замена участка водопроводной сети в г. Майкоп ул.Матросова от ул.Школьной до ул.Свободы (Ду = 100 мм), L=0,18 км | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп, ул. Матросова от ул. Школьной до ул. Свободы | Ширина санитарно-защитной полосы водовода составляет 10 м. п.2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп». Проектные решения в части внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Майкоп». |
| Водопровод | Замена участка водопроводной сети в г. Майкоп ул.Павлова от Верещагина до Пирогова (Ду = 50 мм), L=0,4 км | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп, ул. Павлова от Верещагина до Пирогова | Ширина санитарно-защитной полосы водовода составляет 10 м. п.2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп». Проектные решения в части внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Майкоп». |
| Водопровод | Реконструкция водопровода по ул. Подгорная от ул. Кирпичной до ул. Крестьянской (Ду = 150 мм), L=1,7 км | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп, ул. Подгорная от ул. Кирпичной до ул. Крестьянской | Ширина санитарно-защитной полосы водовода составляет 10 м. п.2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп». Проектные решения в части внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Майкоп». |
| Водопровод | Замена участка водопроводной сети в г. Майкоп ул.Привокзальная от 9 Января до III Интернационала (Ду = 50 мм), L=0,16 км | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп, ул. Привокзальная от 9 Января до III Интернационала | Ширина санитарно-защитной полосы водовода составляет 10 м. п.2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп». Проектные решения в части внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Майкоп». |
| Водопровод | Замена участка водопроводной сети в г. Майкоп ул.Привокзальная от Кольцова до К.Маркса (Ду = 50 мм), L=0,15 км | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп, ул. Привокзальная от Кольцова до К. Маркса | Ширина санитарно-защитной полосы водовода составляет 10 м. п.2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп». Проектные решения в части внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Майкоп». |
| Водопровод | Замена участка водопроводной сети в г. Майкоп ул.Приреченская от №19 до №28 (Ду = 50 мм), L=0,12 км | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп, ул. Приреченская от №19 до №28 | Ширина санитарно-защитной полосы водовода составляет 10 м. п.2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп». Проектные решения в части внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Майкоп». |
| Водопровод | Замена участка водопроводной сети в г. Майкоп ул.Пролетарская от ул.Шовгенова до ул.Прямой (Ду = 50 мм), L=0,15 км | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп, ул. Пролетарская от ул. Шовгенова до ул. Прямой | Ширина санитарно-защитной полосы водовода составляет 10 м. п.2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп». Проектные решения в части внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Майкоп». |
| Водопровод | Замена участка водопроводной сети в г. Майкоп ул.Революции от Ж/Дорожной до пер.Октябрьского (Ду = 100 мм), L=0,34 км | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп, ул. Революции от Ж/Дорожной до пер. Октябрьского | Ширина санитарно-защитной полосы водовода составляет 10 м. п.2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп». Проектные решения в части внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Майкоп». |
| Водопровод | Замена участка водопроводной сети в г. Майкоп ул.Свободы от Привокзальной до Герцена (Ду = 50 мм), L=0,35км | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп, ул. Свободы от Привокзальной до Герцена | Ширина санитарно-защитной полосы водовода составляет 10 м. п.2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп». Проектные решения в части внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Майкоп». |
| Водопровод | Замена участка водопроводной сети в г. Майкоп ул.Спартаковская от Степной до Шевченко (Ду = 50 мм), L=0,15 км | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп, ул. Спартаковская от Степной до Шевченко | Ширина санитарно-защитной полосы водовода составляет 10 м. п.2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп». Проектные решения в части внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Майкоп». |
| Водопровод | Замена участка водопроводной сети в г. Майкоп ул.Тургенева от Крестьянской до Калинина (Ду = 150 мм), L=0,98 км | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп, ул. Тургенева от Крестьянской до Калинина | Ширина санитарно-защитной полосы водовода составляет 10 м. п.2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп». Проектные решения в части внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Майкоп». |
| Водопровод | Замена участка водопроводной сети в г. Майкоп ул.Фурманова от Ворошилова до Шевченко (Ду = 50 мм), L=0,77 км | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп, ул. Фурманова от Ворошилова до Шевченко | Ширина санитарно-защитной полосы водовода составляет 10 м. п.2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп». Проектные решения в части внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Майкоп». |
| Водопровод | Замена участка водопроводной сети в г. Майкоп ул.Школьная от Пролетарской до Курганной (Ду = 150 мм), L=0,35 км | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп, ул. Школьная от Пролетарской до Курганной | Ширина санитарно-защитной полосы водовода составляет 10 м. п.2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп». Проектные решения в части внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Майкоп». |
| Водопровод | Замена участка водопроводной сети в г. Майкоп ул.Шоссейная вн. Кв. №407 (Ду = 300 мм), L=0,25 км | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп, ул. Шоссейная вн. Кв. №407 | Ширина санитарно-защитной полосы водовода составляет 10 м. п.2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп». Проектные решения в части внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Майкоп». |
| Водопровод | Замена участка водопроводной сети в г. Майкоп пос. Западный, пер. Северный от Луговой до Юбилейной (Ду = 50 мм), L=0,16 км | Муниципальное образование «Город Майкоп», пос. Западный, пер. Северный от Луговой до Юбилейной | Ширина санитарно-защитной полосы водовода составляет 10 м. п.2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп». Проектные решения в части внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Майкоп». |
| Водопровод | Замена участка водопроводной сети в г. Майкоп х.Гавердовский, ул.Гагарина от Титова до Школьной (Ду = 100 мм) , L=1,0 км | Муниципальное образование «Город Майкоп», х. Гавердовский, ул. Гагарина от Титова до Школьной | Ширина санитарно-защитной полосы водовода составляет 10 м. п.2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп». Проектные решения в части внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Майкоп». |
| Водопровод | Замена участка водопроводной сети в г. Майкоп х.Гавердовский, ул.Пионерская от Титова до Школьной, переключение на новую трубу (Ду = 100 мм) , L=0,5 км | Муниципальное образование «Город Майкоп», х. Гавердовский, ул. Пионерская от Титова до Школьной, переключение на новую трубу | Ширина санитарно-защитной полосы водовода составляет 10 м. п.2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп». Проектные решения в части внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Майкоп». |
| Водопровод | Замена участка водопроводной сети в г. Майкоп п.Северный, пер.Свободы от Бонивура до Ленина (Ду = 100 мм) , L=0,1 км | Муниципальное образование «Город Майкоп», п. Северный, пер. Свободы от Бонивура до Ленина | Ширина санитарно-защитной полосы водовода составляет 10 м. п.2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп». Проектные решения в части внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Майкоп». |
| Водопровод | Замена участка водопроводной сети в г. Майкоп п.Северный, ул.Гастелло от Бнивура до Ленина (Ду = 50 мм) , L=0,11 км | Муниципальное образование «Город Майкоп», п. Северный, ул. Гастелло от Бонивура до Ленина | Ширина санитарно-защитной полосы водовода составляет 10 м. п.2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп». Проектные решения в части внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Майкоп». |
| Водопровод | Замена участка водопроводной сети в г. Майкоп п.Северный, ул. Матросова от Ленина до пос.Советского (Ду = 50 мм), L=0,3 км | Муниципальное образование «Город Майкоп», п. Северный, ул. Матросова от Ленина до пос. Советского | Ширина санитарно-защитной полосы водовода составляет 10 м. п.2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп». Проектные решения в части внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Майкоп». |
| Водопровод | Замена участка водопроводной сети в г. Майкоп п.Северный, ул. Новая от приемной камеры до фермы МТФ (Ду = 50 мм) , L=0,15 км | Муниципальное образование «Город Майкоп», п. Северный, ул. Новая от приемной камеры до фермы МТФ | Ширина санитарно-защитной полосы водовода составляет 10 м. п.2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп». Проектные решения в части внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Майкоп». |
| Водопровод | Замена участка водопроводной сети в г. Майкоп п.Северный, ул. Школьная от Матросова до Школьной (Ду = 100 мм), L=0,06 км | Муниципальное образование «Город Майкоп», п. Северный, ул. Школьная от Матросова до Школьной | Ширина санитарно-защитной полосы водовода составляет 10 м. п.2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп». Проектные решения в части внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Майкоп». |
| Водопровод | Замена участка водопроводной сети в г. Майкоп ст.Ханская, ул.Приречная от М.Горького до Интернациональной (Ду = 100 мм), L=0,2 км | Муниципальное образование «Город Майкоп», ст. Ханская, ул. Приречная от М. Горького до Интернациональной | Ширина санитарно-защитной полосы водовода составляет 10 м. п.2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп». Проектные решения в части внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Майкоп». |
| Водопровод | Замена участка водопроводной сети в г. Майкоп ст.Ханская, ул.Гагарина от Ленина до Революционной (Ду = 89 мм), L=0,4 км | Муниципальное образование «Город Майкоп», ст. Ханская, ул. Гагарина от Ленина до Революционной | Ширина санитарно-защитной полосы водовода составляет 10 м. п.2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп». Проектные решения в части внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Майкоп». |
| Водопровод | Замена участка водопроводной сети в г. Майкоп ст.Ханская, ул.Верещагина от Пионерской до Веселой (Ду = 300 мм) , L=0,416км | Муниципальное образование «Город Майкоп», ст. Ханская, ул. Верещагина от Пионерской до Веселой | Ширина санитарно-защитной полосы водовода составляет 10 м. п.2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп». Проектные решения в части внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Майкоп». |
| Водопровод | Замена участка водопроводной сети в г. Майкоп ст.Ханская, ул. М. Горького от Школьной до Свободы (Ду = 100 мм) , L=0,3 км | Муниципальное образование «Город Майкоп», ст.Ханская, ул. М. Горького от Школьной до Свободы | Ширина санитарно-защитной полосы водовода составляет 10 м. п.2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп». Проектные решения в части внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Майкоп». |
| Водопровод | Замена участка водопроводной сети в г. Майкоп ст.Ханская, ул. Пионерская от Верещагина до Гагарина (Ду = 100 мм) , L=0,2 км | Муниципальное образование «Город Майкоп», ст. Ханская, ул. Пионерская от Верещагина до Гагарина | Ширина санитарно-защитной полосы водовода составляет 10 м. п.2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп». Проектные решения в части внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Майкоп». |
| Водопровод | Замена участка водопроводной сети в г. Майкоп ст. Ханская, ул.Советская от М.Горького до Революции (Ду = 100 мм), L=0,1 км | Муниципальное образование «Город Майкоп», ст. Ханская, ул. Советская от М. Горького до Революции | Ширина санитарно-защитной полосы водовода составляет 10 м. п.2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп». Проектные решения в части внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Майкоп». |
| Водопровод | Замена участка водопроводной сети в г. Майкоп х.Косинов, ул.Гагарина (Ду = 50 мм) , L=0,650 км | Муниципальное образование «Город Майкоп», х. Косинов, ул. Гагарина | Ширина санитарно-защитной полосы водовода составляет 10 м. п.2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп». Проектные решения в части внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Майкоп». |
| Водопровод | Замена участка водопроводной сети в г. Майкоп х.Косинов , ул.Молодежная (Ду = 50 мм) , L=0,2 км | Муниципальное образование «Город Майкоп», х. Косинов , ул. Молодежная | Ширина санитарно-защитной полосы водовода составляет 10 м. п.2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп». Проектные решения в части внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Майкоп». |
| Водопровод | Замена участков сети водоснабжения, исчерпавших ресурс, расположенных в х. Косинов (Ду = 50 - 100 мм), L=2,5 км | Муниципальное образование «Город Майкоп», х. Косинов | Ширина санитарно-защитной полосы водовода составляет 10 м. п.2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп». Проектные решения в части внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Майкоп». |
| Водопровод | Замена участков сети водоснабжения, исчерпавших ресурс, расположенных в п. Подгорный (Ду = 73 - 150 мм) , L=2,786 км | Муниципальное образование «Город Майкоп», п. Подгорный | Ширина санитарно-защитной полосы водовода составляет 10 м. п.2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп». Проектные решения в части внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Майкоп». |
| Источник водоснабжения | Артскважина №1 (№78988/1) - перебуривание | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп | Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения должны быть определены проектом | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп». Проектные решения в части внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Майкоп». |
| Источник водоснабжения | Артскважина №1а (№79150/1а) - перебуривание | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп | Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения должны быть определены проектом | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп». Проектные решения в части внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Майкоп». |
| Источник водоснабжения | Артскважина №3а (№40700/3а) - перебуривание | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп | Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения должны быть определены проектом | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп». Проектные решения в части внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Майкоп». |
| Источник водоснабжения | Артскважина №6 (№72778/6-11) - перебуривание | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп | Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения должны быть определены проектом | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп». Проектные решения в части внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Майкоп». |
| Источник водоснабжения | Артскважина №7 (№ЗР-Э/7) - перебуривание | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп | Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения должны быть определены проектом | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп». Проектные решения в части внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Майкоп». |
| Водопровод | Магистральный водопровод ул Кубанская - кап. ремонт, реконструкция, L=3,174 км | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп, ул. Кубанская | Ширина санитарно-защитной полосы водовода составляет 10 м. п.2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп». Проектные решения в части внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Майкоп». |
| Водопровод | Водопровод пос.Северный - замена, L=0,625 км | Муниципальное образование «Город Майкоп», пос. Северный | Ширина санитарно-защитной полосы водовода составляет 10 м. п.2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп». Проектные решения в части внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Майкоп». |
| Водопровод | Магистральный водовод №3 пос. Северный - замена, L=1,92 км | Муниципальное образование «Город Майкоп», пос. Северный | Ширина санитарно-защитной полосы водовода составляет 10 м. п.2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп». Проектные решения в части внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Майкоп». |
| Водопровод | Водопровод х.Косинов - замена | Муниципальное образование «Город Майкоп», х. Косинов | Ширина санитарно-защитной полосы водовода составляет 10 м. п.2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп». Проектные решения в части внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Майкоп». |
| Водопровод | В/сеть пос.Подгорный - замена | Муниципальное образование «Город Майкоп», пос. Подгорный | Ширина санитарно-защитной полосы водовода составляет 10 м. п.2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп». Проектные решения в части внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Майкоп». |
| Водопровод | Водозабор 1А длиной 4,4км трубы Ф800мм - замена, L=4,4 км | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп | Ширина санитарно-защитной полосы водовода составляет 10 м. п.2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп». Проектные решения в части внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Майкоп». |
| Водопровод | Водовод 1 дл-3,3км труба Ф500мм - замена, L=3,3 км | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп | Ширина санитарно-защитной полосы водовода составляет 10 м. п.2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп». Проектные решения в части внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Майкоп». |
| Водопровод | Строительство подводящего водопровода от водовода Д=500 мм, проходящего по нечётной стороне вдоль трассы Майкоп - Усть-Лабинск (ул. Димитрова), к новым районам застройки ИЖС, от ул.Димитрова г. Майкопа до ул.Центральная в п.Западном (Ду = 355 мм), L=1,5 км | Муниципальное образование «Город Майкоп», ул. Димитрова г. Майкопа до ул. Центральная в п. Западном | Ширина санитарно-защитной полосы водовода составляет 10 м. п.2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп». Проектные решения в части внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Майкоп». |
| Водопроводная подкачивающая станция (ВПС) | Строительство насосной станции подкачки с накопительными резервуарами холодной воды в восточной части г. Майкопа | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп, восточная часть г. Майкопа | Зона санитарной охраны составляет 15 м. п.2.4.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп». Проектные решения в части внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Майкоп». |
| Регулирующие сооружения | Устройство водонапорных башен в восточной части г. Майкопа в количестве 2 шт. | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп, восточная часть г. Майкопа | Зона санитарной охраны составляет 30 м. п.2.4.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп». Проектные решения в части внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Майкоп». |
| Водопровод | Строительство сети от насосной станции подкачки до водонапорных башен в восточной части г. Майкопа, L=3,3 км | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп, восточная часть г. Майкопа | Ширина санитарно-защитной полосы водовода составляет 10 м. п.2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп». Проектные решения в части внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Майкоп». |
| Водопровод | Строительство уличных сетей от водонапорных башен в восточной части г. Майкопа, L=6,2 км | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп, восточная часть г. Майкопа | Ширина санитарно-защитной полосы водовода составляет 10 м. п.2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп». Проектные решения в части внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Майкоп». |
| Водопровод | Строительство уличных сетей от водонапорных башен в восточной части г. Майкопа, L=14,57 км | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп, восточная часть г. Майкопа | Ширина санитарно-защитной полосы водовода составляет 10 м. п.2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп». Проектные решения в части внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Майкоп». |
| Водопровод | Закольцовка подводящего водопровода от водовода Д=500 мм, проходящего в зеленой части ул. Димитрова от Гавердовского водозабора до ул. Юннатов, до участка застройки с кадастровым номером 01:08:0512001:889, с существующим водопроводом Д=300 в водопроводной камере напротив дома №33 по ул. Н. Остапенко в г.Майкопе, L=1,46 км | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп, от Гавердовского водозабора до ул. Юннатов, до участка застройки с кадастровым номером 01:08:0512001:889 | Ширина санитарно-защитной полосы водовода составляет 10 м. п.2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп». Проектные решения в части внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Майкоп». |
| Водопровод | Реконструкция подводящего водопровода от водовода Д=500 мм, проходящего в зеленой части ул. Димитрова от Гавердовского водозабора до ул. Юннатов, L=6,0 км | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп, от Гавердовского водозабора до ул. Юннатов | Ширина санитарно-защитной полосы водовода составляет 10 м. п.2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп». Проектные решения в части внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Майкоп». |
| Водопровод | Строительство подводящего водопровода от водопровода Д=300 мм, проходящего по ул.Пирогова, до участка нового строительства в районе ул. Низпоташная, L=1,22 км | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп, в районе ул. Низпоташная | Ширина санитарно-защитной полосы водовода составляет 10 м. п.2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп». Проектные решения в части внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Майкоп». |
| Водопровод | Закольцовка водопроводной сети от существующего колодца сети Д=300, проходящего по ул. Михайлова, до пересечения ул. 7-й Переулок и ул. Шоссейная с водопроводом Д=300, L=0,48 км | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп, до пересечения ул. 7-й Переулок и ул. Шоссейная | Ширина санитарно-защитной полосы водовода составляет 10 м. п.2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп». Проектные решения в части внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Майкоп». |
| Водопровод | Закольцовка водопроводной сети от существующего колодца внутридворовой сети Д=300, проходящего от дома №17 по ул. Михайлова, до пересечения ул. 7-й Переулок и ул. Шоссейная с водопроводом Д=300, L=0,35 км | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп, по ул. Михайлова, до пересечения ул. 7-й Переулок и ул. Шоссейная | Ширина санитарно-защитной полосы водовода составляет 10 м. п.2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп». Проектные решения в части внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Майкоп». |
| Водопровод | Реконструкция водопроводной сети по ул. Промышленная пер. Светлый, ул. 60 лет С. Адыгея, по ул. Солнечной до ул. Юбилейная (Ду=530 мм), L=1,534 | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп, по ул. Промышленная пер. Светлый, ул. 60 лет С. Адыгея, по ул. Солнечной до ул. Юбилейная | Ширина санитарно-защитной полосы водовода составляет 10 м. п.2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп». Проектные решения в части внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Майкоп». |
| Водопровод | Реконструкция водопровода Д=110 мм, с территории зу, за СОК ОШТЕН, L=0,75 км | Муниципальное образование «Город Майкоп», с территории зу, за СОК ОШТЕН | Ширина санитарно-защитной полосы водовода составляет 10 м. п.2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп». Проектные решения в части внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Майкоп». |
| Водопровод | Реконструкция водопровода по ул. М.Горького во дворе 12 этажного дома (Ду= 200 мм), L=0,3 км | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп, по ул. М.Горького во дворе 12 этажного дома | Ширина санитарно-защитной полосы водовода составляет 10 м. п.2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп». Проектные решения в части внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Майкоп». |
| Водопровод | Реконструкция водопровода по ул. Димитрова, 2 (Ду= 160 мм), L=0,144 км | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп, по ул. Димитрова, 2 | Ширина санитарно-защитной полосы водовода составляет 10 м. п.2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп». Проектные решения в части внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Майкоп». |

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры могут быть условно разделены на общие (важные с точки зрения развития муниципального образования в целом) и частные (важные с точки зрения развития отдельных коммунальных систем). Последние включают показатели спроса, эффективности производства, транспортировки и распределения энергоресурсов, качества предоставляемых коммунальных услуг и выбросов парниковых газов. Перечень показателей формируется по минимуму, чтобы не усложнять процесс мониторинга настоящей Программы.

Значения целевых показателей были определены с учетом значений базового периода, принятых допущений, сроков реализации предлагаемых мероприятий и ресурсосберегающих эффектов. В качестве значений принимались удельные, долевые и абсолютные показатели в натуральном выражении, что обеспечивало сопоставимость во времени.

Общие целевые показатели развития муниципального образования

Показатели экономической доступности коммунальных услуг для населения и бюджета в части оплаты (субсидии и социальная поддержка) за него подробно описаны и представлены в «Обосновывающих материалах к Программному документу». Показатели, характеризующие обеспеченность населения жилой площадью, объемы ввода жилых и общественных зданий, представлены в таблицах генерального плана муниципального образования.

Целевые показатели развития системы водоснабжения

Перспективные показатели спроса на услуги водоснабжения представлены в подразделе Целевые показатели развития системы водоснабжения в таблице 4-2.

| Показатели | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество аварий в сетях водоснабжения |  | ед./км | 0,568 | 0,568 | 0,568 | 0,568 | 0,557 | 0,503 | 0,455 | 0,403 |
| Удельный расход электроэнергии на подъем и транспортировку воды |  | кВт*ч/м3 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 |
| Удельное водопотребление |  | м3/чел./год | 36,4 | 35,7 | 35,8 | 35,9 | 35,6 | 34,6 | 34,5 | 34,7 |
| Доля объема отпуска воды, счета за которую выставлены по приборам учета |  | % | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 100 | 100 | 100 |
| Доля потерь воды в сетях |  | % | 37,47 | 36,72 | 35,99 | 35,27 | 34,56 | 31,24 | 28,24 | 25,01 |
| Обеспеченность населения услугой централизованного водоснабжения |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения8 |  | % | 0,39 | 0,39 | 0,40 | 0,40 | 0,39 | 0,37 | 0,33 | 0,29 |
| Отпуск всего |  | тыс. куб. м. | 9951,1 | 9951,1 | 9951,1 | 9951,1 | 9951,1 | 10050,6 | 10251,6 | 10457,7 |
| Перспективные нагрузки |  | м. куб/сут. | 1136,0 | 1136,0 | 1136,0 | 1136,0 | 1136,0 | 1170,3 | 1170,3 | 1193,8 |

ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ

ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Общая программа проектов помимо описываемых ниже инвестиционных проектов также включает расходы на актуализацию настоящей Программы. Данное мероприятие рассматривается в качестве необходимого при утверждении инвестиционных надбавок в тарифах.

Программа инвестиционных проектов в системе водоснабжения

Мероприятия по системе водоснабжения распределены по следующим группам:

– строительство водопроводных сетей;

– реконструкция действующих водопроводных сетей.

Мероприятия и стоимость по прокладке и реконструкции трубопроводов по присоединению новых потребителей финансируются за счет платы за технологическое присоединение и протяженность сети. Мероприятия по замене трубопроводов, модернизация водопроводных сооружений финансируются за счет капитальных вложений из прибыли.

Экономию топливно-энергетических ресурсов (электрическая энергия) и воды можно получить в результате реализации мероприятий по замене изношенных трубопроводов и насосного оборудования на водозаборах и насосных станциях. Мероприятия по замене трубопроводов водоснабжения имеют простой срок окупаемости более 15 лет, но тем не менее их реализация важна с точки зрения оказания надежной и качественной услуги водоснабжения. Остальные технические мероприятия в системе водоснабжения окупаются за счет дополнительного дохода, получаемого от присоединения новых потребителей (без учета дополнительных затрат на содержание построенных и реконструированных объектов).

Строительство и реконструкция водопроводных сетей должны проводиться с заменой изношенных трубопроводов с применением современных технологий.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

в отношении централизованной системы водоснабжения

«Строительство Водопроводных сетей на территории МО «Город Майкоп» Республики Адыгея в п. Родниковый»

Чистая вода

| № пп | Наименование мероприятия | Обоснование реализации | Место Нахождения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | До реализ проекта | После реализ проекта | Значение показателя |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-32 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Строительство Водопроводных сетей на территории МО «Город Майкоп» Республики Адыгея В п. Родниковый» | Земельные участки многодетным | «Город Майкоп» Республики Адыгея В п. Родниковый» | 500 м3/с | 500 м3/с | L= 6340 м Ду 110,160,220 |  | 67 886,00 | - | - | - | - | - |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного водоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых водопроводных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки воды от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО ГРУППЕ 1 фактическая сумма 53 531,00 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

в отношении централизованной системы водоснабжения

«Строительство Водопроводных сетей на территории МО «Город Майкоп» Республики Адыгея

в северо-западной части ст. Ханской»

Чистая вода

| № пп | Наименование мероприятия | Обоснование реализации | Место Нахождения объекта | Основные техниче ские характеристики |  |  |  | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | До реализ проекта | После реализ проекта | Значение показателя |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-32 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Не планируется |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного водоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых водопроводных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство Водопроводных сетей на территории МО «Город Майкоп» Республики Адыгея В северо-западной части ст. Ханской | Увеличение доли обеспеченности ЦСВ | «Город Майкоп» Республики Адыгея В северо-западной части ст. Ханской | 250 м3/с | 250 м3/с | L= 6870 м Ду 110, 63,160 |  | 31 152,40 | - | - | - | - | - |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки воды от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО ГРУППЕ 2 фактическая сумма 53 531,57 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД МАЙКОП» НА 2022-2025 гг. и НА ПЕРИОД ДО 2032 г. В СООТВЕТСТВИИ С РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПРОГРАММЫ «Чистая вода»

Соответствие целевых показателей региональной программы субъекта Российской Федерации целевым показателям, предусмотренным паспортом федерального проекта «Чистая вода», в том числе на каждый год ее реализации.

Согласно методических рекомендаций для определения целевых показателей региональной программы рекомендуется использовать целевые показатели, предусмотренные приложением № 2 «Показатели федерального проекта по субъектам Российской Федерации» паспорта федерального проекта.

Начальное значение целевого показателя «Доля населения Республики Адыгея, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения» в региональной программе определено на уровне 79,7 процента, что соответствует базовому значению целевого показателя, предусмотренному паспортом федерального проекта (79,7 процента) и результатам инвентаризации (79,7 процента).

Начальное значение целевого показателя «Доля городского населения Республики Адыгея, обеспеченного качественной питьевой водой из системы централизованного водоснабжения» в региональной программе определено на уровне 88,7 процента, что соответствует базовому значению целевого показателя, предусмотренному паспортом федерального проекта (88,7 процента) и результатам инвентаризации (88,7 процентов).

Динамика достижения значений целевого показателя «Доля населения Республики Адыгея, обеспеченного качественной питьевой водой из системы централизованного водоснабжения» и «Доля городского населения Республики Адыгея, обеспеченного качественной питьевой водой из системы централизованного водоснабжения» на 2019 – 2024 годы составляет:

| Годы Показатель, % | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения: по данным федерального проекта по данным региональной программы | 79,7 79,7 | 80,0 80,3 | 80,6 85,4 | 81,9 86,7 | 83,9 88,2 | 87,7 91,0 |
| Доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения: по данным федерального проекта по данным региональной программы | 88,7 88,7 | 88,9 88,9 | 90,2 90,5 | 93,5 90,5 | 96,0 90,5 | 96,5 96,6 |

Наличие в программе средств из внебюджетных источников.

Согласно пункту 10.4 методических рекомендаций необходимый для реализации региональной программы минимальный объем средств из внебюджетных источников рекомендуется определять исходя из перечня объектов, включенных в региональную программу с учетом результатов инвентаризации.

Для Республики Адыгея минимальный лимит из внебюджетных источников не предусмотрен.

Наличие расчета бюджетной эффективности с построением рейтинга объектов.

Согласно методических рекомендаций предусмотрено, что объекты региональной программы отбираются в числе прочего по итогам рейтингования по показателю бюджетной эффективности как занимающие верхние позиции в указанном рейтинге. Порядок расчета показателя бюджетной эффективности приведен в пункте 11.2 методических рекомендаций.

Пунктом 11.3 установлено, что итоги рейтингования объектов рекомендуется включить в текстовую часть региональной программы в виде рейтинговой таблицы в порядке убывания показателя бюджетной эффективности.

Текстовая часть региональной программы Республики Адыгея содержит рейтинг объектов; расчет рейтинга соответствует методическим рекомендациям.

5. Обоснованность выбора объектов данными, размещенными в АИС «Реформа ЖКХ».

Подпунктом 2 пункта 11.1 методических рекомендаций предусмотрен отбор субъектами Российской Федерации объектов для включения в региональную программу с учетом итогов ранее выполненной инвентаризации и обоснованности выбора объектов данными, размещенными в АИС «Реформа ЖКХ».

Данные по объектам, на которых планируется реализация мероприятий программы, размещены в АИС «Реформа ЖКХ»:

| № п/п | Наименование объекта, включенного в региональную программу | Наименование муниципального образования (муниципального района) | Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из ЦСВ, согласно данным, размещенным в АИС «Реформа ЖКХ», % |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Строительство водозаборных сооружений с бурением артезианских скважин в станице Ханской, городе Майкопе, хуторе Гавердовском с павильонами водоподготовки контейнерного типа, с установкой телеметрического оборудования,строительство водопроводных сетей | город Майкоп | 88,98 |

Выписка из Республиканской программы

«Формирование рейтинга объектов по показателю бюджетной эффективности 2018 г.»

Общая численность населения: 453 376 чел.

Численность населения, обеспеченного питьевым водоснабжением: 453 376. человек. (1)

Базовое значение численности обеспеченного питьевой водой из ЦСВ – 387117 чел.

Итоговое значение численности обеспеченного качественной питьевой водой из ЦСВ – 357853 чел. (в ЧВ-2 -361341чел)

Базовое значение доли численности городского населения обеспеченного питьевой водой 213 820 чел.

Итоговое значение доли численности городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой 189558 чел.

Приросты: в ЧВ-2 – 25776 чел., стало 29264 чел.

26 объектов программы:

| Годы Показатель, % | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения: по данным федерального проекта по данным региональной программы | 79,7 79,7 | 80,0 80,3 | 80,6 85,4 | 81,9 86,7 | 83,9 88,2 | 87,7 91,0 |
| Доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения: по данным федерального проекта по данным региональной программы | 88,7 88,7 | 88,9 88,9 | 90,2 90,5 | 93,5 90,5 | 96,0 90,5 | 96,5 96,6 |

РЕЙТИНГОВАЯ ТАБЛИЦА

| Позиция в рейтинге | Наименование объекта | Объем инвестиций из федерального бюджета млн. руб. | Плановый показатель увеличения доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из ЦСВ, % | Значение показателя бюджетной эффективности, млн. рублей/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № 1 | Реконструкция водозаборного сооружения, установка станции водоподготовки контейнерного типа, глубинного насоса с ЧПУ с установкой телеметрического оборудования в поселке городского типа Тлюстенхабль МО «Тлюстенхабльское городское поселение» | 11,700 | 0,788 | 15,00 |
| № 2 | Реконструкция водозаборного сооружения с установкой станций водоподготовки, станций управления глубинным насосом ЧПР, с установкой телеметрического оборудования в поселке Новом МО «Яблоновское городское поселение» | 18,900 | 0.934 | 21,00 |
| № 3 | Реконструкция водозаборного сооружения N 1 и N 2 в поселке городского типа Энем, МО «Энемское городское поселение» | 29,790 | 0,654 | 45,830 |
| № 4 | Строительство водозаборных сооружений с бурением артезианских скважин в станице Ханской, городе Майкопе, хуторе Гавердовском с павильонами водоподготовки контейнерного типа, с установкой телеметрического оборудования, строительство водопроводных сетей, МО «Город Майкоп» | 173,110 | 3,149 | 51,536 |
| № 5 | Реконструкция водозаборных сооружений с бурением артезианских скважин в городе Адыгейске, ауле Гатлукай, хуторе Псекупс, с контейнерами водоподготовки и телеметрического оборудования, МО «Город Адыгейск» | 37,400 | 0,443 | 84,424 |
| № 6 | Реконструкция водозаборного сооружения, установка станции водоподготовки контейнерного типа, глубинного насоса с ЧПР с установкой телеметрического оборудования в ауле Габукай, хуторе Шевченко, МО «Габукайское сельское поселение» | 3,4018 | 0,032 | 113,393 |
| № 7 | Реконструкция водозаборного сооружения установка станции водоподготовки контейнерного типа, глубинного насоса с ЧПУ, с установкой телеметрического оборудования в ауле Вочепший МО «Вочепшийское сельское поселение» | 3,500 | 0,03 | 116,66 |
| № 8 | Строительство водозаборного сооружения в станице Гиагинской, со станцией водоподготовки, глубинным насосом с ЧПУ, МО «Гиагинское сельское поселение» | 11,051 | 0,085 | 138,137 |
| № 9 | Строительство сетей водоснабжения с бурением артезианских скважин, контейнерных станций водоподготовки в селе Сергиевском, МО «Сергиевское сельское поселение» | 21,600 | 0,099 | 166,53 |
| № 10 | Водозаборные сооружения с зоной санитарной охраны источника водоснабжения по ул.Чапаева, с.Красногвардейское, Красногвардейского района, Республики Адыгея, МО «Красногвардейское сельское поселение» | 11,05431 | 0,05 | 221,086 |
| № 11 | Строительство водозаборного сооружения с контейнерами водоподготовки и телеметрического оборудования в станице Дондуковской по улице Октябрьская, МО «Дондуковское сельское поселение» | 9,000 | 0,04 | 225,00 |
| № 12 | Строительство водозаборного сооружения, установка контейнера водоподготовки на каптаж без насоса подкачки в ауле Ходзь, МО «Ходзенское сельское поселение» | 6,000 | 0,025 | 240,00 |
| № 13 | Реконструкция водозаборного сооружения установка станции водоподготовки контейнерного типа, глубинного насоса с ЧПР, с установкой телеметрического оборудования в ауле Понежукай, МО «Понежукайское сельское поселение» | 12,1004 | 0,05 | 242,00 |
| № 14 | Реконструкция водозаборного сооружения с установкой станциий водоподготовки, станций управления глубинным насосом ЧПР, заменой водонапорной башни с установкой телеметрического оборудования в ауле Афипсип, ауле Панахес, поселке Кубаньстрой, МО «Афипсипское сельское поселение» | 11,440 | 0,04 | 286,00 |
| № 15 | Реконструкция водозаборного сооружения с установкой станций водоподготовки, станций управления глубинным насосом ЧПР, с установкой телеметрического оборудования в ауле Старобжегокай, хуторе Хомуты, ауле Новая Адыгея, МО «Старобжегокайское сельское поселение» | 63,279 | 0,14 | 451,992 |
| № 16 | Реконструкция водозаборного сооружения с бурением артезианских скважин, станции водоподготовки и строительством водопроводной сети в ауле Уляп, МО «Уляпское сельское поселение» | 13800,0 | 0,028 | 460,00 |
| № 17 | Строительство водозаборного сооружения с бурением артезианской скважины, контейнерных станций водоподготовки, в с установкой телеметрического оборудования в хуторе Чернышеве, поселке Ульском. Строительство водопроводных сетей в поселке Ульском, МО «Заревское сельское поселение» | 13,000 | 0,028 | 464,285 |
| № 18 | Реконструкция водозаборного сооружения установка станции водоподготовки контейнерного типа, глубинного насоса с ЧПУ в ауле Джиджихабль, хуторе Городском с установкой телеметрического оборудования, МО «Джиджихабльское сельское поселение» | 15,100 | 0,028 | 539,285 |
| № 19 | Строительство водозаборного сооружения с установкой станции водоподготовки контейнерного типа, станций управления глубинными насосами с бурением артезианских скважин, в ауле Бжедугхабль, МО «Садовское сельское поселение» | 11,560 | 0,02 | 578,00 |
| № 20 | Строительство водозаборного сооружения, установка контейнера водоподготовки на каптаж без насоса подкачки с телеметрическим оборудованием в хуторе Ткачеве. Реконструкция водозаборных сооружений с установкой станций водоподготовки контейнерного типа, станций управления глубинными насосами, телеметрического оборудования и с бурением скважин в хуторе Гражданском, хуторе Вольном, хуторе Коминтерн, МО «Красноульское сельское поселение» | 12,1618 | 0,01 | 608,091 |
| № 21 | Водоснабжение аула Кошехабль Кошехабльского района, МО «Кошехабльское сельское поселение» | 73,96399 | 0,11 | 616,366 |
| № 22 | Реконструкция водозаборного сооружения установка станции водоподготовки контейнерного типа, глубинного насоса с ЧПР, с бурением скважины, с установкой телеметрического оборудования станице Кужорской, МО «Кужорское сельское поселение» | 25,340 | 0,04 | 633,50 |
| № 23 | Реконструкция водозаборного сооружения с установкой станций водоподготовки, станций управления глубинным насосом ЧПР, с установкой телеметрического оборудования в ауле Тахтамукай, хуторе Отрадном, поселке Прикубанском, поселке Супс, хуторе Апостолиди, ауле Натухай, с реконструкцией водопроводных сетей, МО «Тахтамукайское сельское поселение» | 74,630 | 0,095 | 785,578 |
| № 24 | Строительство водозаборного сооружения с бурением скважин, с установкой станции водоподготовки, с установкой телеметрического оборудования в хуторе Северо-Восточные сады, хуторе Грозном, хуторе Советском, МО «Кировское сельское поселение» | 40,880 | 0,034 | 1202,352 |
| № 25 | Строительство водозаборных сооружений с бурением артезианских скважин, с установкой башен, контейнерных станций водоподготовки с установкой телеметрического оборудования в хуторе Мокроназарове, хуторе Мамацеве, хуторе Пикалине, хуторе Чикалове, хуторе Орехове, МО «Дукмасовское сельское поселение» | 21,400 | 0,015 | 1426,666 |
| № 26 | Реконструкция водозаборного сооружения, установка станции управления ЧПР, с глубинным насосом, станции водоподготовки контейнерного типа с установкой телеметрического оборудования в ауле Козет, МО «Козетское сельское поселение» | 44,150 | 0,01 | 4415,00 |
| 26 объектов |  | 769,3123 | 6,977 | 14147,711 |

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

в отношении централизованной системы водоснабжения

централизованных систем водоснабжения муниципального образования «Город Майкоп» по мероприятиям изложенных в ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «МАЙКОПВОДОКАНАЛ» В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2019-2023 гг.

| № пп | Наименование мероприятия | Обоснование реализации | Место Нахождения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | До реализ проекта | После реализ проекта | Значение показателя |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-32 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Не планируется |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного водоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых водопроводных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки воды от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция водопроводной сети по ул.12 Марта от ул. 9 Января до ул.Чкалова | Физический износ Увеличение качества воды | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп, ул.12 Марта от ул. 9 Января до ул. Чкалова |  |  | L=0,420 км | Ду = 500 мм | - | 11 601,09 | - | - | - | 11 601,09 |
|  | Реконструкция водопроводной сети по ул. Конституции от ул. Апшеронской до ул. Свердлова | Физический износ Увеличение качества воды | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп, ул. Конституции от ул. Апшеронской до Свердлова |  |  | L=0,57 км | Ду = 150 мм | - | 3 826,25 | - | - | - | 3 826,25 |
|  | Реконструкция водопроводной сети по ул. Курганная от III Интернационала до ул. Красногвардейской | Физический износ Увеличение качества воды | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп, ул. Курганная от ул. III Интернационала до ул. Красногвардейской |  |  | L=0,35 км | Ду = 200 мм | - | 3 178,30 | - | - | - | 3 178,3 |
|  | Реконструкция водопроводной сети по ул. Ж/Дорожная от ул. Крестьянская до ул. Первомайской | Физический износ Увеличение качества воды | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп, ул. Ж/Дорожная от ул. Крестьянская до ул. Первомайской |  |  | L=0,75 км | Ду = 500 мм | - | 20 716,23 | - | - | - | 20 71623 |
|  | Реконструкция водопровода по ул. Пушкина от ул. Кубанской до ул. Заводской | Физический износ Увеличение качества воды | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп, ул. Пушкина от Кубанской до Заводской |  |  | L=0,9 км | Ду = 110 мм | - | 2 100,30 | - | - | - | 2 100,30 |
|  | Реконструкция водопроводной сети по ул. Луговая от ул. Свободы до ул. Юбилейной | Физический износ Увеличение качества воды | Муниципальное образование «Город Майкоп», пос. Западный, ул. Луговая от ул. Свободы до ул. Юбилейной |  |  | L=0,328 км | Ду = 110 мм | - | 2 100,3 | - | - | - | 2 100,30 |
|  | Реконструкция водопроводной сети по ул. Промышленная пер. Светлый, ул. 60 лет С. Адыгея, по ул. Солнечной до ул. Юбилейная | Физический износ Увеличение качества воды | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп, ул. Промышленная пер. Светлый, ул. 60 лет С. Адыгея, по ул. Солнечной до ул. Юбилейная |  |  | L=1,534 | Ду = 530 мм | - | 42 371,61 | -- | - | - | 42 371,61 |
|  | Реконструкция водопровода Д=110 мм, с территории зу, за СОК ОШТЕН | Физический износ Увеличение качества воды | Муниципальное образование «Город Майкоп», с территории зу, за СОК ОШТЕН |  |  | L=0,75 км | Д = 110 мм | - | 4 802,52 | - | - | - | 4 802,52 |
|  | Реконструкция водопровода по ул. М.Горького во дворе 12 этажного дома | Физический износ Увеличение качества воды | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп, по ул. М.Горького во дворе 12 этажного дома |  |  | L=0,3 км | Ду = 200 мм | - | 2 724,25 | - | - | - | 2 724,25 |
|  | Реконструкция водопровода по ул. Димитрова, 2 | Физический износ Увеличение качества воды | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп, по ул. Димитрова, 2 |  |  | L=0,144 км | Ду= 160 мм | - | 1 101,88 | - | - | - | 1 101,88 |
|  | Реконструкция водопровода по ул. Подгорная от ул. Кирпичной до ул. Крестьянской | Физический износ Увеличение качества воды | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп, ул. Подгорная от ул. Кирпичной до ул. Крестьянской |  |  | L=1,7 км | Ду = 150 мм | - | 13 009,26 | - | -- |  | 13 009,26 |
|  | Итого по группе 113 295,01 |  |  |  |  |  |  |  |  | 113 295,01 |  |  |  |

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

в отношении централизованной системы водоснабжения

централизованных систем водоснабжения муниципального образования «Город Майкоп»

по мероприятиям, изложенным в Генеральном плане муниципального образования «Город Майкоп»

| № пп | Наименование мероприятия | Обоснование реализации | Место Нахождения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | До реализ проекта | После реализ проекта | Значение показателя |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-32 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Не планируется |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - |
|  | Артскважина №1 (№78988/1) - перебуривание | Схема водоснабжения и водоотведения | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп | 0м3/с | 600м3/с |  |  | - | 17 000,00 | - | - | - | - |
|  | Артскважина №1а (№79150/1а) - перебуривание | Схема водоснабжения и водоотведения | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп | 0м3/с | 450м3/с |  |  | - | - | 17000,00 | - | - | - |
|  | Артскважина №3а (№40700/3а) - перебуривание | Схема водоснабжения и водоотведения | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп | 0м3/с | 400м3/с |  |  | - | 17 000,00 | - | - | - | - |
|  | Артскважина №6 (№72778/6-11) - перебуривание | Схема водоснабжения и водоотведения | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп | 0м3/с | 400м3/с |  |  | - | - | 17000,00 | - | - |  |
|  | Артскважина №7 (№ЗР-Э/7) - перебуривание | Схема водоснабжения и водоотведения | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп | 0м3/с | 400м3/с |  |  | - | 17 000,00 | - | - | - | - |
|  | Строительство подводящего водопровода от водовода Д=500 мм, проходящего по нечётной стороне вдоль трассы Майкоп - Усть-Лабинск (ул. Димитрова), к новым районам застройки ИЖС, от ул.Димитрова г. Майкопа до ул.Центральная в п.Западном ( | Схема водоснабжения и водоотведения | Муниципальное образование «Город Майкоп», ул. Димитрова г. Майкопа до ул. Центральная в п. Западном | Ду= 500мм | L=1,5 км |  |  |  | 27 258,00 |  |  |  |  |
|  | Строительство насосной станции подкачки с накопительными резервуарами холодной воды в восточной части г. Майкопа | Схема водоснабжения и водоотведения | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп, восточная часть г. Майкопа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство водонапорных башен в восточной части г. Майкопа в количестве 2 шт. | Схема водоснабжения и водоотведения | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп, восточная часть г. Майкопа | шт | 2 | 35м3 |  | - | - | - | 12 000,00 | - | - |
|  | Строительство сети от насосной станции подкачки до водонапорных башен в восточной части г. Майкопа | Схема водоснабжения и водоотведения | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп, восточная часть г. Майкопа | М3 | 1 | L=3,3 км |  | - | - | - | 11 121,62 | - | - |
|  | Строительство уличных сетей от водонапорных башен в восточной части г. Майкопа, | Схема водоснабжения и водоотведения | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп, восточная часть г. Майкопа | ДУ-100 | км | L=6,2 км |  |  |  |  | 20 901,37 | - | - |
|  | Строительство уличных сетей от водонапорных башен в восточной части г. Майкопа, |  | Муниципальное образование «Город Майкоп», ул. Димитрова г. Майкопа до ул. Центральная в п. Западном | Ду-100 | км | L=14,57 км |  |  |  |  |  | 49 103,66 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78 258,00 | 34 000,00 | 44 022,99 | 49 103,99 |  |
|  | ИТОГО ПО ГРУППЕ 1 расчетная по УНЦС -22 г 205 384.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного водоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых водопроводных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж водопровода в пос. Родниковый с продавливанием под ж/д и автодорогой для переключения поселка с существующей артскважины на водовод |  | пос. Родниковый с продавливанием под ж/д и автодорогой для переключения поселка | Д=200 мм, L=2000 м.п. | Д=300 мм, и Д=160 мм. м.п. Ду=200 мм | L=1600 L=3,6 км |  |  | 17 205,84 |  | 11 467,58 |  |  |
|  | По годам |  |  |  |  |  |  |  | 17 205,84 |  | 11 467,58 |  |  |
|  | ИТОГО ПО ГРУППЕ 2 расчетная по УНЦС 28 673,42 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки воды от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция водопроводной сети по ул.Подгорная от ул.Некрасова до ул.Кирпичная (Ду = 150 мм), L=2,0 км | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп» | ул.Подгорная ул.Некрасова ул.Кирпичная |  |  | L=2,0 км | Ду= 150 мм |  |  | 8 055,28 |  |  |  |
|  | Реконструкция водопроводной сети по ул.Тургенева от ул.Крестьянской до ул.Привокзальная (Ду = 150 мм), L=1,0 км | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп» | ул.Тургенева ул.Крестьянской ул.Привокзальная |  |  | L=1,0 км | Ду=150 мм |  |  | 4 027,64 |  |  |  |
|  | Реконструкция водопроводной сети по ул.Курганная от ул.Горького до ул.Димитрова в г. Майкопе (Ду = 200 мм), L=0,6 км | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп» | ул.Курганная отул.Горького ул.Димитрова в г. Майкопе |  |  | L=0,6 км | Ду=200 мм |  |  | 2 867,64 |  |  |  |
|  | Замена водопроводной сети, пришедшей в негодность Д= 63 мм по ул. Гагарина и ул. Молодежная х. Косинов L=1180 м.п., с переключением на вторую артскважину, имеющей лучшие показатели качества воды | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп» | ул. Гагарина и ул. Молодежная х. Косинов |  |  | L=1,180 км | Ду=63 мм |  |  | 1 920,0 |  |  |  |
|  | Замена водопровода Д=300 мм. по ул. Верещагина от ул. Веселая до ул. Лесная в ст. Ханская | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп» | Муниципальное образование «Город Майкоп», ст. Ханская, ул. Верещагина от ул. Веселая до ул. Лесная |  |  | L=1506 м.п. | Ду=300 мм |  |  | 11 467,58 |  |  |  |
|  | Реконструкция оборудования насосной станции Гавердовского артводозабора с установкой частотных преобразователей, в количестве 1 шт. | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп» | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп, Гавердовский артводозабор | Уд расз эл эне | 0,65 |  |  |  |  |  | 120,00 |  |  |
|  | Замена участка водопроводной сети в г. Майкоп пер.Путейский от Адыгейской до пер.Почтового (Ду = 100 мм), L=0,2 км | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп» | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп, пер. Путейский от Адыгейской до пер. Почтового |  |  | L=0,2 км | Ду=100 мм |  |  | 674,03 |  |  |  |
|  | Замена участка водопроводной сети в г. Майкоп ул. 12 Марта от ул. 9 Января до ул.Чкалова (Ду = 500 мм), L=0,58 км | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп» | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп, ул. 12 Марта от ул. 9 Января до ул. Чкалова |  |  | L=0,58 км | Ду=500 мм |  |  | 8 431,87 |  |  |  |
|  | Замена участка водопроводной сети в г. Майкоп ул. 8 Матра от Хакурате до ул.Некрасова (Ду = 100 мм), L=0,2км | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп» | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп, ул. 8 Матра от Хакурате до ул. Некрасова |  |  | L=0,2км | Ду=100 мм |  |  | 674,38 |  |  |  |
|  | Замена участка водопроводной сети в г. Майкоп ул. 9 Января от Ворошилова до Верещагина | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп» | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп, ул. 9 Января от Ворошилова до Верещагина |  |  | L=0,2км | Ду=100 мм |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена участка водопроводной сети в г. Майкоп ул. III Интернационала от Крестьянской до Курганной | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп» | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп, ул. III Интернационала от Крестьянской до Курганной |  |  | L=0,2км | Ду=100 мм |  |  | 674,38 |  |  |  |
|  | Замена участка водопроводной сети в г. Майкоп ул. III Интернационала от Курганной до Ветеранов (Ду = 150 мм) , L=0,2 км | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп» | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп, ул. III Интернационала от Курганной до Ветеранов |  |  | L=0,2 км | Ду=150 мм |  |  | 805,52 |  |  |  |
|  | Замена участка водопроводной сети в г. Майкоп ул.Бутаревского от Пирогова до 12 Марта | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп» | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп, ул. Бутаревского от Пирогова до 12 Марта |  |  | L=0,15 км | Ду=50 мм |  |  |  |  | 195,00 |  |
|  | Замена участка водопроводной сети в г. Майкоп ул.Верещагина от Западной до 9 Января | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп» | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп, ул. Верещагина от Западной до 9 Января |  |  | L=0,26 км | Ду=100 мм |  |  |  |  | 876,24 |  |
|  | Замена участка водопроводной сети в г. Майкоп ул.Ветеранов от III Интернационала до Красногвардейской | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп» | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп, ул. Ветеранов от III Интернационала до Красногвардейской |  |  | L=0,4 км | Ду=200 мм |  |  |  |  | 1 911,76 |  |
|  | Замена участка водопроводной сети в г. Майкоп ул.Кольцова от ул.Матросова до Краснодарской | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп» | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп, ул. Кольцова от ул. Матросова до Краснодарской |  |  | L=0,12 км | Ду=100 мм |  |  |  |  | 404,22 |  |
|  | Замена участка водопроводной сети в г. Майкоп ул.Комсомольская от ул.Тургенева до Тульской ( | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп» | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп, ул. Комсомольская от ул. Тургенева до Тульской |  |  | L=0,37 км | Ду=50 мм |  |  |  |  | 481,00 |  |
|  | Замена участка водопроводной сети в г. Майкоп ул.Крестьянская от Лермонтова до Майкопской (Ду = 50 мм), L=0,16 км | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп» | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп, ул. Крестьянская от Лермонтова до Майкопской |  |  | L=0,16 км | Ду=50 мм |  |  |  |  | 208,00 |  |
|  | Замена участка водопроводной сети в г. Майкоп ул.Кубанская от Хакурате до Привокзальной | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп» | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп, ул. Кубанская от Хакурате до Привокзальной |  |  | L=0,4 км | Ду=50 мм |  |  |  |  | 520,00 |  |
|  | Замена участка водопроводной сети в г. Майкоп ул.Курганная от Адыгейской до Титова (Ду = 150 мм), L=0,6 км | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп» | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп, ул. Курганная от Адыгейской до Титова |  |  | L=0,6 км | Ду=150 мм |  |  |  |  | 2 416,58 |  |
|  | Замена участка водопроводной сети в г. Майкоп ул.Лермонтова от Крестьянской до Ветеранов | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп» | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп, ул. Лермонтова от Крестьянской до Ветеранов |  |  | L=0,18 км | Ду = 50 мм |  |  |  |  | 234,00 |  |
|  | Замена участка водопроводной сети в г. Майкоп ул.М. Горького 12 этажный дом во дворе | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп» | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп, ул. М. Горького 12 этажный дом во дворе |  |  | L=0,3 км | Ду = 200 мм |  |  |  |  | 1 433,82 |  |
|  | Замена участка водопроводной сети в г. Майкоп ул.Матросова от ул.Школьной до ул.Свободы (Ду = 100 мм), L=0,18 км | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп» | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп, ул. Матросова от ул. Школьной до ул. Свободы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена участка водопроводной сети в г. Майкоп ул.Павлова от Верещагина до Пирогова (Ду = 50 мм), L=0,4 км | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп» | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп, ул. Павлова от Верещагина до Пирогова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена участка водопроводной сети в г. Майкоп ул. Подгорная от Кирпичной до Крестьянской (Ду = 150 мм), L=1,7 км | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп» | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп, ул. Подгорная от Кирпичной до Крестьянской |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена участка водопроводной сети в г. Майкоп ул.Привокзальная от 9 Января до III Интернационала | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп» | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп, ул. Привокзальная от 9 Января до III Интернационала |  |  | L=0,16 км | Ду = 50 мм |  |  |  |  | 208,00 |  |
|  | Замена участка водопроводной сети в г. Майкоп ул.Привокзальная от Кольцова до К.Маркса ( | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп» | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп, ул. Привокзальная от Кольцова до К. Маркса |  |  | L=0,15 км | Ду = 50 мм |  |  |  |  | 195,00 |  |
|  | Замена участка водопроводной сети в г. Майкоп ул.Приреченская от №19 до №28 | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп» | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп, ул. Приреченская от №19 до №28 |  |  | L=0,12 км | Ду = 50 мм |  |  |  |  | 156,00 |  |
|  | Замена участка водопроводной сети в г. Майкоп ул.Пролетарская от ул.Шовгенова до ул.Прямой | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп» | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп, ул. Пролетарская от ул. Шовгенова до ул. Прямой |  |  | L=0,15 км | Ду = 50 мм |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена участка водопроводной сети в г. Майкоп ул.Школьная от Пролетарской до Курганной | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп» | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп, ул. Школьная от Пролетарской до Курганной |  |  | L=0,35 км | Ду = 150 мм |  |  |  |  | 1 409,67 |  |
|  | Замена участка водопроводной сети в г. Майкоп ул.Шоссейная вн. Кв. №407 | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп» | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп, ул. Шоссейная вн. Кв. №407 |  |  | L=0,25 км | Ду = 300 мм |  |  |  |  | 1 719,81 |  |
|  | Замена участка водопроводной сети в г. Майкоп пос. Западный, пер. Северный от Луговой до Юбилейной ( | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп» | Муниципальное образование «Город Майкоп», пос. Западный, пер. Северный от Луговой до Юбилейной |  |  | L=0,16 км | Ду = 50 мм |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция водопроводной сети по ул. Промышленная пер. Светлый, ул. 60 лет С. Адыгея, по ул. Солнечной до ул. Юбилейная | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп» | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп, ул. Промышленная пер. Светлый, ул. 60 лет С. Адыгея, по ул. Солнечной до ул. Юбилейная |  |  | L=1,534 | Ду=530 мм |  | 33 447,88 |  |  |  |  |
|  | Замена участка водопроводной сети в г. Майкоп х.Гавердовский, ул.Гагарина от Титова до Школьной ( | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп» | Муниципальное образование «Город Майкоп», х. Гавердовский, ул. Гагарина от Титова до Школьной |  |  | L=1,0 км | Ду = 100 мм |  | 3 370,19 |  |  |  |  |
|  | Замена участка водопроводной сети в г. Майкоп ст.Ханская, ул.Приречная от М.Горького до Интернациональной | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп» | Муниципальное образование «Город Майкоп», ст. Ханская, ул. Приречная от М. Горького до Интернациональной |  |  | L=0,2 км | Ду =100 мм |  | 674,00 |  |  |  |  |
|  | Замена участка водопроводной сети в г. Майкоп ст.Ханская, ул.Гагарина от Ленина до Революционной | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп» | Муниципальное образование «Город Майкоп», ст. Ханская, ул. Гагарина от Ленина до Революционной |  |  | L=0,4 км | Ду = 89 мм |  | 469,00 |  |  |  |  |
|  | Замена участка водопроводной сети в г. Майкоп ст.Ханская, ул.Верещагина от Пионерской до Веселой | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп» | Муниципальное образование «Город Майкоп», ст. Ханская, ул. Верещагина от Пионерской до Веселой |  |  | L=0,416км | Ду = 300 мм |  |  | 2 938,56 |  |  |  |
|  | Замена участка водопроводной сети в г. Майкоп ст.Ханская, ул. М. Горького от Школьной до Свободы ( | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп» | Муниципальное образование «Город Майкоп», ст.Ханская, ул. М. Горького от Школьной до Свободы |  |  | L=0,3 км | Ду = 100 мм |  |  | 1011,00 |  |  |  |
|  | Замена участка водопроводной сети в г. Майкоп ст.Ханская, ул. Пионерская от Верещагина до Гагарина | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп» | Муниципальное образование «Город Майкоп», ст. Ханская, ул. Пионерская от Верещагина до Гагарина |  |  | L=0,2 км | Ду =100 мм |  |  | 674,00 |  |  |  |
|  | Замена участка водопроводной сети в г. Майкоп ст. Ханская, ул.Советская от М.Горького до Революции | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп» | Муниципальное образование «Город Майкоп», ст. Ханская, ул. Советская от М. Горького до Революции |  |  | L=0,1 км | Ду= 100 мм |  |  | 337,00 |  |  |  |
|  | Замена участка водопроводной сети в г. Майкоп х.Косинов, ул.Гагарина ( | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп» | Муниципальное образование «Город Майкоп», х. Косинов, ул. Гагарина |  |  | L=0,650 км | Ду = 50 мм |  |  | 845,00 |  |  |  |
|  | Замена участка водопроводной сети в г. Майкоп х.Косинов , ул.Молодежная ( | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп» | Муниципальное образование «Город Майкоп», х. Косинов , ул. Молодежная |  |  | L=0,2 км | Ду = 50 мм |  |  | 260,00 |  |  |  |
|  | Замена участков сети водоснабжения, исчерпавших ресурс, расположенных в х. Косинов | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп» | Муниципальное образование «Город Майкоп», х. Косинов |  |  | L=2,5 км | Ду=50-100 мм |  |  |  | 3 250,00 |  |  |
|  | Замена участков сети водоснабжения, исчерпавших ресурс, расположенных в п. Подгорный | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп» | Муниципальное образование «Город Майкоп», п. Подгорный |  |  | L=2,786 км | Ду = 73 -150 мм |  |  |  | 11 219,22 |  |  |
|  | Магистральный водопровод ул Кубанская - кап. ремонт, реконструкция, | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп» | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп, ул. Кубанская |  |  | L=3,174 км | н/д |  |  |  |  |  |  |
|  | Водопровод пос.Северный - замена, | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп» | Муниципальное образование «Город Майкоп», пос. Северный |  |  | L=0,625 км | н/д |  |  |  |  |  |  |
|  | Магистральный водовод №3 пос. Северный - замена | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп» | Муниципальное образование «Город Майкоп», пос. Северный |  |  | L=1,92 км | н/д |  |  |  |  |  |  |
|  | Водопровод х.Косинов - замена | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп» | Муниципальное образование «Город Майкоп», х. Косинов | - | - | - | н/д | - | - | - | - | - | - |
|  | В/сеть пос. Подгорный - замена | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп» | Муниципальное образование «Город Майкоп», пос. Подгорный | - | - | - | н/д |  | - | - | - | - | - |
|  | Водозабор 1А длиной 4,4км трубы Ф800мм - замена, L=4,4 км | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп» | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп |  |  | L=4,4 км | Ф800мм - замена |  |  |  |  |  |  |
|  | Водовод 1 дл-3,3км труба Ф500мм - замена, L=3,3 км | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп» | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп |  |  | L=3,3 км | Ф500мм - замена |  |  |  |  |  |  |
|  | По годам |  |  |  |  |  |  |  | 37 961,07 | 45 663,24 | 14 589,22 | 12 369,10 |  |
| ИТОГО ПО ГРУППЕ 3 расчетная УНЦС-22 г. 110 582,63 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

по мероприятиям, изложенным в Генеральном плане муниципального образования «Город Майкоп»

Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.03.2022 № 203/пр утверждены «Укрупненные нормативы цен строительства НДС 81-02-14-2022. Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации».

| № п/п | Диаметр трубы материал ПЭ | Расчетная сумма затрат на 1 км СМР, оборудования и прочих затрат |  |  | Фактическая сумма Затрат рассчитанная для Республики Адыгея |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Глубина заложения в отвал сух грунт 1.0 метра | Глубина заложения в отвал сух грунт 2.0 метра | Глубина заложения в отвал сух грунт 1.0 метра |  |
| 1 | 50 мм | 1 300,60 | - |  |  |
| 2 | 70мм | 1 600,40 | - | 32 500,0 | -- |
| 3 | 80мм | - | - | 80 778,0 | - |
| 4 | 110мм | 3 316,52 | 4 212,74 | 2 653,21 | 3 370,19 |
| 5 | 160 мм | 4 129,67 | 5 034,55 | 3 303,73 | 4 027,64 |
| 6 | 200 мм | 5 050,49 | 5 974,25 | 4 040,39 | 4 779,40 |
|  | 250 мм | 6 207,65 | 7 118,39 | 4 779,40 | 5 694,71 |
|  | 315 мм | - | 8 959,06 | - | 7 167,24 |
|  | 400 мм | - | 12 617,01 | - | 10 093,60 |
|  | 500 мм | - | 18 172,14 | - | 14 537,71 |

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ. ВОДООТВЕДЕНИЕ

| Наименование планируемого объекта | Основные характеристики объекта | Местоположение | Характеристики зон с особыми условиями использования территории | Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения. Основание для включения в перечень |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| Канализационные очистные сооружения (КОС) | Реконструкция очистных сооружений с увеличением производительности 200 тысяч м3/сут. | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп | Радиус 300 м., табл. 7.1.2. СанПиН 1200 | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп», ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период 2014-2028 годы», утвержденная постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 17.10.2014 № 709 (в редакции постановления Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 29.05.2018 № 654) (далее – Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп»). Проектные решения в части внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Майкоп». |
| Канализационный коллектор | Строительство коллектора по ул.Ветеранов от ул.Кужорская до ул.Победы (Ду = 630 мм), L = 3,0 км | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп, ул. Ветеранов от ул. Кужорская до ул. Победы | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп». Проектные решения в части внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Майкоп». |
| Канализационный коллектор | Строительство напорной канализации в х.Гавердовский (Ду = 200 мм), L = 1,85км | Муниципальное образование «Город Майкоп», х. Гавердовский | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп». Проектные решения в части внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Майкоп». |
| Канализационный коллектор | Строительство напорной канализации от КНС п. Северного до канализационного коллектора по ул. Индустриальной г. Майкопа. (Ду = 200 мм), L = 3,5 км | Муниципальное образование «Город Майкоп», от КНС п. Северного до канализационного коллектора по ул. Индустриальной г. Майкопа | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп». Проектные решения в части внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Майкоп». |
| Канализационная насосная станция (КНС) | Реконструкция насосного оборудования КНС очистных сооружений водоотведения г.Майкопа, в количестве 1 шт. | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп | Радиус 20 м., табл. 7.1.2. СанПиН 1200 | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп». Проектные решения в части внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Майкоп». |
| Канализационная насосная станция (КНС) | Реконструкция насосного оборудования и автоматики КНС пос. Северного ул. Ленина, в количестве 1 шт. | Муниципальное образование «Город Майкоп», пос. Северного ул. Ленина | Радиус 20 м., табл. 7.1.2. СанПиН 1200 | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп». Проектные решения в части внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Майкоп». |
| Канализационная насосная станция (КНС) | Реконструкция насосного оборудования и автоматики КНС ул. Мелиораторов, в количестве 1 шт. | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп, ул. Мелиораторов | Радиус 20 м., табл. 7.1.2. СанПиН 1200 | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп». Проектные решения в части внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Майкоп». |
| Канализационная насосная станция (КНС) | Реконструкция насосного оборудования и автоматики КНС (ул. Дальняя, кв. 699) Кирпичный завод, в количестве 1 шт. | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп, ул. Дальняя, кв. 699 Кирпичный завод | Радиус 20 м., табл. 7.1.2. СанПиН 1200 | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп». Проектные решения в части внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Майкоп». |
| Канализационная насосная станция (КНС) | Реконструкция насосного оборудования и автоматики КНС х. Гавердовский (ул. Титова), в количестве 1 шт. | Муниципальное образование «Город Майкоп», х. Гавердовский (ул. Титова) | Радиус 20 м., табл. 7.1.2. СанПиН 1200 | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп». Проектные решения в части внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Майкоп». |
| Канализационная насосная станция (КНС) | Реконструкция насосного оборудования и автоматики КНС по ул. Майкопская (Мечеть), в количестве 1 шт. | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп, ул. Майкопская (Мечеть) | Радиус 20 м., табл. 7.1.2. СанПиН 1200 | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп». Проектные решения в части внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Майкоп». |
| Канализационная насосная станция (КНС) | Реконструкция насосного оборудования и автоматики КНС п. Подгорный, в количестве 1 шт. | Муниципальное образование «Город Майкоп», п. Подгорный | Радиус 20 м., табл. 7.1.2. СанПиН 1200 | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп». Проектные решения в части внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Майкоп». |
| Канализационный коллектор | Строительство напорной канализации от КНС п. Подгорный до КНС п. Северный 2Ду = 100 мм, L = 5,1 км | Муниципальное образование «Город Майкоп», от КНС п. Подгорный до КНС п. Северный | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп». Проектные решения в части внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Майкоп». |
| Канализационный коллектор | Замена участков сети водоотведения, исчерпавших ресурс, на территории п. Подгорный Ду = 100 мм, L = 1,8 км | Муниципальное образование «Город Майкоп», п. Подгорный | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп». Проектные решения в части внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Майкоп». |
| Канализационный коллектор | Замена участков сети водоотведения, исчерпавших ресурс, на территории г. Майкоп (Ду = 300 мм) , L = 17,8 км | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп, территория города | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп». Проектные решения в части внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Майкоп». |
| Канализационный коллектор Канализационная насосная станция (КНС) | Наружная сеть и КНС пос. Подгорный – Ремонт, в количестве 1 шт. | Муниципальное образование «Город Майкоп», пос. Подгорный | Радиус 20 м., табл. 7.1.2. СанПиН 1200 | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп». Проектные решения в части внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Майкоп». |
| Канализационный коллектор | Строительство сетей водоотведения от участка застройки по ул. Героев Отечества, 93 до коллектора Д=1000, проходящего по ул. Загородной, L = 1,1 км | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп, ул. Героев Отечества, 93 до коллектора, проходящего по ул. Загородной | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп». Проектные решения в части внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Майкоп». |
| Канализационный коллектор | Строительство сетей водоотведения от участка застройки с кадастровым номером 01:08:0512001:889 до колодца коллектора Д=800, проходящего по территории кадастрового квартала №01:08:0512001, L = 0,16 км | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп, от участка 01:08:0512001:889 до участка территории кадастрового квартала №01:08:0512001 | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп». Проектные решения в части внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Майкоп». |
| Канализационный коллектор | Строительство дворовых сетей на территории участка с кадастровым №01:08:0512001:889, L = 0,13 км | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп, территория участка с кадастровым №01:08:0512001:889 | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп». Проектные решения в части внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Майкоп». |
| Канализационный коллектор | Строительство сетей водоотведения от участка застройки на 685 квартир в районе ул. Михайлова до сети канализации Д=300, проходящей по ул. Михайлова, L = 0,42 км | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп, ул. Михайлова | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп». Проектные решения в части внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Майкоп». |

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

в отношении централизованной системы водоотведения по мероприятиям, изложенным в Генеральном плане муниципального образования «Город Майкоп»

| № пп | Наименование мероприятия | Обоснование реализации | Место Нахождения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | До реализ проекта | После реализ проекта | Значение показателя |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-32 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство коллектора по ул.Ветеранов от ул.Кужорская до ул.Победы (Ду = 630 мм) , L = 3,0 км | Схема водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство напорной канализации в х.Гавердовский (Ду = 200 мм) , L = 1,85км | Схема водоотведения | Муниципальное образование «Город Майкоп», х. Гавердовский |  | Ду-200 | Длина 1.85 км |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство напорной канализации от КНС п. Северного до канализационного коллектора по ул. Индустриальной г. Майкопа. (Ду = 200 мм) , L = 3,5 км | Схема водоотведения | Муниципальное образование «Город Майкоп», от КНС п. Северного до канализационного коллектора по ул. Индустриальной г. Майкопа |  | Ду-200 | Длина 3.5 км |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция насосного оборудования КНС очистных сооружений водоотведения г.Майкопа, в количестве 1 шт. | Схема водоотведения | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп | шт | 1 |  |  | 150,00 |  |  |  |  |  |
|  | Строительство напорной канализации от КНС п. Подгорный до КНС п. Северный 2Ду = 100 мм, L = 5,1 км | Схема водоотведения | Муниципальное образование «Город Майкоп», от КНС п. Подгорный до КНС п. Северный |  | Ду-100 | Длина 5.1 км |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство сетей водоотведения от участка застройки по ул. Героев Отечества, 93 до коллектора Д=1000, проходящего по ул. Загородной, L = 1,1 км | Схема водоотведения | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп, ул. Героев Отечества, 93 до коллектора, проходящего по ул. Загородной |  | Ду-110 | Длина 1.1 км |  | 290,00 |  |  |  |  |  |
|  | Строительство сетей водоотведения от участка застройки с кадастровым номером 01:08:0512001:889 до колодца коллектора Д=800, проходящего по территории кадастрового квартала №01:08:0512001, L = 0,16 км | Схема водоотведения | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп, от участка 01:08:0512001:889 до участка территории кадастрового квартала №01:08:0512001 |  | Ду-800 | Длина 0.16 км |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство дворовых сетей на территории участка с кадастровым №01:08:0512001:889, L = 0,13 км | Схема водоотведения | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп, территория участка с кадастровым №01:08:0512001:889 |  | Ду-200 | Длина 0.13 км |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного водоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых водопроводных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство сетей водоотведения от участка застройки на 685 квартир в районе ул. Михайлова до сети канализации Д=300, проходящей по ул. Михайлова, L = 0,42 км | Схема водоотведения | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп, ул. Михайлова |  | Ду-300 | Длина 0.45 км |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки воды от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена участков сети водоотведения, исчерпавших ресурс, на территории п. Подгорный Ду = 100 мм, L = 1,8 км | Схема водоотведения | Муниципальное образование «Город Майкоп», п. Подгорный |  | Ду-100 | Длина 1.85 км |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция очистных сооружений с увеличением производительности 200 тысяч м3/сут. | Схема водоотведения | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп | 0 | 200 000 м3/сут |  |  |  |  | 250 000,00 |  |  |  |
|  | Замена участков сети водоотведения, исчерпавших ресурс, на территории г. Майкоп ( | Схема водоотведения | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп, территория города |  |  | L=17,8 км | Ду = 300 мм |  |  |  |  |  |  |
|  | Наружная сеть и КНС пос. Подгорный – Ремонт, в количестве 1 шт. | Схема водоотведения | Муниципальное образование «Город Майкоп», пос. Подгорный | 300 м3/сут |  |  |  |  |  | 490,00 |  |  |  |
|  | Замена участков сети водоотведения, исчерпавших ресурс, на территории п. Подгорный Ду = 100 мм, L = 1,8 км | Схема водоотведения | Муниципальное образование «Город Майкоп», п. Подгорный |  |  | Ду-100 | Длина 1.8 км |  |  |  | 89 020,00 |  |  |
|  | Реконструкция насосного оборудования и автоматики КНС п. Подгорный, в количестве 1 шт. | Схема водоотведения | Муниципальное образование «Город Майкоп», п. Подгорный | 300 м3/сут |  |  |  |  |  | 490,00 |  |  |  |
| ИТОГО ПО ГРУППЕ 1 340 000,00 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.03.2022 № 203/пр утверждены «Укрупненные нормативы цен строительства НДС 81-02-14-2022. Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации».

| № п/п | Диаметр трубы материал ПЭ | Расчет на 1 км на глубину 1.0-2.0 м | Затраты от производителя до сдачи в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 мм | 1 300,60 | 32 500,00 |
| 2 | 70мм | 1 600,40 | 80 778,00 |
| 3 | 80мм |  |  |
| 4 | 100мм | 3 256,50 | 321 000,00 |
| 5 | 150 мм |  |  |
| 6 | 200 мм | 6 757,80 |  |
|  |  |  | 434 278,00 |

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

ВОДООТВЕДЕНИЯ ДОЖДЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

| Наименование планируемого объекта | Основные характеристики объекта | Местоположение | Характеристики зон с особыми условиями использования территории | Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения. Основание для включения в перечень |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| Локальные очистные сооружения дождевой канализации (ОСДК) | Очистные сооружения дождевой канализации (ОСДК) в количестве 11шт. установка локальных очистных сооружений на выпусках. | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп | Установление зоны с особыми условиями использования территории не требуется | Изменения в Генеральный план муниципального образования «Город Майкоп», утвержденные Решением Совета народных депутатов муниципального образования «Город Майкоп» от 18.02.2016 №169-рс. Проектные решения в части внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Майкоп». |
| Дождевая канализация закрытая | Дождевая канализация закрытая протяженностью 45,17 км. | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп | Установление зоны с особыми условиями использования территории не требуется | Изменения в Генеральный план муниципального образования «Город Майкоп», утвержденные Решением Совета народных депутатов муниципального образования «Город Майкоп» от 18.02.2016 №169-рс. Проектные решения в части внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Майкоп». |
| Берегозащитные сооружения | Сооружения противооползневые и противообвальные протяженностью 8,46 км | Муниципальное образование «Город Майкоп» | Установление зоны с особыми условиями использования территории не требуется | Изменения в Генеральный план муниципального образования «Город Майкоп», утвержденные Решением Совета народных депутатов муниципального образования «Город Майкоп» от 18.02.2016 №169-рс. Проектные решения в части внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Майкоп». |
| Берегозащитные сооружения | Сооружения для защиты от затопления и подтопления протяженностью 8,68 км | Муниципальное образование «Город Майкоп» | Установление зоны с особыми условиями использования территории не требуется | Изменения в Генеральный план муниципального образования «Город Майкоп», утвержденные Решением Совета народных депутатов муниципального образования «Город Майкоп» от 18.02.2016 №169-рс. Проектные решения в части внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Майкоп». |

РАЗДЕЛ 2

Программа комплексного развития системы теплоснабжения

Программа развития системы коммунальной инфраструктуры – теплоснабжения и обосновывающие материалы включают в себя перечень мероприятий по строительству и реконструкции системы коммунальной инфраструктуры изложенных в следующих документах муниципалитета:

– Книга 1 Схемы теплоснабжения МО «Город Майкоп» Существующее положение в сфере производства передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения;

– Книга 2 Схемы теплоснабжения МО «Город Майкоп» Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения;

– Книга 7 Схемы теплоснабжения МО «Город Майкоп» Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии;

– Книга 8 Схемы теплоснабжения МО «Город Майкоп» Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них;

– Книга 10 Схемы теплоснабжения МО «Город Майкоп» Оценка надежности теплоснабжения;

– Книга 11 Схемы теплоснабжения МО «Город Майкоп» Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение;

– Книга 13 Схемы теплоснабжения МО «Город Майкоп» Воздействие на окружающую среду;

– Данные представленных муниципальным образованием и эксплуатирующей организации АТЭК «Майкопские тепловые сети».

Технической базой для разработки Программы развития системы коммунальной инфраструктуры теплоснабжения и обосновывающих материалов были:

– генеральный план городского округа;

– эксплуатационная документация (расчетные температурные графики источников тепловой энергии, данные по присоединенным тепловым нагрузкам потребителей тепловой энергии, их видам и т.п.);

– конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей, конфигурация;

– данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя;

– документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормативы, тарифы и их составляющие, договора на поставку топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и на пользование тепловой энергией, водой, данные потребления ТЭР на собственные нужды, по потерям ТЭР и т.д.);

– статистическая отчетность организации о выработке и отпуске тепловой энергии, и использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении.

Что дает муниципальному образованию разработанная и утвержденная Программа развития системы коммунальной инфраструктуры – теплоснабжения и обосновывающих материалов?

– оценка существующего состояния тепловых сетей;

– надежность обеспечения тепловой энергией потребителей муниципального образования;

– перспективы развития тепловых сетей до 2028 года;

– обоснование инвестиций в их строительство, реконструкцию и техническое перевооружение;

– согласованность схемы теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения, а также с программой газификации.

С точки зрения энергоэффективности не утверждены и не разработаны в схеме теплоснабжения и соответственно не отражены в Программе муниципального образования требования правительства:

– при новом строительстве как индивидуального жилья, государственного, муниципального и прочего строительства необходимо отдавать приоритет наиболее эффективному способу получения тепловой энергии;

– в схеме уже не содержатся элементы получения тепловой энергии с применением новых технологий;

– необходимо понимать, что в случае перехода индивидуального жилья на двухконтурные навесные газовые котлы с выработкой электрической энергии можно экономить электроэнергию в масштабе всего округа на 45%.

– не предусмотрены мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

– не рассмотрены все сценарии развития системы коммунальной инфраструктуры.

6.8.3 Теплоснабжение

1.  Теплоснабжение существующей капитальной застройки МО «Город Майкоп», не подлежащей реконструкции, предусматривается от существующих источников тепла по действующей схеме.

2.  Вопросы замены морально и физически устаревшего оборудования на муниципальных котельных, реконструкция тепловых сетей от котельных рассматриваются на последующих стадиях проектирования.

3.  Резервное теплоснабжение существующих объектов 1-ой категории предусматривается за счет резервов тепла на существующих котельных и новых источников тепла.

4.  Теплоснабжение проектируемых объектов жилых районов – «Западный», «Михайлово-Южный», Центральной части г. Майкопа, поселков Родниковый, Западный, Северный, Подгорный, хутора Косинов, станицы Ханской, отдельно стоящих объектов предлагается осуществлять от существующих и новых котельных. Существующие котельные при необходимости реконструируются.

5.  Котельные, работающие на каменном угле необходимо перевести на более эффективный, экологически чистый вид топлива – природный газ.

6.  Для исключения перерывов в подаче теплоносителя при аварийных ситуациях необходимо предусмотреть мазутное хозяйство в существующих и проектируемых котельных (резервное топливо).

7.  Отопление и горячее водоснабжение перспективной усадебной застройки предлагается от автономных автоматических газовых агрегатов.

8.  Система теплоснабжения проектируемых объектов с зависимым присоединением систем отопления зданий, горячее водоснабжение по закрытой схеме – от пластинчатых водоподогревателей, установленных в индивидуальных тепловых пунктах зданий.

9.  Прокладка теплосетей – подземная двухтрубная бесканальная с использованием промышленно-изолированных труб, имеющих встроенную систему оперативного дистанционного контроля увлажнения изоляции трубопроводов.

10.  Развитие системы теплоснабжения предлагается осуществлять с применением новейших технологий, оборудования, материалов, с высоким уровнем автоматизации, максимальной энергоэффективностью систем, экономии тепла, экологической безопасности.

11.  Все решения по теплоснабжению являются предварительными и должны быть уточнены на дальнейших стадиях проектирования

5.1.1. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры – теплоснабжения;

По состоянию (на 2021 год) население муниципального образования «Город Майкоп» официально составляет 161892 человек. В городе Майкопе население составляет 139084 человек.

| Сельские населенные пункты, подчиненные администрации г. Майкопа | 22808 | 0 | 22808 |
| --- | --- | --- | --- |
| в том числе: |  |  |  |
| хутор Косинов | 305 | 0 | 305 |
| хутор Гавердовский | 3706 | 0 | 3706 |
| хутор Веселый | 611 | 0 | 611 |
| посёлок Западный | 3378 | 0 | 3378 |
| посёлок Подгорный | 730 | 0 | 730 |
| посёлок Родниковый | 1273 | 0 | 1273 |
| посёлок Северный | 1223 | 0 | 1223 |
| станица Ханская | 11582 | 0 | 11582 |

Услугами центрального отопления и горячей водой пользуются около 60 тысяч человек.

В муниципальном образовании «Город Майкоп» теплоснабжение осуществляется от 40 котельных, эксплуатируемых ОАО «Автономная теплоэнергетическая компания» «Майкопские тепловые сети», и за счёт покупной тепловой энергии, приобретаемой с ТЭЦ Картонажной фабрики. Городские сети и котельные находятся на балансе Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации муниципального образования «Город Майкоп».

Основными источниками теплоснабжения жилой зоны муниципального образования «Город Майкоп» являются:

– Котельная ДС № 40(НШ№30), ул.Ветеранов,484;

– Котельная Кирпич.завода, ул. Гончарова, 138-а, 699 кв.;

– Котельная Конзавода, п. Гавердовский, ул. Садовая, 129;

– Котельная СШ № 10, Курганная, 644;

– Котельная МРН № 2, ул. Депутатская, 18-б;

– Котельная МРН № 3, ул.12 Марта, 155;

– Котельная ТРМ, ул. Загородная, 16;

– Котельная 282 кв., ул. Титова, 71-а;

– Котельная 103 кв., ул. Жуковского, 55-б;

– Котельная 192 кв., ул.К.Октябрьская, 40-В;

– Котельная Промышленная, 56 (12а кв.);

– Котельная ДС № 10, ул. Хакурате, 165 (99 кв.);

– Котельная 73 кв., ул. Калинина, 211;

– Котельная ДС № 5 (ДС № 62, 19 кв.), ул. Привокзальная,76;

– Котельная 47 кв., ул. Ленина 133;

– Котельная 299 кв., ул. Жуковского, 18-б;

– Котельная 331 кв.,Республиканская больница, ул. Гоголя,3-а;

– Котельная 345 кв., ул. Пушкина, 179;

– Котельная 302 кв., ул. Первомайская, 230-а;

– Котельная 356 кв., ул. Гагарина, 4;

– Котельная ДС № 23, ул. Советская, 189 (297 кв.);

– Котельная ДС № 30, ул. Тургенева, 160а (290 кв.);

– Котельная СШ № 16, ул. Кирова, 130-а (425 кв.);

– Котельная СШ № 9, ул. Тульская,105-а (267 кв.);

– Котельная 717 кв., ул.Кужорская,91;

– Котельная 740 кв., ул. Коммунаров, 61 –а;

– Котельная Инфекционная больница, ул. 2-я Короткая, 8;

– Котельная ПТУ 5, ул. Крестьянская, 2;

– Котельная 407 «Г», кв., 6-й переулок, 3-в;

– Котельная 407 «ДЕ» кв., ул. Батарейная, 2;

– Котельная 370 «А», кв., Шовгеновский городок, ул. Спортивная, 5-в (370-а кв.);

– Котельная п. Северного, ул. Тепличная, 2;

– Котельная п. Подгорного, ул. Ленина, 58-а;

– Котельная п. Северного, СШ № 27, ул. Школьная, 8;

– Котельная п. Веселого, ул. Лесная, 24-а, 133;

– Котельная СШ № 25, ст. Ханская, ул. Ленина, 36;

– Котельная больницы, ст. Ханская, ул. Верещагина, 111-а;

– Котельная бани, ст. Ханская, ул. Ленина, 58;

– Котельная ПТУ 2, ст. Ханская, ул. М. Горького, 27-а;

– Котельная СШ № 23, ст. Ханская, ул. Ленина, 22-в.

В качестве топлива на котельных используется природный газ, исключение составляют семь котельных, расположенных в пригороде Майкопа, работающих на угле.

На балансе муниципального унитарного предприятия «Майкопские тепловые сети» муниципального образования «Город Майкоп» на праве хозяйственного ведения находится 14 ЦТП, осуществляющих централизованный подогрев воды на ГВС, а также 140,016 км тепловых сетей в 2-х трубном исчислении. Суммарная протяжённость в надземной прокладке 38,327 км (в 2-х трубном исполнении) и 101,689 км в подземной прокладке также в 2-х трубном исполнении.

Система теплоснабжения – закрытая, схема подключения местных систем отопления зависимая. График регулирования в водяных тепловых сетях 95/70 °С с нижним срезом на 70°С.

Тепловые сети района теплоснабжения закольцованы с целью обеспечения ГВС в летний период от одной котельной. В зимний отопительный период закольцовка не работает.

В качестве сетки расчетных элементов территориального деления, используемых в качестве территориальной единицы представления информации, принята сетка кадастрового деления территории муниципального образования «Город Майкоп». При проведении кадастрового зонирования территории города выделяются структурно-территориальные единицы – кадастровые кварталы.

Кадастровые кварталы выделяются в границах кварталов существующей городской застройки, красных линий, а также территорий, ограниченных дорогами, просеками, реками и другими естественными границами.

Кадастровый номер квартала представляет собой уникальный идентификатор, присваиваемый объекту учета и который сохраняется за объектом учета до тех пор, пока он существует как единый объект.

На территории муниципального образования «Город Майкоп» в системе централизованного теплоснабжения (далее СЦТ):

– производство и транспорт тепловой энергии осуществляет котельными, обслуживаемыми ОАО «Автономная теплоэнергетическая компания» «Майкопские тепловые сети»

– ОАО «Автономная теплоэнергетическая компания» «Майкопские тепловые сети» заключает договора на продажу произведенной тепловой энергии с жилищными организациями города, частным сектором и промышленными потребителями.

Отпуск тепловой энергии в горячей воде от теплоисточников для передачи ее потребителям по магистральным и внутриквартальным тепловым сетям муниципального образования «Город Майкоп» определяется на границах ответственности с теплоисточниками по их приборам учета, а также расчетным методом.

Зоны действия индивидуального теплоснабжения

Система и территориальная структура теплоснабжения Муниципального образования «Город Майкоп»

Все теплоисточники муниципального образования «Город Майкоп» объединены в пять районов. Территориальная структура системы теплоснабжения муниципалитета по районам будет выглядеть следующим образом:

| Потребитель | Qmax максимальная часовая нагрузка Ккал/час | Qгод Для температуры средняя 5 лет Гкал | примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Район № 1 |  |  |  |
| население | 36 111 217,00 | 55 575,47 |  |
| Бюджетные организации | 6 065 396,00 | 9 330,07 |  |
| Прочие потребители | 3 210 483,00 | 4 925,08 |  |
| ИТОГО ПО РАЙОНУ 45 387 096,00 69 830,62 |  |  |  |
| Район № 2 |  |  |  |
| население | 25 660 046,00 | 39 483,10 |  |
| Бюджетные организации | 3 072 397,00 | 39 483,10 |  |
| Прочие потребители | 1 403 974,00 | 2 129,42 |  |
| ИТОГО ПО РАЙОНУ | 30 136 417,00 | 46 113,95 |  |
| Район № 3 |  |  |  |
| население | 9 020 201,00 | 13 879,36 |  |
| Бюджетные организации | 15 303 472,00 | 23 123,58 |  |
| Прочие потребители | 2 331 062,00 | 3 471,17 |  |
| ИТОГО ПО РАЙОНУ | 26 654 735,00 | 40 474,11 |  |
| Район № 4 |  |  |  |
| население | 27 664 483,00 | 42 567,25 |  |
| Бюджетные организации | 6 802 771,00 | 10 090,45 |  |
| Прочие потребители | 520 547,00 | 794,01 |  |
| ИТОГО ПО РАЙОНУ | 34 987 801,00 | 53 451,71 |  |
| Район № 5 |  |  |  |
| население | 1 136 791,00 | 1 749,19 |  |
| Бюджетные организации | 1 390 967,00 | 2 035,79 |  |
| Прочие потребители | 40 193,00 | 70,82 |  |
| ИТОГО ПО РАЙОНУ | 2 567 951,00 | 3 855,80 |  |

Системы централизованного теплоснабжения г. Майкоп запроектированы на качественное регулирование отпуска тепловой энергии потребителям. Характерной особенностью температурных графиков является то, что тепловые сети с 01.01.2014 года функционируют в соответствии со следующими режимами:

95-70 °С – источник теплоснабжения осуществляет только отопление;

95-70-75 °С со срезкой на 75 °С – осуществляет передачу теплоносителя для нужд центрального отопления и нагрева воды в водо-водяных теплообменниках, установленных в ЦТП предприятия и ИТП потребителей. Это связано с тем, что температура горячего водоснабжения в точке водоразбора 60°С, ранее при расчете принималась 55°С; (основание: постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354). В связи с данным постановлением изменен температурный график работы тепловой сети 95-70°С, который ранее предусматривал температурную срезку при 70 °С, теперь – при 75 °С. Таким образом, расчетная температура определяется либо программным обеспечение, либо в режиме ручного регулирования.

Прогнозируемый спрос на ресурс теплоснабжения на период действия генерального плана

Согласно схемы теплоснабжения муниципального образования «Город Майкоп» Книга 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» был проведен анализ баланса тепловой мощности и тепловой нагрузки, резервы и дефицита тепловой мощности по котельным.

Из анализа баланса установленной тепловой мощности и фактической присоединенной тепловой нагрузки сделан вывод:

Одна котельная имеет дефицит тепловой мощности: Котельная Шовгеновского городка, расположенная по адресу квартал 370-а, улица спортивная, 5-в, дефицит составляет – 0,86 Гкал/час.

Все остальные котельные имеют значительный резерв мощности: от 30 до 90%.

Процент загрузки основного оборудования всех также находится в пределах от 10 – 80%.

5.1.3. Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальную услугу в системе теплоснабжения

Прогноз спроса на тепловую энергию для перспективной застройки г. Майкоп на период до 2028 г. определялся по данным Администрации муниципального образования «Город Майкоп»: в период с 2013 г. до 2028 гг. по схемам территориального развития города на периоды 2013-2017 гг., 2018-2023 гг., 2024-2028 гг. с указанием площади застраиваемой территории и типа застройки территории жилого района.

Следует отметить, что в «Схеме теплоснабжения» принят оптимистический сценарий градостроительного развития города (исходя из максимальной ёмкости территорий).

На период до 2015 г. данные по вводу перспективной застройки города представлены более детально, на дальнейшую перспективу предусматривается мониторинг реализации Генерального плана и, соответственно, мониторинг и актуализация «Схемы теплоснабжения. ».

Зоны действия индивидуального теплоснабжения в муниципального образования «Город Майкоп» сформированы в исторически сложившихся на территории города микрорайонах с индивидуальной малоэтажной жилой застройкой, такие здания (одноэтажные и двухэтажные), как правило, не присоединены к системам централизованного теплоснабжения.

Теплоснабжение жителей осуществляется либо от индивидуальных газовых котлов, либо используется печное отопление.

Параметры тепловых сетей

Система теплоснабжения муниципального образования «Город Майкоп» – закрытая, схема подключения местных систем отопления зависимая. Система представляет отдельные, независимые тепломагистрали каждая из которых подключена к отдельному источнику тепла.

Большинство тепломагистралей закольцовано и разделены нормально закрытыми задвижками. Закольцовка тепломагистралей используется для их объединения в летний период с целью эффективного снабжения горячей водой. Тепловые сети проложены по жилой застройке подземно в непроходных каналах и бесканально в случае подтопления или высокого уровня подпочвенных вод – надземно. В основном, в качестве теплоизоляции теплотрасс применяются маты минераловатные прошивные марки 100, толщиной 60 мм, покровный слой выполнен, при подземной прокладке, из стеклопластика и при надземной из металла. Тепловые сети разделены на пять районов теплоснабжения:

первый район: Котельная НШ№30 (ДС 40) г. Майкоп, ул. Ветеранов 484; Котельная Кирп.з-д, г. Майкоп, ул. Новая 138а; Котельная Конезавода х. Гавердовский, ул. Садовая 129; Котельная ШК №10 (175 кв.) г. Майкоп, ул. Курганная 644; Котельная МРН№2 г. Майкоп, ул. Депутатская 8б; Котельная МРН№3 г. Майкоп, ул.12Марта 155; Котельная "Точрадиомаш" г. Майкоп, ул. Загородная 16. Общая протяжённость магистралей 37093 м в двух трубном исчислении.

второй район: Котельная 282 кв. г. Майкоп, ул. Титова 71 а; Котельная 103кв. г.Майкоп, ул.Жуковского 55б; Котельная 192 кв. г.Майкоп, ул. Краснооктябрьская 40 в; Котельная Промышл.56 (12а кв.) г. Майкоп, ул. Промышленная 56; Котельная 73кв. г. Майкоп, ул. Калинина 211; Котельная 47 кв. г. Майкоп, ул. Ленина 133 (район 2 с 01.07.13); Котельная Д/с №10 (99 кв.) г. Майкоп, ул. Хакурате 165 (район 2 с 01.07.13); Котельная Д/с №62 (5) (19 кв.) г. Майкоп, ул. Привокзальная 76 (район 2 с 01.07.13). Общая протяженность магистралей 39264 м в двух трубном исчислении.

третий район: Котельная 299 кв. г. Майкоп, ул. Жуковского 18 б; Котельная 331 кв. г. Майкоп, ул. Гоголя 3а; Котельная 345 кв. г. Майкопа, ул. Пушкина 179; Котельная 302 кв. г. Майкоп, ул. Первомайская 230 а; Котельная 356 кв. г. Майкоп, ул. Гагарина 4, стр.2; Котельная Д/с 23(297 кв.) г. Майкоп, ул. Советская 189 а; Котельная Д/с30 (290 кв.) г. Майкоп, ул. Тургенева 160 а; Котельная Шк.16(425 кв.) г. Майкоп, ул. Кирова 130а; Котельная Шк.9 (267 кв.) г. Майкоп, ул. Тульская 105а. Общая протяженность магистралей 25540 м в двух трубном исчислении.

четвертый район: Котельная 717 кв. г. Майкоп, ул. Кужорская 91; Котельная 740 кв. г. Майкоп, ул. Коммунаров 61 а; Котельная Инфек.больницы г. Майкоп, ул.2-яКороткая 8; Котельная ПТУ №5 (180 кв.) г. Майкоп, ул. Крестьянская 2; ЦТП 726 кв. (Покупная т\эн) г. Майкоп, ул. 2 Кирпичная 3 а; Котельная 407 "Г" кв. г. Майкоп, 6-й Переулок 1; Котельная 407 "ДЕ" кв. г. Майкоп, ул. Батарейная 2; Котельная Шовг.городка(370 кв.) г. Майкоп, ул. Спортивная 5-в. Общая протяженность магистралей 32092,5 м в двух трубном исчислении.

пятый район: Котельная п. Подгорный п. Подгорного, ул. Ленина 58а; Котельная п. Северный п. Северный, ул. Тепличная 2; Котельная Шк. №27(уголь) п. Северный, ул. Школьная 8; Котельная Шк. № 25 (уголь) ст. Ханская ул. Ленина 36; Котельная Веселый(уголь) х. Веселый, ул. Лесная 24а; Котельная Бани(уголь) ст. Ханская ул. Ленина 58; Котельная Больницы(уголь) ст. Ханская ул. Верещагина 111а; Котельная ПУ№2(газ) ст. Ханская ул. М. Горького 27а; Котельная ПУ№2(уголь) ст. Ханская ул. М. Горького 27а; Котельная Шк. №23(уголь) ст. Ханская ул. Ленина 22 в. Общая протяженность магистралей 6027 м в двух трубном исчислении.

Общая протяженность тепловых сетей муниципального образования «Город Майкоп» составляет 140,016 км, из них:

– подземная прокладка – 101,689 км;

– надземная прокладка – 38,327 км.

В таблице 1 приведена протяженность тепловых сетей отопления и сетей ГВС.

Таблица 1.1 Протяженность сетей отопления и сетей ГВС

| № | Котельные | ПРОТЯЖЕННОСТЬ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, м |  |  |
|  |  | СО | ГВС | ВСЕГО |
| 1 | МР№3 | 4670 | 2612 | 7282 |
| 2 | МР№2 | 5026 | 2980 | 8006 |
| 3 | СШ №30 | 674 | 674 | 1348 |
| 4 | СШ№10 | 30 | 0 | 30 |
| 5 | Конезавод | 1780 | 1493 | 3273 |
| 6 | Кирп.з-д | 417 | 417 | 834 |
| 7 | ТРМ | 8934 | 7386 | 16320 |
|  | Район 1 | 21531 | 15562 | 37093 |
| 8 | 282 кв. | 17670 | 7751 | 25421 |
| 9 | 103 кв. | 4719 | 879 | 5598 |

| № | Котельные | ПРОТЯЖЕННОСТЬ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, м |  |  |
|  |  | СО | ГВС | ВСЕГО |
| 10 | Пром.,56 | 1070 | 741 | 1811 |
| 11 | 73 кв. | 528 | 171 | 699 |
| 12 | 192 кв. | 5735 | 0 | 5735 |
|  | Район 2 | 29722 | 9542 | 39264 |
| 13 | 302 кв. | 9924 | 1671 | 11595 |
| 14 | 299 кв. | 907 | 453 | 1360 |
| 15 | 331 кв. | 1171 | 400,5 | 1571,5 |
| 16 | 345 кв. | 496 | 0 | 496 |
| 17 | Д/с №10 | 43 | 43 | 86 |
| 18 | Д/с №5 | 150 | 89 | 239 |
| 19 | 47 кв. | 271 | 150 | 421 |
| 20 | 356 кв. | 3501 | 3014 | 6515 |
| 21 | Д/с№23 | 670 | 0 | 670 |
| 22 | СШ№9 | 1361 | 1080,5 | 2441,5 |
| 23 | Д/С 30 | 57 | 30 | 87 |
| 24 | СШ№16 | 58 | 0 | 58 |
|  | Район 3 | 18609 | 6931 | 25540 |
| 25 | 740 кв. | 2545 | 2083 | 4628 |
| 26 | Инф.бол-ца | 548 | 344 | 892 |
| 27 | ПТУ№5 | 409 | 104 | 513 |
| 28 | 717 кв. | 261,5 | 0 | 261,5 |
| 29 | ЦТП 726 кв. | 6984 | 2139 | 9123 |
| 30 | Шовг. гор. | 3536 | 1409 | 4945 |
| 31 | 407 ДЕ | 3857 | 3887 | 7744 |
| 32 | 407 Г | 2152 | 1834 | 3986 |

| № | Котельные | ПРОТЯЖЕННОСТЬ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, м |  |  |
|  |  | СО | ГВС | ВСЕГО |
|  | Район 4 | 20292,5 | 11800 | 32092,5 |
| 33 | п. Подгорный | 1702 | 1113 | 2815 |
| 34 | п. Северный | 584 | 0 | 584 |
| 35 | шк№27 | 110 | 0 | 110 |
| 36 | СШ№23 | 438 | 0 | 438 |
| 37 | СШ№25 | 87 | 0 | 87 |
| 38 | ПТУ-2 | 592 | 0 | 592 |
| 39 | Кот. больницы | 733 | 0 | 733 |
| 40 | Кот. бани | 74 | 0 | 74 |
| 41 | Х. Весёлый | 594 | 0 | 594 |
|  | Район 5 | 4914 | 1113 | 6027 |
|  | ИТОГО | 95068,5 | 44948 | 140016,5 |

Система централизованного теплоснабжения муниципального образования «Город Майкоп» запроектирована на качественное регулирование отпуска тепловой энергии потребителям.

Проектный температурный график по зонам теплоснабжения в соответствии с режимами:

95-70°С – источник теплоснабжения осуществляет только отопление;

95-70-75 °С со срезкой на 75 °С – осуществляет передачу теплоносителя для нужд центрального отопления и нагрева воды в водо-водяных теплообменниках, установленных в ЦТП предприятия и ИТП потребителей.

Система теплоснабжения – закрытая схема подключения местных систем отопления зависимая, приготовление горячей воды осуществляется в ЦТП и ИТП.

Гидравлическое регулирование работы тепловых сетей производится путём установки дроссельных шайб.

Особенностью тепловых сетей муниципального образования «Город Майкоп» является децентрализация системы. Учёт тепловой энергии у потребителей, обслуживаемых локальными источниками тепла, осуществляется непосредственно на источнике.

Износ тепловых сетей, эксплуатируемых ОАО «Автономная теплоэнергетическая компания» «Майкопские тепловые сети» составляет 29 %, т.е. 29 % (40,6 км.) трубопроводов имеют срок службы более 25 лет. Средний срок эксплуатации всех трубопроводов составляет 22 года.

Целевой показатель Тепловые сети со сроком службы >25 лет

Рисунок 1. Износ тепловых сетей, %

Источники тепловой энергии

Теплоснабжение потребителей города осуществляется от 40 собственных котельных и путём закупки тепловой энергии от ТЭЦ картонажной фабрики. В таблице 2 представлены данные об располагаемых (установленных) и подключённых (присоединённых) тепловых нагрузках к этим котельным и подключённая покупная тепловая энергия. Характеристики котельных представлены в Таблице 1.2.

Таблица 1.2. Характеристики котельных

| № | Адрес котельной | Марка котла | Установленная теплопроизводительность, Гкал/час | Подкл. суммарная тепловая нагрузка, Гкал/час | Резерв (+) /Дефицит (-) мощности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная МКР-2, ул. Депутатская, 8-б | ТВГ-8М | 33,2 | 16,132 | 17,068 |
| 2 | Котельная МКР-3, ул. 12 Марта, 155 строен.1 | АВ-4 | 35 | 18,708 | 16,292 |
| 3 | Котельная СШ №10 ул. Курганная, 644 | Универсал-5 Универсал-6 | 0,6 | 0,183 | 0,417 |
| 4 | Котельная НШ № 30, ул. Ветеранов, 484 | КС-09 | 1,41 | 0,937 | 0,473 |
| 5 | Котельная Конезавода ул. Садовая, 129, х. Гавердовский | КСВ 1,86Г | 4,5 | 1,15 | 3,35 |
| 6 | Котельная Кирпичного зада, ул. Новая, 138-а | КС-1 | 0,82 | 0,39 | 0,43 |
| 7 | Котельная «Точрадиомаш», ул. Загородная, 16 | ПТВМ-30 М ДКВР 4/13 (в консерв.) | 68 | 20,395 | 47,605 |
| 8 | Кот. 282 кв., ул. Титова, 71а | КВГМ-20 | 60 | 39,588 | 20,412 |
| 9 | Котельная ул. Промышленная, 56 | КВГ-4,65 КСВ-0,6 | 8,6 | 0,584 | 8,016 |
| 10 | Котельная 73 кв., ул. Калинина, 211, строен.1 | БРАТСК-1Г Минск Энергия-6 | 2,896 | 0,652 | 2,244 |
| 11 | Котельная 103 кв., ул. Жуковского, 55-б | КСВ 1,86Г БРАТСК-1Г КСВ 1,86 | 12,4 | 9,635 | 2,765 |
| 12 | Котельная 192 кв., ул. Краснооктябрьская, 40-в | ДКВР 4/13 ТВГ-8М КВГ-7,56 | 20,7 | 10,763 | 9,937 |
| 13 | Котельная 299 кв., ул. Жуковского, 18-б | КС-1 | 2,7 | 2,455 | 0,245 |
| 14 | Котельная 331 кв., ул. Гоголя, 3а | КСВ 1,86Г, КСВ 2,9 Е1/9 | 6,1 | 3,955 | 2,145 |
| 15 | Котельная 302 кв., ул. Первомайская, 230-а | ТВГ-8, КВГМ-10 | 34,9 | 19,877 | 15,023 |
| 16 | Котельная 345 кв., ул. Пушкина, 179 | Универсал-5 Универсал-5 | 0,86 | 0,618 | 0,242 |
| 29 | Котельная 407 «ДЕ» кв., ул. Батарейная, 2 строен.1 | ДЕ 10/14 | 26,6 | 13,318 | 13,282 |
| 30 | Котельная 407 «Г» кв. ул. 6й переулок, 3-в | ДКВР 6,5/13 Е 1/9-1Г | 13,57 | 9,759 | 3,811 |
| 31 | Котельная Шовгеновского городка 370а кв., ул. Спортивная, 5-в | КВГ-0,86Г | 6,108 | 6,968 | -0,86 |
| 32 | Котельная п. Северный, п. Северный, ул. Тепличная, 2 строен.1 | ТВГ-4Р | 8,6 | 0,325 | 8,275 |
| 33 | Котельная п. Подгорный ул. Ленина, 58а | БРАТСК 1Г | 4,25 | 0,91 | 3,35 |
| 34 | Котельная СШ № 27, п. Северный ул. Школьная, 8 | Универсал-5, Универсал-6 | 0,74 | 0,03 | 0,71 |
| 35 | Котельная СШ № 23, ст. Ханская, ул. Ленина, 22в | КС-1 | 1,8 | 0,451 | 1,349 |
| 36 | Котельная СШ № 25, ст. Ханская, ул. Ленина, 36 | КС-1 | 0,73 | 0,072 | 0,658 |
| 37 | Котельная Бани, ст. Ханская, ул. Ленина, 36 | Универсал-5, КС-1 | 0,6 | 0,059 | 0,541 |
| 38 | Котельная ПУ-2, ст. Ханская, ул. М. Горького, 27а | КС-1 8ирег Моёи1ех-550 | 2,15 | 0,442 | 1,708 |
| 39 | Котельная х. Веселый, х. Веселый, ул. Лесная, 24а | КС-1 | 0,73 | 0,146 | 0,584 |
| 40 | Котельная Больницы, ст. Ханская, ул. Верещагина, 111а | КС-1 | 1,8 | 0,273 | 1,527 |

Общая располагаемая тепловая мощность источников города Майкоп, обеспечивающая балансы покрытия присоединенной тепловой нагрузкисоставляет 405,76 Гкал/ч (Котельные – 394,45 Гкал/ч, ТЭЦ покупная нагрузка – 11,3 Гкал/ч).

Годовая выработка тепловой энергии котельных муниципального образования «Город Майкоп – 349576 Гкал/год.

Водоподготовка котельных муниципального образования «Город Майкоп»

Схема водоподготовки котельных обуславливается установленным оборудованием. Так в котельных оборудованных паровыми котлами (типа ДЕ, ДКВР и Е) используется двухступенчатая схема натрий-катионирования с атмосферными деаэраторами. В котельных, оборудованных стальными водогрейными котлами, используются двух или одна ступенчатые схемы натрий-катионирования с вакуумными деаэраторами. В котельных малой мощности водоподготовка отсутствует.

Регулирование отпуска тепловой энергии от котельных муниципального образования «Город Майкоп»

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного периода внешних климатических условий и заданной температуры горячей воды, поступающей в системы горячего водоснабжения, при изменяющемся в течение суток расходе этой воды.

Система теплоснабжения г. Майкоп проектировались на центральное качественное регулирование отпуска тепловой энергии. Проектный температурный график по зонам теплоснабжения 95/70 °С.

В зимний период отопительного сезона осуществляется центральное качественное регулирование отпуска тепла.

В летний период тепловая нагрузка горячего водоснабжения переводится, с помощью закольцовывающих линий, на работу от одного источника, с учетом текущих и капитальных ремонтов тепловых сетей и теплоисточников.

Основные технико-экономические показатели тепловых источников.

Таблица 1.3. Технико-экономические показатели котельных

Целевой показатель тепловых источников

| № | Показатели | Единица измерен. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тепло произведённое котельными | Гкал | 349576 |
| 2. | Расход топлива | тут | 60002,5 |
|  | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 171,3 |

Результаты обследования системы теплоснабжения муниципального образования

В соответствии с пунктом 14 части 2 статьи 4 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» для комплексного определения показателей технико-экономического состояния систем теплоснабжения (за исключением теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, теплоносителя, а также источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) (далее – систем теплоснабжения), в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов теплоснабжения все объекты систем теплоснабжения подлежат обследованию в соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.08.2015 № 606/пр.

Техническое обследование объектов теплоснабжения проводится организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, самостоятельно либо с привлечением специализированных организаций.

ОАО «Автономная теплоэнергетическая компания» «Майкопские тепловые сети» техническое обследование систем теплоснабжения не проводит, по этой причине невозможно определить технико-экономические показатели состояния систем теплоснабжения.

Состояние определялось визуальным способом методом фиксации каждого объекта по внешнему виду в соответствии с методикой.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

НАПРАВЛЕННЫХ НА КАЧЕСТВЕННОЕ И БЕСПЕРЕБОЙНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, УТВЕРЖДЕННЫХ В ГЕНЕРАЛЬНОМ ПЛАНЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД МАЙКОП»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

| Наименование планируемого объекта | Основные характеристики объекта | Местоположение | Характеристики зон с особыми условиями использования территории | Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения. Основание для включения в перечень |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 6 |  |
| Реконструкция котельной | Котельная МРН №2, проведение технического диагностирования котлов (наружное и внутреннее обследование, исследование вырезок и т.д.), подбор и установка мазутных горелок, автоматизация и диспетчеризация, замена старых морально и физически устарелых котлов | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп, Депутатская, 8б | Характеристики санитарно-защитной зоны определить проектом (п.7.1.10. СанПиН 1200) | Схема теплоснабжения муниципального образования «Город Майкоп» до 2028 года, утвержденная постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 26.06.2014 № 433. Проектные решения в части внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Майкоп». |
| Реконструкция котельной | Котельная СШ №10, проведение технического диагностирования котлов (наружное и внутреннее обследование, исследование вырезок и т.д.), подбор и установка мазутных горелок, автоматизация и диспетчеризация, замена старых морально и физически устарелых котлов | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп, Курганная, 644 | Характеристики санитарно-защитной зоны определить проектом (п.7.1.10. СанПиН 1200) | Схема теплоснабжения муниципального образования «Город Майкоп» до 2028 года, утвержденная постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 26.06.2014 № 433. Проектные решения в части внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Майкоп». |
| Реконструкция котельной | Котельная «ТРМ», проведение технического диагностирования котлов (наружное и внутреннее обследование, исследование вырезок и т.д.), подбор и установка мазутных горелок, автоматизация и диспетчеризация, замена старых морально и физически устарелых котлов | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп, Загородная, 16 | Характеристики санитарно-защитной зоны определить проектом (п.7.1.10. СанПиН 1200) | Схема теплоснабжения муниципального образования «Город Майкоп» до 2028 года, утвержденная постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 26.06.2014 № 433. Проектные решения в части внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Майкоп». |
| Реконструкция котельной | Котельная 282 кв., проведение технического диагностирования котлов (наружное и внутреннее обследование, исследование вырезок и т.д.), подбор и установка мазутных горелок, автоматизация и диспетчеризация, замена старых морально и физически устарелых котлов | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп, Титова, 71а | Характеристики санитарно-защитной зоны определить проектом (п.7.1.10. СанПиН 1200) | Схема теплоснабжения муниципального образования «Город Майкоп» до 2028 года, утвержденная постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 26.06.2014 № 433. Проектные решения в части внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Майкоп». |
| Реконструкция котельной | Котельная ДС №12, проведение технического диагностирования котлов (наружное и внутреннее обследование, исследование вырезок и т.д.), подбор и установка мазутных горелок, автоматизация и диспетчеризация, замена старых морально и физически устарелых котлов | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп, Ушинского, 2 | Характеристики санитарно-защитной зоны определить проектом (п.7.1.10. СанПиН 1200) | Схема теплоснабжения муниципального образования «Город Майкоп» до 2028 года, утвержденная постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 26.06.2014 № 433. Проектные решения в части внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Майкоп». |
| Реконструкция котельной | Котельная 73 кв., проведение технического диагностирования котлов (наружное и внутреннее обследование, исследование вырезок и т.д.), подбор и установка мазутных горелок, автоматизация и диспетчеризация, замена старых морально и физически устарелых котлов | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп, Калинина, 211 | Характеристики санитарно-защитной зоны определить проектом (п.7.1.10. СанПиН 1200) | Схема теплоснабжения муниципального образования «Город Майкоп» до 2028 года, утвержденная постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 26.06.2014 № 433. Проектные решения в части внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Майкоп». |
| Реконструкция котельной | Котельная 103 кв., проведение технического диагностирования котлов (наружное и внутреннее обследование, исследование вырезок и т.д.), подбор и установка мазутных горелок, автоматизация и диспетчеризация, замена старых морально и физически устарелых котлов | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп, Жуковского, 55б | Характеристики санитарно-защитной зоны определить проектом (п.7.1.10. СанПиН 1200) | Схема теплоснабжения муниципального образования «Город Майкоп» до 2028 года, утвержденная постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 26.06.2014 № 433. Проектные решения в части внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Майкоп». |
| Реконструкция котельной | Котельная 192 кв., проведение технического диагностирования котлов (наружное и внутреннее обследование, исследование вырезок и т.д.), подбор и установка мазутных горелок, автоматизация и диспетчеризация, замена старых морально и физически устарелых котлов | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп, Краснооктябрьская, 40в | Характеристики санитарно-защитной зоны определить проектом (п.7.1.10. СанПиН 1200) | Схема теплоснабжения муниципального образования «Город Майкоп» до 2028 года, утвержденная постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 26.06.2014 № 433. Проектные решения в части внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Майкоп». |
| Реконструкция котельной | Котельная ДС №62, проведение технического диагностирования котлов (наружное и внутреннее обследование, исследование вырезок и т.д.), подбор и установка мазутных горелок, автоматизация и диспетчеризация, замена старых морально и физически устарелых котлов | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп, Привокзальная, 76 | Характеристики санитарно-защитной зоны определить проектом (п.7.1.10. СанПиН 1200) | Схема теплоснабжения муниципального образования «Город Майкоп» до 2028 года, утвержденная постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 26.06.2014 № 433. Проектные решения в части внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Майкоп». |
| Реконструкция котельной | Котельная 302 кв., проведение технического диагностирования котлов (наружное и внутреннее обследование, исследование вырезок и т.д.), подбор и установка мазутных горелок, автоматизация и диспетчеризация, замена старых морально и физически устарелых котлов | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп, Первомайская, 230а | Характеристики санитарно-защитной зоны определить проектом (п.7.1.10. СанПиН 1200) | Схема теплоснабжения муниципального образования «Город Майкоп» до 2028 года, утвержденная постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 26.06.2014 № 433. Проектные решения в части внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Майкоп». |
| Реконструкция котельной | Котельная 345 кв., проведение технического диагностирования котлов (наружное и внутреннее обследование, исследование вырезок и т.д.), подбор и установка мазутных горелок, автоматизация и диспетчеризация, замена старых морально и физически устарелых котлов | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп, Пушкина, 179 | Характеристики санитарно-защитной зоны определить проектом (п.7.1.10. СанПиН 1200) | Схема теплоснабжения муниципального образования «Город Майкоп» до 2028 года, утвержденная постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 26.06.2014 № 433. Проектные решения в части внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Майкоп». |
| Реконструкция котельной | Котельная 356 кв., проведение технического диагностирования котлов (наружное и внутреннее обследование, исследование вырезок и т.д.), подбор и установка мазутных горелок, автоматизация и диспетчеризация, замена старых морально и физически устарелых котлов | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп, Гагарина, 4 | Характеристики санитарно-защитной зоны определить проектом (п.7.1.10. СанПиН 1200) | Схема теплоснабжения муниципального образования «Город Майкоп» до 2028 года, утвержденная постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 26.06.2014 № 433. Проектные решения в части внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Майкоп». |
| Реконструкция котельной | Котельная СШ №16, проведение технического диагностирования котлов (наружное и внутреннее обследование, исследование вырезок и т.д.), подбор и установка мазутных горелок, автоматизация и диспетчеризация, замена старых морально и физически устарелых котлов | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп, Кирова, 130а | Характеристики санитарно-защитной зоны определить проектом (п.7.1.10. СанПиН 1200) | Схема теплоснабжения муниципального образования «Город Майкоп» до 2028 года, утвержденная постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 26.06.2014 № 433. Проектные решения в части внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Майкоп». |
| Реконструкция котельной | Котельная ДС №30, проведение технического диагностирования котлов (наружное и внутреннее обследование, исследование вырезок и т.д.), подбор и установка мазутных горелок, автоматизация и диспетчеризация, замена старых морально и физически устарелых котлов | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп, Тургенева, 160а | Характеристики санитарно-защитной зоны определить проектом (п.7.1.10. СанПиН 1200) | Схема теплоснабжения муниципального образования «Город Майкоп» до 2028 года, утвержденная постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 26.06.2014 № 433. Проектные решения в части внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Майкоп». |
| Реконструкция котельной | Котельная 740 кв., проведение технического диагностирования котлов (наружное и внутреннее обследование, исследование вырезок и т.д.), подбор и установка мазутных горелок, автоматизация и диспетчеризация, замена старых морально и физически устарелых котлов | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп, Ул. Коммунаров,61а | Характеристики санитарно-защитной зоны определить проектом (п.7.1.10. СанПиН 1200) | Схема теплоснабжения муниципального образования «Город Майкоп» до 2028 года, утвержденная постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 26.06.2014 № 433. Проектные решения в части внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Майкоп». |
| Реконструкция котельной | Котельная 717 кв., проведение технического диагностирования котлов (наружное и внутреннее обследование, исследование вырезок и т.д.), подбор и установка мазутных горелок, автоматизация и диспетчеризация, замена старых морально и физически устарелых котлов | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп, Кужорская, 91а | Характеристики санитарно-защитной зоны определить проектом (п.7.1.10. СанПиН 1200) | Схема теплоснабжения муниципального образования «Город Майкоп» до 2028 года, утвержденная постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 26.06.2014 № 433. Проектные решения в части внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Майкоп». |
| Реконструкция котельной | Котельная ПТУ № 5, проведение технического диагностирования котлов (наружное и внутреннее обследование, исследование вырезок и т.д.), подбор и установка мазутных горелок, автоматизация и диспетчеризация, замена старых морально и физически устарелых котлов | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп, Крестьянская, 2 | Характеристики санитарно-защитной зоны определить проектом (п.7.1.10. СанПиН 1200) | Схема теплоснабжения муниципального образования «Город Майкоп» до 2028 года, утвержденная постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 26.06.2014 № 433. Проектные решения в части внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Майкоп». |
| Реконструкция котельной | Котельная Инф. Больницы, проведение технического диагностирования котлов (наружное и внутреннее обследование, исследование вырезок и т.д.), подбор и установка мазутных горелок, автоматизация и диспетчеризация, замена старых морально и физически устарелых котлов | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп, 2-я Короткая, 8 | Характеристики санитарно-защитной зоны определить проектом (п.7.1.10. СанПиН 1200) | Схема теплоснабжения муниципального образования «Город Майкоп» до 2028 года, утвержденная постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 26.06.2014 № 433. Проектные решения в части внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Майкоп». |
| Реконструкция котельной | Котельная 407 «ДЕ» кв., проведение технического диагностирования котлов (наружное и внутреннее обследование, исследование вырезок и т.д.), подбор и установка мазутных горелок, автоматизация и диспетчеризация, замена старых морально и физически устарелых котлов | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп, Батарейная, 2 | Характеристики санитарно-защитной зоны определить проектом (п.7.1.10. СанПиН 1200) | Схема теплоснабжения муниципального образования «Город Майкоп» до 2028 года, утвержденная постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 26.06.2014 № 433. Проектные решения в части внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Майкоп». |
| Реконструкция котельной | Котельная 407-г, проведение технического диагностирования котлов (наружное и внутреннее обследование, исследование вырезок и т.д.), подбор и установка мазутных горелок, автоматизация и диспетчеризация, замена старых морально и физически устарелых котлов | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп, 6-й Переулок, 3в | Характеристики санитарно-защитной зоны определить проектом (п.7.1.10. СанПиН 1200) | Схема теплоснабжения муниципального образования «Город Майкоп» до 2028 года, утвержденная постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 26.06.2014 № 433. Проектные решения в части внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Майкоп». |
| Реконструкция котельной | Котельная п. Северный, проведение технического диагностирования котлов (наружное и внутреннее обследование, исследование вырезок и т.д.), подбор и установка мазутных горелок, автоматизация и диспетчеризация, замена старых морально и физически устарелых котлов | Муниципальное образование «Город Майкоп», п. Северный, ул. Тепличная, 2 | Характеристики санитарно-защитной зоны определить проектом (п.7.1.10. СанПиН 1200) | Схема теплоснабжения муниципального образования «Город Майкоп» до 2028 года, утвержденная постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 26.06.2014 № 433. Проектные решения в части внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Майкоп». |
| Реконструкция котельной | Котельная п. Подгорный, проведение технического диагностирования котлов (наружное и внутреннее обследование, исследование вырезок и т.д.), подбор и установка мазутных горелок, автоматизация и диспетчеризация, замена старых морально и физически устарелых котлов | Муниципальное образование «Город Майкоп», п. Подгорный, ул. Ленина, 58а | Характеристики санитарно-защитной зоны определить проектом (п.7.1.10. СанПиН 1200) | Схема теплоснабжения муниципального образования «Город Майкоп» до 2028 года, утвержденная постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 26.06.2014 № 433. Проектные решения в части внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Майкоп». |
| Реконструкция котельной | Котельная Шовгеновский жилой город, с увеличением установленной мощности на 1,5 Гкал/час | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп, Шовгеновский жилой город | Характеристики санитарно-защитной зоны определить проектом (п.7.1.10. СанПиН 1200) | Схема теплоснабжения муниципального образования «Город Майкоп» до 2028 года, утвержденная постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 26.06.2014 № 433. Проектные решения в части внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Майкоп». |
| Реконструкция котельной | Котельная Конезавода, проведение технического диагностирования котлов (наружное и внутреннее обследование, исследование вырезок и т.д.), подбор и установка мазутных горелок, автоматизация и диспетчеризация, замена старых морально и физически устарелых котлов | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп | Характеристики санитарно-защитной зоны определить проектом (п.7.1.10. СанПиН 1200) | Схема теплоснабжения муниципального образования «Город Майкоп» до 2028 года, утвержденная постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 26.06.2014 № 433. Проектные решения в части внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Майкоп». |
| Реконструкция котельной | Котельная ПТУ-2, проведение технического диагностирования котлов (наружное и внутреннее обследование, исследование вырезок и т.д.), подбор и установка мазутных горелок, автоматизация и диспетчеризация, замена старых морально и физически устарелых котлов | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп | Характеристики санитарно-защитной зоны определить проектом (п.7.1.10. СанПиН 1200) | Схема теплоснабжения муниципального образования «Город Майкоп» до 2028 года, утвержденная постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 26.06.2014 № 433. Проектные решения в части внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Майкоп». |
| Строительство котельной | Водогрейной котельной мощностью 5 Гкал/ч | Муниципальное образование «Город Майкоп», п. Родниковый | Характеристики санитарно-защитной зоны определить проектом (п.7.1.10. СанПиН 1200) | Схема теплоснабжения муниципального образования «Город Майкоп» до 2028 года, утвержденная постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 26.06.2014 № 433. Проектные решения в части внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Майкоп». |
| Реконструкция котельной | Котельная МНР-3, для работы на мазуте в качестве резервного топлива с установкой газомазутных горелок | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп | Характеристики санитарно-защитной зоны определить проектом (п.7.1.10. СанПиН 1200) | Схема теплоснабжения муниципального образования «Город Майкоп» до 2028 года, утвержденная постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 26.06.2014 № 433. Проектные решения в части внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Майкоп». |
| Реконструкция тепловых сетей | Реконструкция тепловых сетей протяженностью 49 км | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп | Характеристики санитарно-защитной зоны определить проектом (п.7.1.10. СанПиН 1200) | Схема теплоснабжения муниципального образования «Город Майкоп» до 2028 года, утвержденная постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 26.06.2014 № 433. Проектные решения в части внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Майкоп». |

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

в отношении централизованной системы теплоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Обоснование реализации | Место Нахождения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | До реализ проекта | После реализ проекта | Значение показателя |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-32 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водогрейной котельной мощностью 5 Гкал/ч |  | Муниципальное образование «Город Майкоп», п. Родниковый |  |  | 5 Ггкал/ч |  | -- |  | - | 18 675,00 | - | - |
|  | Итого п группе 1 18675,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция тепловых сетей протяженностью 49 км | Физический износ | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп | 880 |  | 49000 м |  | -- | -- | -- | 831 200,68 | - |  |
|  |  |  |  | 1100 |  | - |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  | 1150 |  | - |  |  |  |  |  | - |  |
|  | Итого п группе 2 831200.68 |  |  |  |  | - |  | -- |  |  |  | - |  |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная МРН №2, проведение технического диагностирования котлов (наружное и внутреннее обследование, исследование вырезок и т.д.), подбор и установка мазутных горелок, автоматизация и диспетчеризация, замена старых морально и физически устарелых котлов | Увеличение надежности | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп, Депутатская, 8б | шшт | 1 |  |  | 200,00 | 200,00 |  |  |  |  |
|  | Котельная СШ №10, проведение технического диагностирования котлов (наружное и внутреннее обследование, исследование вырезок и т.д.), подбор и установка мазутных горелок, автоматизация и диспетчеризация, замена старых морально и физически устарелых котлов | Увеличение надежности | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп, Курганная, 644 | шшт | 1 |  |  |  |  |  | 4 000,00 |  |  |
|  | Котельная «ТРМ», проведение технического диагностирования котлов (наружное и внутреннее обследование, исследование вырезок и т.д.), подбор и установка мазутных горелок, автоматизация и диспетчеризация, замена старых морально и физически устарелых котлов | Увеличение надежности | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп, Загородная, 16 | шт | 1 | 1.5мВт | - | - | - |  | 6 800,00 |  |  |
|  | Котельная 282 кв., проведение технического диагностирования котлов (наружное и внутреннее обследование, исследование вырезок и т.д.), подбор и установка мазутных горелок, автоматизация и диспетчеризация, замена старых морально и физически устарелых котлов | Схема теплоснабжения | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп, Титова, 71а | шт | 1 | 2.0мВт | - | - | - | - | - | 7 200,00 |  |
|  | Котельная 73 кв., проведение технического диагностирования котлов (наружное и внутреннее обследование, исследование вырезок и т.д.), подбор и установка мазутных горелок, автоматизация и диспетчеризация, замена старых морально и физически устарелых котлов | Схема теплоснабжения | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп, Калинина, 211 | шт | 1 | 1.5мВт | - | - | - |  | 6 800,0 |  |  |
|  | Котельная 103 кв., проведение технического диагностирования котлов (наружное и внутреннее обследование, исследование вырезок и т.д.), подбор и установка мазутных горелок, автоматизация и диспетчеризация, замена старых морально и физически устарелых котлов | Схема теплоснабжения | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп, Жуковского, 55б | шт | 1 | 2.0мВт | - | - | - | - | - | 7 200,00 |  |
|  | Котельная 192 кв., проведение технического диагностирования котлов (наружное и внутреннее обследование, исследование вырезок и т.д.), подбор и установка мазутных горелок, автоматизация и диспетчеризация, замена старых морально и физически устарелых котлов | Схема теплоснабжения | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп, Краснооктябрьская, 40в | шт | 1 | 1 | 2.0мВт | - | - | - | - | 7 680,00 |  |
|  | Котельная ДС №62, проведение технического диагностирования котлов (наружное и внутреннее обследование, исследование вырезок и т.д.), подбор и установка мазутных горелок, автоматизация и диспетчеризация, замена старых морально и физически устарелых котлов | Схема теплоснабжения | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп, Привокзальная, 76 | шт | 1 | 3мВт | - | - | - | 7 559,67 | - | - |  |
|  | Котельная 302 кв., проведение технического диагностирования котлов (наружное и внутреннее обследование, исследование вырезок и т.д.), подбор и установка мазутных горелок, автоматизация и диспетчеризация, замена старых морально и физически устарелых котлов | Схема теплоснабжения | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп, Первомайская, 230а | шт | 1 | 2мВт | - | - | 6 900,00 | - | - | - |  |
|  | Котельная 345 кв., проведение технического диагностирования котлов (наружное и внутреннее обследование, исследование вырезок и т.д.), подбор и установка мазутных горелок, автоматизация и диспетчеризация, замена старых морально и физически устарелых котлов | Схема теплоснабжения | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп, Пушкина, 179 | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная 356 кв., проведение технического диагностирования котлов (наружное и внутреннее обследование, исследование вырезок и т.д.), подбор и установка мазутных горелок, автоматизация и диспетчеризация, замена старых морально и физически устарелых котлов | Схема теплоснабжения | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп, Гагарина, 4 | шт | 1 | 1.0мВт | - | - | - | - | - | 6 299,57 |  |
|  | Котельная СШ №16, проведение технического диагностирования котлов (наружное и внутреннее обследование, исследование вырезок и т.д.), подбор и установка мазутных горелок, автоматизация и диспетчеризация, замена старых морально и физически устарелых котлов | Схема теплоснабжения | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп, Кирова, 130а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная ДС №30, проведение технического диагностирования котлов (наружное и внутреннее обследование, исследование вырезок и т.д.), подбор и установка мазутных горелок, автоматизация и диспетчеризация, замена старых морально и физически устарелых котлов | Схема теплоснабжения | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп, Тургенева, 160а | шт | 1 | 0.5мВт | - | - | - | - | 5 466,7 |  |  |
|  | Котельная 740 кв., проведение технического диагностирования котлов (наружное и внутреннее обследование, исследование вырезок и т.д.), подбор и установка мазутных горелок, автоматизация и диспетчеризация, замена старых морально и физически устарелых котлов | Схема теплоснабжения | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп, Ул. Коммунаров,61а | шт | 1 | 0.5мВт | - | - | - | - | - | 5 466,00 |  |
|  | Котельная 717 кв., проведение технического диагностирования котлов (наружное и внутреннее обследование, исследование вырезок и т.д.), подбор и установка мазутных горелок, автоматизация и диспетчеризация, замена старых морально и физически устарелых котлов | Схема теплоснабжения | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп, Кужорская, 91а | шт | 1 | 2.0мВт | - | - | - | - | - | 7 800,00 |  |
|  | Котельная ПТУ № 5, проведение технического диагностирования котлов (наружное и внутреннее обследование, исследование вырезок и т.д.), подбор и установка мазутных горелок, автоматизация и диспетчеризация, замена старых морально и физически устарелых котлов | Схема теплоснабжения | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп, Крестьянская, 2 | шт | 1 | 2.0мВт | - | - | - | - | - | 7 500,00 |  |
|  | Котельная Инф. Больницы, проведение технического диагностирования котлов (наружное и внутреннее обследование, исследование вырезок и т.д.), подбор и установка мазутных горелок, автоматизация и диспетчеризация, замена старых морально и физически устарелых котлов | Схема теплоснабжения | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп, 2-я Короткая, 8 | шт | 1 | 1.5мВт | - | - | - |  | 6 800,0 |  |  |
|  | Котельная 407 «ДЕ» кв., проведение технического диагностирования котлов (наружное и внутреннее обследование, исследование вырезок и т.д.), подбор и установка мазутных горелок, автоматизация и диспетчеризация, замена старых морально и физически устарелых котлов | Схема теплоснабжения | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп, Батарейная, 2 | шт | 1 | 2,0мВт | - | - | - | - | - | 7 200,00 |  |
|  | Котельная 407-г, проведение технического диагностирования котлов (наружное и внутреннее обследование, исследование вырезок и т.д.), подбор и установка мазутных горелок, автоматизация и диспетчеризация, замена старых морально и физически устарелых котлов | Схема теплоснабжения | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп, 6-й Переулок, 3в | шт | 1 | 2.0мВт | - | - | - | - | - | 7 200,00 |  |
|  | Котельная п. Северный, проведение технического диагностирования котлов (наружное и внутреннее обследование, исследование вырезок и т.д.), подбор и установка мазутных горелок, автоматизация и диспетчеризация, замена старых морально и физически устарелых котлов | Схема теплоснабжения | Муниципальное образование «Город Майкоп», п. Северный, ул. Тепличная, 2 | шт | 1 | 1 | - | - |  | - | 6 299,00 |  |  |
|  | Котельная п. Подгорный, проведение технического диагностирования котлов (наружное и внутреннее обследование, исследование вырезок и т.д.), подбор и установка мазутных горелок, автоматизация и диспетчеризация, замена старых морально и физически устарелых котлов |  | Муниципальное образование «Город Майкоп», п. Подгорный, ул. Ленина, 58а | шт | 1 | 1 мВт | - | - | - | 6 299,00 | - | - |  |
|  | Котельная Шовгеновский жилой город, с увеличением установленной мощности на 1,5 Гкал/час | Схема теплоснабжения | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп, Шовгеновский жилой город | шт | 1 | 1.5мВт | - | - | - |  | 6 800,00 | - |  |
|  | Котельная Конезавода, проведение технического диагностирования котлов (наружное и внутреннее обследование, исследование вырезок и т.д.), подбор и установка мазутных горелок, автоматизация и диспетчеризация, замена старых морально и физически устарелых котлов | Схема теплоснабжения | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп | шт | 1 | 3мВт |  | - | - | 7 559,48 | - | - |  |
|  | Котельная ПТУ-2, проведение технического диагностирования котлов (наружное и внутреннее обследование, исследование вырезок и т.д.), подбор и установка мазутных горелок, автоматизация и диспетчеризация, замена старых морально и физически устарелых котлов | Схема теплоснабжения | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп | шт | 1 | 1.5 мВт | - | - | 6 800,00 | - | - | - |  |
| ИТОГО ПО ГРУППЕ 3 141959,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.03.2022 № 205/пр утверждены «Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-13-2022. Сборник № 13. Наружные тепловые сети».

Наружные инженерные сети теплоснабжения из стальных труб с изоляцией минераловатными плитами и сталью тонколистовой -надземная

| №пп | Диаметр трубы | Нормативная стоимость на 01.01.2022 г тыс. руб. | примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диаметр трубы 80 мм | 18 870,85 |  |
| 2 | Диаметр трубы 100 мм | 19 934,50 |  |
|  | Диаметр трубы 150 мм | 24 145,32 |  |
|  | Диаметр трубы 200 мм | 26 056,33 |  |

# Прайс-лист по диагностики газовых котов

| № п/п |  | Наименование работ | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 |  | Автоматики безопасности с пусконаладкой замена | 12 000,00р. |
| 6 |  | Автоматики бойлера и изменение логики работы | 8 000,00 |
| 7 |  | Автоматики погодозависимой (включая стоимость оборудования) установка | от 20 000,00 |
| 8 |  | Автоматики погодозависимой настройка | 8 000,00р. |
| 9 |  | Автоматики погодонезависимой настройка | 5 000,00р. |
| 10 |  | Байпаса пайка от Ø 25 до 40 | 5 000,00р. |
| 11 |  | Байпаса пайка от Ø 40 до 63 | 7 500,00р. |
| 12 |  | Батарей датчика температуры замена | 1 650,00р. |
| 13 |  | Блока автоматики замена | 4 700,00р. |
| 14 |  | Блока розжига и контроля замена | 3 450,00р. |
| 15 |  | Бойлера встроенного в котлах замена | 7 590,00р. |
| 16 |  | Вентиляторной горелки без регулировки установка | 7 800,00р. |
| 17 |  | Вентилятора (для турбо) замена | 3 500,00р. |
| 18 |  | Воздушной заслонки настройка | 3 300,00р. |
| 19 |  | Воздушного вентиля замена | 3 570,00р. |
| 20 |  | Выключателя проточного, напорного замена | 2 570,00р. |
| 21 |  | Газового мультиблока замена, настройка | 12 300,00р. |
| 22 |  | Генератора без проведения сварочных работ замена | 1 900,00р. |
| 23 |  | Гидравлической группы котла замена, монтаж | 4 750,00р. |
| 24 |  | Гильзы под датчики замена | 4 800,00р. |
| 25 |  | Горелки котла от загрязнений очистка (атмосферный) | 3 550,00р. |
| 26 |  | Горелки атмосферной напольного котла замена | 3 550,00р. |
| 27 |  | Горелки котла замена (атмосферный) | 3 850,00р. |
| 28 |  | Горелки котла демонтаж | 50% |
| 29 |  | Горелки котла установка | 3 550,00р. |
| 30 |  | Давления газа регулировка | 5 000,00р. |
| 31 |  | Датчика контроля опрокидывания тяги замена | 2 200,00р. |
| 32 |  | Датчика перегрева котла (накладного) замена | 2 700,00р. |
| 33 |  | Датчика перегрева котла (погружного) замена | 3 100,00р. |
| 34 |  | Датчика погружного замена | 3 100,00р. |
| 35 |  | Датчика протока замена | 2 800,00р. |
| 36 |  | Датчика температурного модуля дистанционного упавления тарирование | 4 340,00р. |
| 37 |  | Датчика температуры магистрали установка | 2 800,00р. |
| 38 |  | Датчика давления замена или чистка | 2 500,00р. |
| 39 |  | Датчика температуры тела котла установка | 2 200,00р. |
| 40 |  | Датчика температуры тарирование | 1 600,00р. |
| 41 |  | Датчика наружной температуры установка | 3 500,00р. |
| 42 |  | Датчика обратной тяги ремонт или замена | 2_150,00р. |
| 43 |  | Диагностика неисправности автоматики котла | 3 800,00р. |
| 44 |  | Запальника прочистка | 2 580,00р. |
| 45 |  | Защиты от обмерзания настройка | 2 800,00р. |
| 46 |  | Катушки соленоида замена | 2 280,00р. |
| 47 |  | Клапана сбросного предохранительного замена | 2 680,00р. |
| 48 |  | Клапана воздуховыводящего замена | 2 250,00р. |
| 49 |  | Комбинированной газовой арматуры замена и регулировка | 8 000,00р. |
| 50 |  | Комбинированной газовой арматуры регулировка | 5 000,00р. |
| 51 |  | Комнатного термостата для управления котлом установка | 4 500,00р. |
| 52 |  | Крана (обратного клапана) в системе отопления ГВС замена | 3 700,00р. |
| 53 |  | Магниевого электрода бойлера контроль состояния | 2 800,00р. |
| 54 |  | В мембранном расширительном баке контроль и настройка давления | 3 600,00р. |
| 55 |  | Манжеты клапана подпитки замена | 2 630,00р. |
| 56 |  | Модуля дополнительного мавтоматики котла подлючение | 4 600,00р. |
| 57 |  | Модуля удалённого управления подключение | 6 500,00р. |
| 58 |  | Моностата замена | 3 150,00р. |
| 59 |  | Насоса демонтаж и чистка | 4 800,00р. |
| 60 |  | Насоса дополнительного установка | 4 500,00р. |
| 61 |  | Насоса замена | 4 600,00р. |
| 62 |  | Насоса системы отопления с электрическими соединениями монтаж | 4 100,00р. |
| 63 |  | Обезвоздушивателей замена | 2 100,00р. |
| 64 |  | Платы розжига замена | 4 900,00р. |
| 65 |  | Подмешивающего устройства настройка | 2 500,00 |
| 66 |  | Предохранителя замена | 2 500,00 |
| 67 |  | Привода трехходового клапана замена | 3 340,00 |
| 68 |  | Привода термоголовки настройка | 3 340,00 |
| 69 |  | Проверка и настройка котла | 5 000,00р. |
| 70 |  | Прокладки водяной части котла замена | 2 350,00р. |
| 71 |  | Прокладки к газоподводящей трубки замена | 1 560,00р. |
| 72 |  | Прокладки комбинированной газовой арматуры замена | 1 350,00р. |
| 73 |  | Прокладки соединительной трубки отопления (ГВС) замена | 1 970,00р. |
| 74 |  | Прочистка сопла запальника | 2 580,00р. |
| 75 |  | Пьезорозжига котла замена | 2 250,00р. |
| 76 |  | Расширительного бака замена | 3 600,00р. |
| 77 |  | Расширительного бака воздухом заполнение | 3 600,00р. |
| 78 |  | Реле давления настройка | 2 800,00р. |
| 79 |  | Сенсора протока чистка или замена | 2 850,00р. |
| 80 |  | Сетки фильтра на обратной линии отопления прочистка | 2 600,00р. |
| 81 |  | Сопла запальника замена | 2 500,00р. |
| 82 |  | Сброс ошибки с устранением неисправности | 4 750,00р. |
| 83 |  | Таймера часового и недельного програмирование | 3 500,00р. |
| 84 |  | Теплообменника настенного котла демонтаж | 2 900,00р. |
| 85 |  | Теплообменника настенного котла установка | 4 170,00р. |
| 86 |  | Теплообменника настенного котла замена | 4 170,00р. |
| 87 |  | Теплообменника котла напольного очистка от сажи и грязи | 6 500,00р. |
| 88 |  | Теплообменника котла напольного очистка от сажи и грязи без демонтажа | 7 500,00р. |
| 89 |  | Теплообменника котла настенного очистка от сажи и грязи | 5 500,00р. |
| 90 |  | Теплообменника котла настенного очистка от накипи реагентом | 5 000,00р. |
| 91 |  | Термостата аварийного рабочего замена | 2 100,00р. |
| 92 |  | Термогенератора замена | 2 700,00р. |
| 93 |  | Термозонда котла замена | 2 610,00р. |
| 94 |  | Термозонда бойлера замена | 2 300,00р. |
| 95 |  | Термометра или манометра (без слива воды из котла) замена | 2 010,00р. |
| 96 |  | Термостата аварийного замена | 2 600,00р. |
| 97 |  | Термостата контроля тяги замена | 2 600,00р. |
| 98 |  | Термостата накладного аварийного замена | 2 650,00р. |
| 99 |  | Термопары котла замена | 2 700,00р. |
| 100 |  | Терморегулятора (термобаллона) замена с настройкой | 4 940,00р. |
| 101 |  | Топливно-воздушной смеси настройка пропорций | 9 500,00р. |
| 102 |  | Топливного насоса (за ступень) настройка | 3 700,00р. |
| 103 |  | Топливной магистрали прокачка | 4 500,00р. |
| 104 |  | Трёхходового клапана монтаж | 4 700,00р. |
| 105 |  | Трёхходового клапана подключение | 3 790,00р. |
| 106 |  | Трёхходового смесителя автоматического настройка | 2 570,00р. |
| 107 |  | Трёхходового клапана ремонт | 3 700,00р. |
| 108 |  | Тройника ЭМК замена | 2 150,00р. |
| 109 |  | Трубки отопительной замена | 1 980,00р. |
| 110 |  | Трубки теплообменника котла замена | 2 510,00р. |
| 111 |  | Фильтра водяного чистка | 2 600,00р. |
| 112 |  | Фильтра газового чистка | 2 100,00р. |
| 113 |  | Форсунки горелки замена (атмосферного) | 2 700,00р. |
| 114 |  | Форсунки горелки замена (Дизельного) | 4 150,00р. |
| 115 |  | Форсунки горелки прочистка (атмосферного) | 2 500,00р. |
| 116 |  | Форсунки горелки прочистка (Дизельного) | 4 800,00р. |
| 117 |  | Функционального узла замена | 5 300,00р. |
| 118 |  | Чистка котлового тела до 24 кВт | 8 000,00р. |
| 119 |  | Чистка котлового тела от 24 до 72 кВт | 12 000,00р. |
| 120 |  | Чистка котлового тела от 72 кВт до 140 кВт | 19 000,00р. |
| 121 |  | Чистка котлового тела свыше 140 кВт | 38 000,00р. |
| 122 |  | Электрода магниевого замена | 3 580,00р. |
| 123 |  | Электрода розжига и ионизации замена или чистка | 2 810,00р. |
| 124 |  | Электродов розжига и ионизации регулировка положения | 2 810,00р. |
| 125 |  | Электродов розжига очистка, выставление зазоров | 3 800,00р. |
| 126 |  | Электропривода термоголовки тарирование | 2 600,00р. |
| 127 |  | Электропривода трехходового смесителя тарирование | 2 600,00р. |
| 128 |  | Электропривода трёхходового смесителя установка | 2 600,00р. |
| 129 |  | ЭМК ремонт(комплекс) | 3 600,00р. |
| 130 |  | ЭМК емкостного водонагревателя или котла замена | 3 350,00р. |

ТРЕБУЕМЫЕ КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ

РЕАЛИЗАЦИИ ИНФРАСТРУКТУРЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

(п8 ПП РФ от 14.06.2013г № 502)

| № пп | Наименование СКИ Группа затрат | Сроки и этапы реализации программы |  |  |  |  | Объем финансовых затрат | Источник финансирования | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2032 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  | 18 675,00 |  | 18 675,00 | Источники: технологическое подключение и протяженность трассы, инвестиционная составляющая в тарифе, амортизационные отчисления. | 18 675,00 |
| 2 | Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  | 831 200,68 |  | 831 200,68 | Источники Фонд ЖКХ РФ | 831 200,68 |
|  | Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | 200, | 7 000,00 | 14 359,48 | 56 854,37 | 63545.57 | 141 959,42 | Источники Фонд ЖКХ РФ | 141 959,42 |
|  | ИТОГО ПО ГОДАМ | 200, | 7 000,00 | 14 359,48 | 906 729,37 | 63545,57 | 991 835,10 |  | 991835,10 |
|  | ИТОГО ПО ГРУППАМ 991 835,10 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: согласно схеме теплоснабжения муниципального образования «Город Майкоп» на всех котельных рекомендовано замена старых котлов в количестве более 50 в инвестиционной программе подсчитано 22 котла различной мощности на сумму 141 959,40 тыс. руб. по остальным объектам нет данных по мощностям.

РАЗДЕЛ 3 Программа комплексного развития Система газоснабжения

Нормативно правовое регулирование для развития систем газоснабжения

– Гражданский кодекс Российской Федерации, ч. 2, гл. 30, §6 «Энергоснабжение»;

– Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-Ф3 «О газоснабжении в Российской Федерации»;

– Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

– Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»;

– постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке, платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации и платы за технологическое присоединение к магистральным газопроводам строящихся и реконструируемых газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от магистральных газопроводов до объектов капитального строительства, и газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от месторождений природного газа до магистрального газопровода»;

– постановление Правительства Российской Федерации от 04.04.2000 № 294 «Об утверждении Порядка расчетов за природный газ»;

– постановление Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования»;

– приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 30.12.2013 № 961 «Об утверждении Правил учета газа»;

– постановление Правительства Российской Федерации от 25.11.2016 № 1245 «О порядке ограничения подачи (поставки) и отбора газа, об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

– постановление Правительства Российской Федерации от 05.02.1998 № 162 «Об утверждении Правил поставки газа в Российской Федерации»;

– Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 8.740-2011
«Государственная система обеспечения единства измерений. Расход и количество газа. Методика измерений с помощью турбинных, ротационных и вихревых расходомеров и счетчиков»;

– Межгосударственный стандарт ГОСТ 8.586.1-2005 (ИСО 5167-1:2003) «Государственная система обеспечения единства измерений. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Часть 1. Принцип метода измерений и общие требования».

Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры – газоснабжения

Природный газ

Газораспределительная система муниципального образования «Город Майкоп» представляет собой имущественный производственный комплекс, состоящий из организационно и экономически взаимосвязанных объектов, предназначенных для транспортировки и подачи природного газа непосредственно его потребителям.

Подача и распределение природного газа по Майкопу осуществляется по многоступенчатой системе газопроводов высокого, среднего и низкого давлений.

Подача природного газа в Майкопе осуществляется через 4 газораспределительных станций высокого давления.

Газопроводы высокого давления обеспечивают подачу газа через газорегуляторные пункты высокого давления (далее – ГРП в.д.) промышленным предприятиям, котельным, бытовым потребителям.

Городские газопроводы среднего давления служат для подачи газа многочисленным промышленным объектам, предприятиям и учреждениям городского хозяйства, отопительным котельным и т.д.

Система газопроводов низкого давления обеспечивает поставку природного газа коммунально-бытовым потребителям давлением до 0,002 МПа (фактическое давление газа по условиям эксплуатации составляет 0,0015-0,0018 МПа).

Суммарная протяженность газопроводов, входящих в газораспределительную систему Майкопа, на 01.01.2017 составляет более 900 км.

Природный газ является основным видом топлива для энергетики Майкопа, его объем в топливном балансе города составляет 99%.

За последние 10 лет все основные энергоисточники «Город Майкоп» переведены на природный газ, самый экологически чистый вид топлива. Ежегодно обеспечиваются поставки природного газа в объеме более 11,0 млрд. куб. м.

В соответствии с Соглашением о сотрудничестве между Майкопом и ПАО «Газпром» от 29.12.2015 ежегодно осуществляются поставки природного газа в объемах, удовлетворяющих потребность энергетики Майкопа.

Ресурсоснабжающей организацией по поставкам природного газа в городе Майкопе является ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп» и эксплуатацией газосетей АО «Газпром газораспределение Майкоп».

Основное направление деятельности – АО «Газпром газораспределение Майкоп». комплексное развитие систем газоснабжения и бесперебойное, устойчивое обеспечение природным газом потребителей города Майкопа.

В общей протяженности 921 км газовых сетей подземные газопроводы составляют 81%подземные газопроводы, надземные газопроводы – 19% или 116 км.

В основном прокладка новых газопроводов осуществлялась для газификации пригородов города Майкопа.

В Майкопе установлено:

– газорегуляторных пунктов и установок – 55 шт.;

– бесхозных газорегуляторных пунктов и установок – 3 шт.;

– отработавших более 20 лет – 27 шт.

– шкафных распределительных пунктов –140 шт.

– отработавших более 20 лет – 27 шт.

– бесхозных шкафных распределительных пунктов более 80 шт.

Для защиты подземных газопроводов от электрохимкоррозии в Майкопе находятся в эксплуатации 22 установок защиты.

По состоянию на 01.01.2017 уровень защищенности подземных стальных газопроводов составляет 94%.

АО «Газпром газораспределение Майкоп» осуществляет техническое диагностирование газопроводов в целях определения технического состояния газопроводов и установления ресурса их дальнейшей эксплуатации на основании проведенной экспертизы.

Диагностирование для стальных наземных в обваловании, подземных газопроводов проводится по истечении 40 лет после ввода их в эксплуатацию.

Газораспределительная система Город Майкоп является объектом повышенной опасности. Нарушения в работе газотранспортной системы могут повлечь за собой необратимые последствия в условиях мегаполиса.

Наибольшую опасность представляют газопроводы, превышающие предельные сроки эксплуатации 40 и более лет.

По состоянию на 01.01.2015 подземные газопроводы протяженностью 227.6 км (59%) находятся в эксплуатации сверх нормативного срока, который составляет 40 лет, 23 ГРП находятся в эксплуатации сверх нормативного срока (20 лет).

Самортизированные газопроводы являются наиболее вероятными источниками возникновения аварийных ситуаций. Особенно остро эта проблема стоит в определенных районах города, в которых:

– наибольшее количество самортизированных газопроводов;

– стесненные условия (отсутствие зон) для перекладки и увеличения диаметров газопроводов, а также нового строительства;

– высокая концентрация объектов, предполагающих строительство локальных источников тепла, увеличивая тем самым нагрузку на газораспределительные сети.

6.1.1.2. Сжиженный углеводородный газ

АО «Газпром газораспределение Майкоп» имеет резервуарный парк хранения, рассчитанный на 68 тонн, ежегодной производительностью 800 тонн сжиженного углеводородного газа. Объем реализации сжиженного газа в 2015году составил  640

АО «Газпром газораспределение Майкоп» – газораспределительная организация, основной задачей которой является обеспечение безопасной эксплуатации и бесперебойной работы газораспределительной системы города Майкопа, устойчивое снабжение природным и сжиженным газом потребителей республики, выполнение комплекса организационных и технических мероприятий, направленных на поддержание стабильности энергетического баланса региона и обеспечение его энергетической безопасности. В соответствии с пунктом 34 постановления Правительства Российской Федерации от 05.02.1998 № 162 «Об утверждении Правил поставки газа в Российской Федерации» поставщик имеет право уменьшить или полностью прекратить поставку газа покупателям в случае неоднократного нарушения сроков оплаты за поставленный газ. Решение о прекращении поставки газа действует до устранения обстоятельств, явившихся основанием для принятия такого решения».

Уровень газификации Адыгеи доведен до 78,5%, в том числе в городах — 84,6%, в сельской местности — 70,8%.

Наряду с основной деятельностью, связанной с транспортировкой природного и реализацией сжиженного газа, Общество оказывает услуги по разработке проектно-сметной документации, выполнению строительно-монтажных, врезочных и пуско-наладочных работ, осуществляет работы по техническому обслуживанию газопроводов и газопотребляющего оборудования юридических и физических лиц на основании заключенных договоров.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ И АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ

1. Газотранспортная система.

Система газоснабжения Республики Адыгея находится в зоне эксплуатационной ответственности общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Краснодар», акционерного общества «Газпром газораспределение Майкоп».

Газоснабжение потребителей Республики Адыгея осуществляется по магистральному газопроводу, магистральным распределительным газопроводам и газопроводам-отводам.

Общая протяженность наружных газопроводов, обслуживаемых газораспределительными организациями (далее – ГРО) 4500,57 километра (1149,07 километра – в городах и поселках городского типа, 3351,50 километра – в сельской местности). Из них распределительные газопроводы – 3827,61 километра, газопроводы-отводы – 672,96 километра. Протяженность обслуживаемых подземных газопроводов – 1963,04 километра (552,14 километра – в городах и поселках городского типа, 1410,90 километра – в сельской местности). Протяженность внутренних газопроводов – 1271,36 километра (624,40 километра – в городах и поселках городского типа, 646,96 километра – в сельской местности).

Количество газорегуляторных пунктов (далее – ГРП), газорегуляторных установок (далее – ГРУ) – 254 штуки (154 штуки – в городах и поселках городского типа, 100 штук – в сельской местности). Количество шкафных распределительных пунктов (далее – ШРП) – 1332 штуки (507 штук – в городах и поселках городского типа, 825 штук – в сельской местности). Количество газифицированных промышленных объектов – 140 штук (68 штук – в городах и поселках городского типа, 72 штуки – в сельской местности). Эксплуатация объектов транспорта газа осуществляется тремя филиалами общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Краснодар (Краснодарское линейное производственное управление магистральных газопроводов. Майкопское линейное производственное управление магистральных газопроводов) и филиалом общества с ограниченной ответственностью «Газпром добыча Краснодар». Основная часть газопроводов находится в собственности публичного акционерного общества «Газпром».

2. Газораспределительные станции.

На территории Республики Адыгея эксплуатируются 27 газораспределительных станций (далее – ГРС). 19 ГРС находятся на балансе общества с ограниченной ответственностью «Газпромтрансгаз Краснодар», 5 ГРС – на балансе акционерного общества «Газпром газораспределение Майкоп», 3 ГРС – на обслуживании акционерного общества «Газпром газораспределение Майкоп». Суммарная проектная производительность ГРС составляет 526,1 тысячи кубических метров в час.

Мероприятия, сформированные в соответствии

с Генеральным планом муниципального образования «Город Майкоп»,

утвержденным Решением Совета народных депутатов 30.12.2010 № 310-рс (с изменениями от 23.12.2021)

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Мероприятия направлены для достижения целевых показателей

| Назначение объекта | Наименование планируемого объекта | Основные характеристики объекта | Местоположение | Очередность строительства | Характеристики зон с особыми условиями использования территории | Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения. Основание для включения в перечень |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| Организация в границах МО газоснабжения населения | Газораспределительный пункт ГРП (ПГБ, ГРПШ) | Реконструкция ГРС№1 в ГГРП и подачей в него газ давлением 1,2 МПа | Муниципальное образование «Город Майкоп», в районе п. Северный | до 2030-2035гг. | Характеристики зоны с особыми условиями использования территории определить проектом | Изменения в Генеральный план муниципального образования «Город Майкоп», утвержденные Решением Совета народных депутатов муниципального образования «Город Майкоп» от 18.02.2016 №169-рс. Проектные решения в части внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Майкоп». |
|  | Газораспределительные пункты ГРП | Строительство ГРП 43 шт. Применить типовой проект. | Муниципальное образование «Город Майкоп» | до 2030-2035гг. | Характеристики зоны с особыми условиями использования территории определить проектом | Изменения в Генеральный план муниципального образования «Город Майкоп» Проектные решения в части внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Майкоп». |
|  | Газопровод высокого давления | Закольцовка газораспределительных сетей высокого давления газопроводом Ду100 от ул. Первомайской по ул. Победы до ул. Пионерской для стабильного и бесперебойного газоснабжения | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп, от ул. Первомайской по ул. Победы до ул. Пионерской | до 2030-2035гг. | Размеры охранных зон устанавливаются в соответствии с пунктом 7 постановления Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей». Минимальные расстояния до зданий и сооружений определяются при рабочем проектировании в зависимости от типа прокладки, материала трубопровода и иных показателей в соответствии с действующими нормами. | Изменения в Генеральный план муниципального образования «Город Майкоп» Проектные решения в части внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Майкоп». |
|  | Газопровод высокого давления | Газопроводы высокого давления протяженностью 46,17 км. | Муниципальное образование «Город Майкоп» | до 2030-2035гг. | Размеры охранных зон устанавливаются в соответствии с пунктом 7 постановления Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей». Минимальные расстояния до зданий и сооружений определяются при рабочем проектировании в зависимости от типа прокладки, материала трубопровода и иных показателей в соответствии с действующими нормами. | Изменения в Генеральный план муниципального образования «Город Майкоп» Проектные решения в части внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Майкоп». |

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

в отношении системы газоснабжения по утвержденным мероприятиям

В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» муниципальные правовые акты, принятые органами местного самоуправления, подлежат обязательному исполнению на всей территории муниципального образования. За неисполнение муниципальных правовых актов граждане, руководители организаций, должностные лица органов государственной власти и должностные лица органов местного самоуправления несут ответственность в соответствии с федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.

| № пп | Наименование мероприятия | Обоснование реализации | Место Нахождения объекта | Основные техниче ские характеристики |  |  |  | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | До реализ проекта | После реализ проекта | Значение показателя |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-32 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газораспределительные пункты ГРП Строительство ГРП 43 шт. Применить типовой проект. | Генплан МО | Муниципальное образование «Город Майкоп» | шт | 43 |  |  |  |  |  |  | 9675000,0 |  |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы ГАЗОСНАБЖЕНИЯ, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых ГАЗОВЫХ сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Не применимо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки воды от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газораспределительный пункт ГРП (ПГБ, ГРПШ) Реконструкция ГРС№1 в ГГРП и подачей в него газ давлением 1,2 МПа | Генплан МО | Муниципальное образование «Город Майкоп», в районе п. Северный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газопровод высокого давления Закольцовка газораспределительных сетей высокого давления газопроводом Ду100 от ул. Первомайской по ул. Победы до ул. Пионерской для стабильного и бесперебойного газоснабжения |  | Муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп, от ул. Первомайской по ул. Победы до ул. Пионерской |  |  | ДУ-100 | L= |  |  |  |  |  |  |
|  | Газопровод высокого давления Газопроводы высокого давления протяженностью 46,17 км. |  | По городу Майкопа |  |  | ДУ-100мм | L=46.17 км |  |  |  |  | 144712,47 |  |

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

в отношении системы газоснабжения

по данным АО «Майкопгазораспределение»

| № пп | Наименование мероприятия | Обоснование реализации | Место Нахождения объекта | Основные техниче ские характеристики |  |  |  | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | До реализ проекта | После реализ проекта | Значение показателя |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-32 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы ГАЗОСНАБЖЕНИЯ, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых ГАЗОВЫХ сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки газа от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газопровод высокого давления по ул Короткой от ул Госпитальной до ул Тургенева подземный, инв. №16101\650МА | Реконструция газопровода высокого давления, | Тургенева подземный, инв. №16101\650МА |  |  | Д-377 мм | L- 0,92 км |  |  |  | 34219,54 |  |  |
|  | Газопровод высокого давления по ул Тургенева между ул Короткой и ул Дубзавдской подземный, инв. №16101\519МА | Реконструция газопровода высокого давления мм |  |  |  | Д-377 | , L- 0,35 км |  |  |  | 10603,33 |  |  |
|  | Газопровод высокого давления ул Госпитальная от ул Пушкина до ул Спортивной, инв. № 16101\447МА | Реконструция газопровода высокого давления |  |  |  | Д-377 мм | , L- 0,37 км |  |  |  | 13521,61 |  |  |

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.02.2022 № 115/пр утверждены «Укрупненные нормативы цены строительства. НДС 81-02-15-2022. Сборник № 15. Наружные сети газоснабжения».

Наружные инженерные сети газоснабжения из стальных изолированных труб, подземная прокладка, разработка сухого грунта в отвал, без креплений.

Измеритель: 1 км, 5-01-001-10 диаметром 100 мм и глубиной 1,5 м – 2 754,83 тыс. руб.

Для Республики Адыгея 1 км газопровода по указанным величинам 3 134,34 тыс. руб.

Расчет: 3 134,34 х 46,17 км = 144 712,47 тыс. руб.

ТРЕБУЕМЫЕ КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ

ИНФРАСТРУКТУРЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

(п8 ПП РФ от 14.06.2013г № 502)

| № пп | Наименование СКИ Группа затрат | Сроки и этапы реализации программы |  |  |  |  | Объем финансовых затрат | Источник финансирования | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2032 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Система газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  | 9 675 000,00 | 9 675 000,00 | Источники: технологическое подключение и протяженность трассы, инвестиционная составляющая в тарифе, амортизационные отчисления. |  |
| 2 | Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного газоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых сетей | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов газоснабжения |  |  |  | 58 344,48 | 144 712,47 | 203 056,95 | Инвест. составляющая в тарифе |  |
|  | ИТОГО ПО ГОДАМ |  |  |  | 58 344,48 | 9 819 712,47 |  |  |  |
|  | ИТОГО ПО ГРУППАМ расчетная 9 878 056,95 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: согласно генерального плана муниципального образования «Город Майкоп» рекомендовано замена ГРП в количестве более 43 шт.  различной мощности. Стоимость от 100,00 до 350,00 тыс. руб. на общую сумму 9 675 000, 0 тыс. руб. По остальным объектам нет данных по мощностям.

РАЗДЕЛ 4

Программа комплексного развития система электроснабжения

ООО «Майкопская ТЭЦ» оказывает услуги по передаче электроэнергии потребителям на территории МО «Город Майкоп».

Сетевая организация выполняет мероприятия по технологическому присоединению в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861) (далее — Правила) при наличии технической возможности технологического присоединения.

ООО «Майкопская ТЭЦ» (Майкопские городские электрические сети) обслуживает территорию муниципального образования «Город Майкоп» общей площадью порядка 70 квадратных километров с численностью населения свыше 140 тысяч человек. В зону обслуживания предприятия частично входят станица Ханская (СОШ №23), хутор Гавердовский (СОШ №18) и хутор Подгорный.

Основное оборудование предприятия включает в себя 15 распределительных пунктов (РП), 279 трансформаторных подстанций (ТП) общей мощностью 207,5 МВА

Протяжённость кабельных линий электропередачи составляет:

– КЛ-6кВ – 349,43 км,

– КЛ-0,4кВ – 277,04 км;

– воздушных линий 6 кВ – 64,82 км;

– ВЛ-0,4 кВ – 828,82 км.

Крупными потребителями филиала являются такие предприятия, как ОАО «Майкопский машиностроительный завод», ОАО «Майкопский редукторный завод «Зарем», ООО «Картонтара», ООО «МПК» Пивоваренный завод Майкопский и другие.

Численность сотрудников, работающих на предприятии – 149 человек.

Нормативные документы

– Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

– Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

– постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям»;

– постановление Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии»;

– постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (вместе с «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»);

– постановление Правительства Российской Федерации от 11.08.2003 № 486 «Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети»;

– постановление Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»;

– постановление Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 1284 «Об утверждении правил недискриминационного доступа к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи;

– постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»;

– постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики»;

– постановление Правительства Российской Федерации от 27.06.2013 № 543 «О государственном контроле (надзоре) за реализацией органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации полномочий в области регулирования цен (тарифов)»;

– приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2010 № 114 «Об утверждении формы инвестиционной программы субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций»;

– приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 20.12.2016 № 1357 «"Об утверждении формы размещения на официальном сайте федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» решения об утверждении инвестиционной программы субъекта электроэнергетики»;

– приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 15.04.2014 № 186 «О Единых стандартах качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций»;

– приказ Федеральной антимонопольной службы от 29.08.2017 № 1135/17 «Об утверждении методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям»;

– приказ Федеральной службы по тарифам от 06.08.2004 № 20-э/2 «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке»;

Нормативно-правовых и правовых актов органов местного самоуправления муниципалитета регулирующие деятельность по организации электроснабжения на территории муниципального образования «Город Майкоп» нет.

Программа развития системы коммунальной инфраструктуры электроснабжения и обосновывающие материалы.

Объектом исследования являлись объекты системы электроснабжения муниципального образования «Город Майкоп» на предмет их соответствия требованиям действующего законодательства, изложенных в следующих нормативно-правовых актах:

Показатели душевого потребления электроэнергии в Адыгее существенно ниже (на 13%), чем в Краснодарском крае, в большей мере в сфере услуг (на 27%).

Работа выполнена в соответствии с действующими нормативными и методическими документами, Постановлением № 502, Градостроительным кодексом Российской Федерации.

При выполнении работы были использованы следующие материалы: отчетные данные ПАО «Кубаньэнерго» и ООО «Майкопская ТЭЦ» о схеме, составе и режимах работы электрических станций и электрических сетей напряжением 35 кВ и выше.

Основной задачей работы является разработка рекомендаций по рациональному развитию электрических сетей муниципального образования Республики Адыгея с учетом потребности в электрической энергии и развития источников электроснабжения, определение необходимых объёмов строительства, реконструкции и технического перевооружения электрических сетей в период до 2032 года. Результатом выполненной работы является информационная база для составления инвестиционных программ и планов капитального строительства объектов электроэнергетики и их проектирования.

Цель на данном этапе – анализ существующего состояния систем электроснабжения муниципального образования.

В процессе работы: анализ состояния систем электроснабжения был проведен на основании актов технического обследования проведен анализ функциональной структуры существующих систем электроснабжения; проведена оценка и фактического состояния систем электроснабжения; определены существующие резервы и дефициты установленной мощности; выявлены основные существующие технические и технологические проблемы в системах электроснабжения муниципального образования.

Анализ финансового состояния

Большая часть дебиторской задолженности приходилась на население – 34 млн руб. или около 46% в том же году. Дебиторская задолженность во много раз перекрывают кредиторскую, что говорит о высокой финансовой устойчивости электроснабжающих предприятий. На общем фоне кредиторская задолженность относительно доходов почти незаметна, из чего следует, что долговая нагрузка не оказывает какого-либо заметного воздействия на деятельность в секторе электроснабжения.

Тарифы на электрическую энергию действуют на территории всего города. На 2021 г. они утверждены Приказ региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края от 11.12.2020 № 41/2020-э «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и потребителей, приравненных к категории население, по Краснодарскому краю и Республике Адыгея». Действующий во второй половине 2021 г. одноставочный тариф (с НДС) для населения городского со стационарными газовыми плитами составляет 5,24 руб. за киловатт-час; для населения с электроплитами и сельского – 3,67 руб. за киловатт-час. Более подробно тарифы за предшествующие периоды представлены в соответствующих документах.

Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям на 2021 г. установлена Приказ региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края от 29.12.2020 № 49/2020-э «Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Краснодарского края и Республики Адыгея». В данном документе содержатся стандартизированные тарифные ставки, ставки за единицу максимальной мощности и формулы платы за технологическое присоединении энергопринимающих устройств.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», методическими указаниями по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением Методических указаний по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 17.02.2012 № 98-э, ООО «Майкопская ТЭЦ» представлено заявление об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии, корректировке необходимой валовой выручки на 2017 год с учетом долгосрочных параметров регулирования от 29.04.2017 № 3890 (исх. от 29.04.2017 № 01-3067).

Согласно расчета необходимой валовой выручки на услуги по передаче электрической энергии ООО «Майкопская ТЭЦ», представленного в материалах тарифного дела, ООО «Майкопская ТЭЦ» на 2017-2019 годы в расчет тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2017 год, устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, предприятием плановые расходы по статье «амортизационные отчисления» заявлены в следующем размере

на 2019 год – 15 943,00 тыс. руб.;

на 2020 год – 17 284,00 тыс. руб.;

на 2021 год – 16 363,00 тыс. руб.

Таким образом, на основании вышеизложенного, а также по результатам проведенного анализа, РЭК – департамент предлагает к включению объекты в Инвестиционный проект ООО «Майкопская ТЭЦ» на 2017-2021 годы с учетом внесенных корректировок по локально-сметным расчетам, в размере 70 508,67 тыс. руб. (без НДС).

Перечень инвестиционных проектов ООО «Майкопская ТЭЦ», принятых РЭК – департаментом с указанием сроков их реализации и объема финансирования, в том числе объема финансирования за счет инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые государством тарифы, а также за счет бюджетного финансирования (тыс.руб.)

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Майкоп» была принята 2017 г. Согласно данной программы ООО «Майкопская ТЭЦ» должна была реализовать инвестиционные проекты на сумму 73 465,85 тыс руб. в период 2017-2021 гг.

| Наименование инвестиционного проекта | Срок реализации |  | Источники финансирования инвестиционной программы на 2017*2021 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | прибыль в тарифе на передачу э/э | амортизация в тарифе | Итого |
| Тех. перевооружение ТП | 2017 |  | 0,00 | 15 418,00 | 15 418,00 |
| Тех. перевооружение ТП | 2018 |  | 2 591,20 | 16 363,00 | 18 954,20 |
| Тех. перевооружение ТП | 2019 |  | 0,00 | 8 628,99 | 8 628,99 |
| Тех. перевооружение ТП | 2020 |  | 0,00 | 3 877,12 | 3 877,12 |
| Тех. перевооружение КЛ | 2020 |  | 0.00 | 10 329,50 | 10 329,50 |
| Тех. перевооружение ТП | 2021 |  | 0.00 | 4 028,46 | 4 028,46 |
| Тех. перевооружение КЛ | 2021 |  | 315,03 | 11 914,54 | 12 229,58 |
| Всего: | - |  | 2 906,23 | 70 559,62 | 73 465,85 |

План ввода основных средств, принятых РЭК – департаментом в натуральном и стоимостном выражении инвестиционной программы ООО

«Майкопская ТЭЦ»

| Наименование инвестиционного проекта | План ввода основных средств |  |  | Реализация ИП на 2017-2021 годы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Год ввода ОС | Ед. изм., (км, шт. MBA) | Сметная стоимость, тыс. руб. | Начало выполнения | Окончание выполнения |
| Техническое перевооружение ТП | 2017 | 6,80 | 15 418,00 | 1 кв.2017 | 4 кв.2017 |
| Техническое перевооружение ТП | 2018 | 8,00 | 18 954,20 | 1 кв.2018 | 4 кв.2018 |
| Техническое перевооружение ТП | 2019 | 3,60 | 8 628,99 | 1 кв.2019 | 4 кв.2019 |
| Техническое перевооружение ТП | 2020 | 1,60 | 3 877,12 | 1 кв.2020 | 4 кв.2020 |
| Техническое перевооружение КЛ | 2020 | 5,52 | 10 329,50 | 1 кв.2020 | 4 кв.2020 |
| Техническое перевооружение ТП | 2021 | 1,60 | 4 028,46 | 1 кв.2021 | 4 кв.2021 |
| Техническое перевооружение КЛ | 2021 | 5,52 | 12 229,58 | 1 кв.2021 | 4 кв.2021 |
| Все, в том числе: | - | - | 73 465,85 | - | • |
| Техническое перевооружение ТП |  | 21,60 | 50 906,77 | - | - |
| Техническое перевооружение КЛ |  | 11,04 | 22 559,09 | - | - |

Однако в 2019 г. руководителю ООО «Майкопская ТЭЦ» Министерство экономического развития и торговли Республики Адыгея вручило предписание о неисполнении обязательств инвестиционного проекта.

В результате ООО «Майкопская ТЭЦ приняло решение разработать новые инвестиционные проекты.

Раскрытие информации по проекту изменений, вносимых в инвестиционную программу ООО «Майкопская ТЭЦ» на 2017-2021 гг., предусмотренное абзацами 11, 12, 15–17 подпункта «м» пункта 19 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24 (далее – Стандарты раскрытия информации).

Информация, предусмотренная абзацем 11 подпункта «м» пункта 19 Стандартов раскрытия информации

После утверждения изменений, вносимых в инвестиционную программу, проектная документация по инвестиционным проектам, для которых проектная документация является необходимой, будет разработана и утверждена. Сметные расчеты стоимости прилагаются.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

в отношении системы электроснабжения

ООО «Майкопское ТЭЦ»

| № пп | Наименование мероприятия | Обоснование реализации | Место Нахождения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | До реализ проекта | После реализ проекта | Значение показателя |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-32 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | На Кл-6кВот ПС Северная до РП -14 в квартале 740 г Майкоп | Решение руководителя ООО Майкопская ТЭЦ | квартале 740 г Майкоп |  |  |  |  | 18599,03 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО ГРУППЕ 1 18 599,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка документации на АСУТП | Решение руководителя ООО Майкопская ТЭЦ | г Майкоп |  |  |  |  |  | 18298,32 |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО ГРУППЕ 2 18 298,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки электроэнергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Техническое перевооружение ТП-73 | Решение руководителя ООО Майкопская ТЭЦ | г Майкоп |  |  |  |  | 1 422,00 |  |  |  |  |  |
|  | Техническое перевооружение ТП-183 | Решение руководителя ООО Майкопская ТЭЦ | г Майкоп |  |  |  |  | 1 430,01 |  |  |  |  |  |
|  | Техническое перевооружение ТП-194 | Решение руководителя ООО Майкопская ТЭЦ | г Майкоп |  |  |  |  | 2 535,00 |  |  |  |  |  |
|  | Техническое перевооружение ТП-331 | Решение руководителя ООО Майкопская ТЭЦ | г Майкоп |  |  |  |  | 1245.00 |  |  |  |  |  |
|  | Техническое перевооружение ТП-718 | Решение руководителя ООО Майкопская ТЭЦ | г Майкоп |  |  |  |  | 1 422,00 |  |  |  |  |  |
|  | Техническое перевооружение ТП-728 | Решение руководителя ООО Майкопская ТЭЦ | г Майкоп |  |  |  |  | 1 297,01 |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО ПО ГРУППЕ 3 ЗА 2022 г 9 351,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Техническое перевооружение ТП-729 | Решение руководителя ООО Майкопская ТЭЦ | г Майкоп |  |  |  |  |  | 1 334,00 |  |  |  |  |
|  | Техническое перевооружение ТП-730 | Решение руководителя ООО Майкопская ТЭЦ | г Майкоп |  |  |  |  |  | 1 334,00 |  |  |  |  |
|  | Техническое перевооружение ТП-299 | Решение руководителя ООО Майкопская ТЭЦ | г Майкоп |  |  |  |  |  | 1 557,00 |  |  |  |  |
|  | Техническое перевооружение ТП-313 | Решение руководителя ООО Майкопская ТЭЦ | г Майкоп |  |  |  |  |  | 1 309,00 |  |  |  |  |
|  | Техническое перевооружение ТП-718 | Решение руководителя ООО Майкопская ТЭЦ | г Майкоп |  |  |  |  |  | 1 495,00 |  |  |  |  |
|  | Техническое перевооружение ТП-414 | Решение руководителя ООО Майкопская ТЭЦ | г Майкоп |  |  |  |  |  | 1 726,30 |  |  |  |  |
|  | Техническое перевооружение ТП-86 | Решение руководителя ООО Майкопская ТЭЦ | г Майкоп |  |  |  |  |  | 2 940,00 |  |  |  |  |
|  | Техническое перевооружение ТП-91 | Решение руководителя ООО Майкопская ТЭЦ | г Майкоп |  |  |  |  |  | 1 461,00 |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО ГРУППЕ 3 ЗА 2023 г 13 156,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Техническое перевооружение ТП-323 | Решение руководителя ООО Майкопская ТЭЦ | г Майкоп |  |  |  |  |  |  | 1 156,00 |  |  |  |
|  | Техническое перевооружение ТП-179 | Решение руководителя ООО Майкопская ТЭЦ | г Майкоп |  |  |  |  |  |  | 1 280,00 |  |  |  |
|  | Техническое перевооружение ТП-12 | Решение руководителя ООО Майкопская ТЭЦ | г Майкоп |  |  |  |  |  |  | 2 433,00 |  |  |  |
|  | Техническое перевооружение ТП-31 | Решение руководителя ООО Майкопская ТЭЦ | г Майкоп |  |  |  |  |  |  | 1 225,00 |  |  |  |
|  | Техническое перевооружение ТП-91 | Решение руководителя ООО Майкопская ТЭЦ | г Майкоп |  |  |  |  |  |  | 1 225,00 |  |  |  |
|  | Техническое перевооружение ТП-92 | Решение руководителя ООО Майкопская ТЭЦ | г Майкоп |  |  |  |  |  |  | 1 280,00 |  |  |  |
|  | Техническое перевооружение ТП-131 | Решение руководителя ООО Майкопская ТЭЦ | г Майкоп |  |  |  |  |  |  | 1 225,00 |  |  |  |
|  | Техническое перевооружение ТП-422 | Решение руководителя ООО Майкопская ТЭЦ | г Майкоп |  |  |  |  |  |  | 1 280,00 |  |  |  |
|  | Техническое перевооружение ТП-172 | Решение руководителя ООО Майкопская ТЭЦ | г Майкоп |  |  |  |  |  |  | 1 334,00 |  |  |  |
|  | Техническое перевооружение ТП-266 | Решение руководителя ООО Майкопская ТЭЦ | г Майкоп |  |  |  |  |  |  | 1 334,00 |  |  |  |
|  | Техническое перевооружение ТП-67 | Решение руководителя ООО Майкопская ТЭЦ | г. Майкоп |  |  |  |  |  |  | 1 334,00 |  |  |  |
|  | ИТОГО ПО ГРУППЕ 3 ЗА 2024 г 11 104,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

направленные на качественное и бесперебойное обеспечение потребителей электроэнергией, увеличение надежности и совершенствование системы дистанционного состояния трансформаторных подстанций

ООО «МАЙКОПСКАЯ ТЭЦ»

| № пп | Мероприятия по группам | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2032 |
|  | Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |
|  | На Кл-6кВот ПС Северная до РП -14 в квартале 740 г Майкоп |  |  |  |  |  |
|  | Группа 2. Строительство новых объектов системы ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ сетей | 18 599,03 |  |  |  |  |
|  | Разработка документации на АСУТП (автоматическое система телеметрии трансформаторных подстанций) |  | 18 298,32 |  |  |  |
|  | Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки электроэнергии от разных источников |  |  |  |  |  |
|  | Техническое перевооружение Трансформаторных подстанций № 73,183,194, 331,718,728 | 9 351,02 |  |  |  |  |
|  | Техническое перевооружение Трансформаторных подстанций № 729,730,299,313,718,414,86,91. |  | 13 156,30 |  |  |  |
|  | Техническое перевооружение Трансформаторных подстанций № 323,179, 12,31,91,92,131,422,172,266,67, |  |  | 11 104,00 |  |  |
|  | ВСЕГО ТП -25 шт различной мощности |  |  |  |  |  |
|  | Итого по годам | 27 950,05 | 31 454,62 | 11 104,00 |  |  |
|  | ВСЕГО | 70 508,67 |  |  |  |  |

Источники: технологическое подключение и протяженность трассы, инвестиционная составляющая в тарифе, амортизационные отчисления.

РАЗДЕЛ 5

Программа по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов

Справка по организации деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Республики Адыгея (нормативы накопления, единый тариф, плата граждан)

С 1 января 2019 года в Республике Адыгея обеспечен переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО). По итогам конкурсного отбора статус регионального оператора по обращению с ТКО на территории республики присвоен компании «ЭкоЦентр» сроком на 10 лет (24 апреля 2018 года с ООО «ЭкоЦентр» заключено соглашение).

Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами определена одна зона деятельности регионального оператора – территория Республики Адыгея.

Все населенные пункты республики охвачены услугой по обращению с ТКО, организация сбора мусора производится по утвержденным региональным оператором графикам.

В целях своевременного перехода на новую систему регулирования в Республики Адыгея:

1) утверждена территориальная схема обращения с отходами, включающая электронную модель;

2) разработана и утверждена региональная программа в области обращения с отходами;

3) на основании проведенных в муниципальных образованиях сезонных замеров отходов установлены нормативы накопления ТКО.

Для населения республики нормативы накопления ТКО установлены дифференцировано, в зависимости от категории муниципальных образований.

Таблица 1. Нормативы накопления ТКО для населения

| 1) в муниципальных образованиях, в которых преобладающей отраслью является сельское хозяйство |  |
| --- | --- |
| многоквартирные дома | 1,95 м3 на 1 человека в год |
| индивидуальные жилые дома | 2,00 м3 на 1 человека в год |
| 2) в муниципальных образованиях, в которых преобладающими отраслями являются химическая, обрабатывающая и иные виды промышленности (города Майкоп и Адыгейск, поселки городского типа Тлюстенхабль, Энем, Яблоновский) |  |
| многоквартирные дома | 1,80 м3 на 1 человека в год |
| индивидуальные жилые дома | 2,24 м3 на 1 человека в год |
| 3) в муниципальных образованиях, в которых большая часть территории занята особо охраняемыми природными территориями, рекреационными и лесными зонами (Абадзехское, Даховское, Каменномосткое сельские поселения) |  |
| многоквартирные дома | 1,79 м3 на 1 человека в год |
| индивидуальные жилые дома | 2,11 м3 на 1 человека в год |

4) утверждены предельные единые тарифы на услугу регионального оператора на трехлетний период регулирования.

Таблица 2. Предельные единые тарифы на 2020-2022 годы.

| Период действия тарифа |  | Предельный единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с ТКО за 1 кубический метр |
| --- | --- | --- |
| 2020 год | с 1 января по 30 июня | 512,85 |
|  | с 1 июля по 31 декабря |  |
| 2021 год | с 1 января по 30 июня |  |
|  | с 1 июля по 31 декабря | 527,33 |
| 2022 год | с 1 января по 30 июня |  |
|  | с 1 июля по 31 декабря | 546,99 |

С учетом действующих нормативов накопления плата за услугу по обращению с ТКО для жителей городов и городских поселений республики (города Майкоп и Адыгейск, поселки городского типа Тлюстенхабль, Энем, Яблоновский) составляет:

1) с 1 января по 30 июня 2022 года:

– 98,43 рубля с человека в месяц для жителей индивидуальных жилых домов;

– 79,10 рубля с человека в месяц для жителей многоквартирных домов;

2) с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года:

– 102,10 рубля с человека в месяц для жителей индивидуальных жилых домов;

– 82,05 рубля с человека в месяц для жителей многоквартирных домов.

В соответствии с частью 2 статьи 24.8 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и пунктом 4 Основ ценообразования в области обращения с ТКО, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2016 № 484, региональным оператором изменена величина платы за услугу по обращению с ТКО для граждан, проживающих в сельской местности, которая составляет 70 рублей с человека в месяц.

Двойное взимание платы за услугу по обращению с ТКО на территории республики исключено (в связи с тем, что с 1 января 2019 года услуга стала коммунальной, плата была исключена из платы за содержание).

Участие в федеральном проекте «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология».

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» Республика Адыгея участвует в реализации федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология».

Федеральным проектом предусмотрено достижение республикой следующих показателей:

1) Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных ТКО на уровне 2,9% к 2024 году (2019 – 1,7%, 2020 – 2,1%, 2021 – 2,2%, 2022 – 2,9%, 2023 – 2,9%);

2) Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов на уровне 34,5% к 2024 году (2019 – 17,5%, 2020 – 29,1%, 2021 – 29,9%, 2022 – 34,5%, 2023 – 34,5%);

3) Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов на уровне 97,1% к 2024 году (2019 – 98,3%, 2020 – 97,9%, 2021 – 97,8%, 2022 – 97,1%, 2023 – 97,1%). Справочно: данный показатель является убывающим;

4) Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов на уровне 36% к 2024 году (2019 – 50%, 2020 – 40%, 2021 – 39%, 2022 – 38%, 2023 – 37%). Справочно: данный показатель является убывающим;

5) Доля разработанных электронных моделей на уровне 100% к 2024 году. Показатель достигнут в 2020 году;

6) Доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами на уровне 90% к 2024 году. Показатель достигнут в 2019 году.

В 2019-2021 годах значения показателей регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» достигнуты в полном объеме.

В рамках заключенного с Минприроды России соглашения в 2020 году обеспечено доведение субсидии до регионального оператора в размере 30,35 млн. рублей. Указанное мероприятие было направлено на обеспечение бесперебойного функционирования регионального оператора в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки в 2020 году.

В рамках реализации федерального проекта ведется работа по внедрению на территории республики раздельного накопления ТКО.

В соответствии с заключенным с Минприроды России соглашением в 2021 году обеспечена закупка 540 контейнеров для раздельного накопления ТКО. Объем финансового обеспечения мероприятия составил 8 миллионов 95 тысяч 858 рублей, в том числе:

– из федерального бюджета – 8 млн. 14 тыс. рублей;

– из республиканского бюджета – 80 тыс. 958 рублей.

Закупка контейнеров осуществлена у учреждений уголовно-исполнительной системы Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Краснодарскому краю (в соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).

К настоящему времени указанные контейнеры установлены на контейнерных площадках, включенных в реестры мест (площадок) накопления ТКО, во всех муниципальных образованиях республики.

В настоящее время ведется работа по подготовке заявки Республики Адыгея на предоставление субсидии из федерального бюджета на приобретение контейнеров для раздельного накопления ТКО в 2022 году.

Справка о действующих и планируемых к строительству объектах обращения с твердыми коммунальными отходами

В целях размещения ТКО на территории Республики Адыгея действует два полигона ТКО, включенных в государственный реестр объектов размещения отходов (полигон ТКО в г. Майкопе, полигон ТКО в х. Красненский МО «Город Адыгейск»). Данные объекты эксплуатируются специализированными организациями, имеющими соответствующие лицензии на осуществление данной деятельности.

На указанных полигонах организован производственный лабораторный контроль, который включает проведение санитарно-гигиенических исследований атмосферного воздуха, воды и почвы. Полигоны оснащены средствами весового контроля, а также мощностями по обработке поступающих ТКО.

В течение 2019 года:

– образовано 121,61 тыс. тонн ТКО;

– обработано 100,00 тыс. тонн ТКО, что составляет 82,2% от количества образованных ТКО;

– на утилизацию направлено 20,5 тыс. тонн ТКО, что составляет 16,9% от количества образованных ТКО;

В течение 2020 года:

– образовано 144,3 тыс. тонн ТКО;

– обработано 127,1 тыс. тонн ТКО, что составляет 88% от количества образованных ТКО;

– на утилизацию направлено 24,7 тыс. тонн ТКО, что составляет 17,1% от количества образованных ТКО;

В течение 2021 года:

– образовано 149,22 тыс. тонн ТКО;

– обработано 131,14 тыс. тонн ТКО, что составляет 87,9% от количества образованных ТКО;

– на утилизацию направлено 10,17 тыс. тонн ТКО, что составляет 6,8% от количества образованных ТКО;

– на захоронение направлено 139,05 тыс. тонн ТКО, что составляет 93,2% от количества образованных ТКО.

В целях минимизации отходов, поступающих на захоронение и увеличения доли отходов, направленных на утилизацию (переработку, повторное использование) на территории Республики Адыгея в рамках реализации инвестиционного проекта, инициатором которого выступает региональный оператор по обращению с ТКО, планируется строительство регионального экотехнопарка с внедрением наилучших доступных технологий.

В составе экотехнопарка планируется строительство полигона и комплекса по обработке и утилизации ТКО, мощностью до 250 тыс. тонн отходов в год, а также участка биокомпостирования органических отходов.

Ориентировочный объем финансового обеспечения проекта составляет более 500 млн. рублей.

Указанный инвестиционный проект был признан масштабным.

В целях реализации инвестиционного проекта ООО «ЭкоЦентр» предоставлен в аренду без проведения торгов земельный участок площадью 15,7 га (с кадастровым номером 01:04:5403004:261).

Инвестором разработана проектная документация.

На проектную документацию по полигону ТКО получены положительные заключения государственной экологической экспертизы (приказ Северо-Кавказского межрегионального управления Росприроднадзора от 11.12.2019 № 184) и ФАУ Главгосэкспертиза (от 17.12.2020 № 00452-20/РГЭ-22081).

На проектную документацию по объекту «Адыгейский комплекс по обработке и утилизации отходов» получено положительное заключение ООО «Сталт-эксперт» (от 05.06.2020 № 01-2-1-3-022741-2020).

Ввод в эксплуатацию указанных объектов планируется в 2023 году.

Реализация указанного инвестиционного проекта обеспечит достижение целей, отраженных в Указе Президента Российской Федерации «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» (от 21.07.2020 № 474).

Справка о рисках прекращения деятельности регионального оператора (ООО «ЭкоЦентр») на территории Республики Адыгея

Учитывая негативные последствия, вызванные санкционным давлением на экономику Российской Федерации, а также ограничения финансовой и бюджетной систем, в целях стабилизации ситуации, связанной с обеспечением бесперебойной работы в области обращения с ТКО, необходимо акцентировать внимание на мерах поддержки текущей деятельности региональных операторов, а также инвестиционной деятельности.

Основными проблемами в текущей деятельности региональных операторов являются:

1) увеличение расходов на запасные части специализированной техники и оборудования, а также комплектующие.

По информации регионального оператора (ООО «ЭкоЦентр»), осуществляющего деятельность на территории Республики Адыгея, рост цен на запасные части по специализированному автотранспорту в марте составил от 70% до 80% к ценам февраля текущего года.

Для поддержания нормального технического состояния используемой в настоящее время региональным оператором специализированной техники требуется значительное увеличение количества доступных запасных частей и оборудования.

2) рост дебиторской задолженности.

По информации регионального оператора прогнозируемое падение платежей отходообразователей может составить до 50%, что повлечет увеличение кассовых разрывов на 40-45 процентов и потребует доступные заемные средства для региональных операторов.

Традиционно, одним из источников пополнения таких средств являются банковские кредиты, однако, учитывая текущую ситуацию в банковской сфере, кредитные организации, помимо увеличения процентных ставок, закрывают и сокращают уже установленные кредитные линии. В получении новых кредитов прогнозируются сложности, в том числе из-за потребности в значительных дополнительных залоговых средствах.

В качестве возможной меры поддержки может являться предоставление из бюджетной системы Российской Федерации субсидий  на реализацию мероприятий по финансовому обеспечению расходов, связанных с обеспечением непрерывной работы региональных операторов (по аналогии с поддержкой, оказанной в период сложной эпидемиологической ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции), либо предоставление льготных (беспроцентных, беззалоговых) займов на пополнение оборотных средств до стабилизации ситуации, вызванной санкционным давлением.

3) невозможность взыскания дебиторской задолженности ввиду отсутствия механизмов получения персональных данных граждан – потребителей услуги регионального оператора.

В настоящее время у операторов персональных данных, имеющих сведения о потребителях услуги (электросети, МФЦ, ФМС, ГИС ЖКХ и т.п.) отсутствует право передавать сведения региональному оператору, что приводит к тому, что часть потребителей не охвачены услугой, а часть не платят за нее, поскольку у регионального оператора нет сведений о таких потребителях. Вместе с тем, при проведении судебно-претензионной работы, в виду отсутствия персональных данных должников, отсутствует возможность получения судебных актов и, как следствие, возможность создания резерва по долгам и включения этих расходов в затраты регионального оператора в рамках тарифного регулирования.

С учетом изложенного считаю целесообразным рассмотреть вопрос о корректировке действующего законодательства, либо предусмотреть субсидирование региональным операторам выпадающих доходов по сомнительным долгам (дебиторской задолженности).

Проблемы и предложения по инвестиционной деятельности:

До настоящего времени не решен вопрос по превышению предельного роста платы, а существующая мера поддержки в виде облигаций ППК «РЭО» даёт снижение тарифа всего лишь 0,5% (до 2% в текущих условиях) при необходимых около 40-60% (в зависимости от базового тарифа), к тому же требуется проведение государственной экспертизы документации сметной стоимости, что невозможно в условиях, существующих на сегодняшний день, нестабильных ценах на строительство и оборудование.

В единичных субъектах, где инвестиционная программа субсидировалась в части превышения предельного индекса, субсидирование возможно будет сокращаться, а в субъектах с дефицитом бюджета предлагаемые меры не позволят обеспечить реализацию инвестиционных проектов в целом.

Учитывая изложенное, в настоящее время необходимо предусмотреть следующие меры поддержки:

– субсидирование превышения предельного роста платы;

– субсидирование процентной ставки по кредитам и займам на строительство объектов инвесторам, ввиду отсутствия заинтересованности банков в прохождении необходимых процедур;

– предоставление долгосрочных (по сроку действия инвестиционных программ) льготных лизинговых инструментов на приобретение оборудования.

_____________________________________